Suvestinė redakcija nuo 2020-11-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14717

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2010 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-59
„DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-3.1.1-2016 „PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO TVARKYMAS SAUSOJO TIPO SAUGYKLOJE“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. liepos 1d. Nr. 22.3-141
Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“:
1.1. Papildau 2.21 papunkčiu:
„2.21. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“, patvirtinti VATESI viršininko 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 22.3-15 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo“.“
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 22.3-159, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16154

1.2. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.3. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Reikalavimų 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 ir 2.21 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.“
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 22.3-159, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16154

1.3.	Pakeičiu IX skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„TREČIASIS SKIRSNIS
KRITIŠKUMO SAUGOS REIKALAVIMAI“.
1.4.	Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:
„76. PBK tvarkymo, jo pakavimo, transportavimo ir saugojimo sistemų projektas turi būti toks, kad būtų užtikrintas ne mažesnis ikikritiškumo lygis, nei nustatytas Reikalavimų 2.21 papunktyje nurodyto teisės akto 27 punkte, normalaus eksploatavimo, tikėtinų eksploatavimo įvykių ir projektinių avarijų atvejais, o neprojektinių avarijų atvejais būtų išvengta kritinės būsenos susidarymo.“
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 22.3-159, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16154

1.5. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:
„77. Saugiam PBK tvarkymui, įskaitant jo saugojimą ir visus technologinius veiksmus su juo, pagrįsti turi būti atlikta kritiškumo saugos analizė. Ši analizė turi būti atlikta vadovaujantis Reikalavimų 2.21 papunktyje nurodyto teisės akto nuostatomis bei šiomis nuostatomis:
77.1. jei PBK įsodrinimas yra skirtingas atskirose rinklėse ar pačioje rinklėje, atskiro konteinerio ir visos saugyklos bei technologinių veiksmų kritiškumo saugos analizė atliekama darant prielaidą, kad visas PBK yra didžiausio įsodrinimo. Kritiškumo saugos analizė gali būti atliekama nesilaikant šio reikalavimo šiais atvejais:
77.1.1. skirtingo įsodrinimo kuro rinklės numatytos saugoti konteinerių grupėse skirtingose saugyklos vietose ar atskiruose saugyklos pastatuose, jei įrodoma, kad kiekviena šių grupių neturi įtakos kitų grupių efektiniam neutronų daugėjimo koeficientui. Šiuo atveju Reikalavimų 77.1 papunkčio nuostatos taikomos kiekvienai iš šių grupių;
77.1.2. atskiruose konteineriuose yra numatyta saugoti pavienius didesnio įsodrinimo panaudoto branduolinio kuro vienetus (pavyzdžiui, branduolinio kuro vamzdelių, rinklių), ir jų buvimas nepažeidžia Reikalavimų 76 punkte nurodytų sąlygų;
77.2. atliekant kritiškumo saugos analizę daroma prielaida, kad saugykla yra visiškai užpildyta konteineriais su PBK pagal saugyklos projektą, arba analizė atliekama begalinės saugyklos atvejui;
77.3. atliekant kritiškumo saugos analizę neatsižvelgiama į neutronų sugertį saugyklos KSK ir konteineriuose esančių komponentų, išskyrus atvejus, kai šie KSK yra nepašalinamai įmontuoti, jų neutronų sugerties savybės yra įvertintos, o jei jos gali keistis laikui bėgant – įvertintas šių savybių kitimas;
77.4. atliekant kritiškumo saugos analizę atsižvelgiama į dėl numatytųjų pradinių įvykių galinčias atsirasti deformacijas PBK ir saugyklos komponentuose;
77.5. atliekant kritiškumo saugos analizę konservatyviai įvertinami neutronų lėtinimas ir atspindys visų normalaus saugyklos eksploatavimo būsenų atvejais bei saugyklos galimo užtvindymo atveju.“
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 22.3-159, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16154

1.6.	Pripažįstu netekusiu galios 78 punktą.
1.7.	Pripažįstu netekusiu galios 79 punktą.
1.8.	Pakeičiu 1 priedo 5.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.9. Kritiškumo saugos analizė“.
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko

Pakeitimai:

1.
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas
Nr. 22.3-159, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16154
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 22.3-141 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo