Nutarimas netenka galios 2017-08-01:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. O3-184, 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16343
Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2015-03-07 iki 2017-07-31

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 92-3456, i. k. 105106ANUTA000O3-41

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMO ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 22 d. Nr. O3-41
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 12 straipsnio 2 dalimi bei 21 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Komisijos rekomenduojamą Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS	VIDMANTAS JANKAUSKAS

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. O3- 205 redakcija)

ŠILUMOS KIEKIO bendrosioms reikmėms NUSTATYMO IR PASKIRSTYMO METODAS Nr. 5

Šiame paskirstymo metode taikomų sąvokų, dydžių, žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų paaiškinimai bei teisės aktų, kuriais remtasi, sąrašas yra pateiktas Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“.
1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu (išskyrus Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kuriuose numatyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms nustatymo tvarka) ar vartotojų siūlomu su Komisija suderintu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas (išmatuotas ar apskaičiuotas) šilumos kiekis pastatui šildyti (QPŠ), kai:
1.1. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nematuojamas;
1.2. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, teisėtai įrengtų po įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis;
1.3. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, teisėtai įrengtų prieš įvadinį šilumos apskaitos prietaisą, rodmenis;
1.4. dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.);
1.5. dalis vartotojams priklausančių patalpų nėra ir nebuvo prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.).
2. Šilumos kiekis pastatui šildyti (QPŠ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į:
2.1. pastato vartotojams priklausančių butų ar patalpų naudingajam plotui šildyti priskirtą šilumos kiekio dalį (QPŠ naud);
2.2. pastato bendrosioms reikmėms priskirtą šilumos kiekio dalį (QPŠ br).
3. Pastato bendrosioms reikmėms priskirta šilumos kiekio dalis (QPŠ br) nustatoma pastatui šildyti sunaudotą šilumos kiekį (QPŠ) padauginus iš šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento (XPŠ br):
QPŠ br = QPŠ x XPŠ br, kWh.
čia šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientas (XPŠ br) nustatomas:
3.1. vadovaujantis šiame metode pateikta rekomendacija:
3.1.1. kai pastato bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai XPŠ br = 18 %;
3.1.2. kai pastate nėra bendrojo naudojimo patalpų arba bendrojo naudojimo patalpose pagal pastato šildymo sistemos projektą nėra įrengtų šildymo prietaisų XPŠ br = 10 %;
3.2. pagal pastato energijos vartojimo audito duomenis, kai daugiabučio namo butų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta sprendimo priėmimo tvarka pasirenka jį taikyti.
4. Pastatui priskiriamas (be vartotojų, išvardytų šio metodo 1.3, 1.4 ir 1.5 punktuose) šilumos kiekis naudingajam plotui šildyti (QPŠ naud) nustatomas iš pastatui šildyti sunaudoto šilumos kiekio (išmatuoto ar apskaičiuoto QPŠ) atėmus šilumos kiekį bendrosioms reikmėms (QPŠ br), apskaičiuotą pagal šio metodo 3 punktą:
QPŠ naud = QPŠ – QPŠ br, kWh.
5. Šio metodo 1 punkte išvardytiems pastato vartotojams priskiriamas šilumos kiekis bendrosioms reikmėms (QBŠ br) skaičiuojamas šilumos kiekį, nustatytą pagal šio paskirstymo metodo 3 punktą (QPŠ br), dauginant iš šilumos priskyrimo dalies koeficiento (KBŠ):
QBŠ br = QPŠ br x KBŠ, kWh;
čia KBŠ – šio metodo 1 punkte išvardytiems pastato vartotojams šilumos dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas:
5.1.pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠ), kai jų aukštis vienodas:
KBŠ = ABŠ /SUMA ABŠ;
5.2. pagal butų ar patalpų tūrį (VBŠ), kai jų aukštis nevienodas:
KBŠ = VBŠ /SUMA VBŠ;
čia ABŠ, VBŠ – vartotojo (buto ar patalpos) naudingasis plotas ar tūris;
SUMA ABŠ, VBŠ – šio metodo 1 punkte išvardytų pastato vartotojų (butų ar patalpų) naudingųjų plotų ar tūrių suma.
6. Šilumos kiekis vartotojams priklausančių patalpų naudingajam plotui šildyti nustatomas:
6.1. vartotojams, išvardytiems šio metodo 1.1 punkte:
6.1.1. iš šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti (QPŠ naud), apskaičiuoto pagal šio metodo 4 punktą, atimama šilumos kiekių suma (QBŠ naud 1.2.), nustatyta pagal šio metodo 6.2 punktą (pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis):
QPŠ naud 1.1. = QPŠ naud – SUMA QBŠ naud 1.2., kWh:
6.1.2. šilumos kiekis, apskaičiuotas pagal šio metodo 6.1.1 punktą (QPŠ naud 1.1.), dauginamas iš dalies koeficiento (KBŠc):
QBŠ naud 1.1. = QPŠ naud 1.1. x KBŠc , kWh;
čia KBŠc – šilumos dalies priskyrimo vartotojams, prijungtiems prie centralizuoto šildymo sistemos, koeficientas, nustatomas:
6.1.2.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠc), kai jų aukštis vienodas:
KBŠc = ABŠc /SUMA ABŠc;
6.1.2.2. pagal butų ar patalpų tūrį (VBŠ), kai jų aukštis nevienodas:
KBŠc = VBŠc /SUMA VBŠc;
čia ABŠc, VBŠc – vartotojo (buto ar patalpos), nurodyto šio metodo 1.1 punkte, naudingasis plotas ar tūris;
SUMA ABŠc, VBŠc – vartotojų (butų ar patalpų), nurodytų šio metodo 1.1 punkte, naudingųjų plotų ar tūrių suma.
6.2. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.2 punkte – pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis:
QBŠ naud 1.2. = Qmetr , kWh;
6.3. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.3 punkte – pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis:
QBŠ naud 1.3. = Qmetr , kWh.
7. Bendras šilumos kiekis, priskiriamas vartotojams už jiems priklausančių patalpų naudingojo ploto šildymą ir bendrosioms reikmėms (QBŠb), apskaičiuojamas:
7.1. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.1 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingajam plotui šildyti (QBŠ naud 1.1.), nustatytą pagal 6.1 punktą, bei šilumos kiekį bendrosioms reikmėms (QBŠ br), nustatytą pagal 5 punktą:
QBŠb = QBŠ naud 1.1. + QBŠ br , kWh;
7.2. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.2 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingajam plotui šildyti (QBŠ naud 1.2.), nustatytą pagal 6.2 punktą (pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis), bei šilumos kiekį bendrosioms reikmėms (QBŠ br), nustatytą pagal 5 punktą:
QBŠb = QBŠ naud 1.2. + QBŠ br , kWh;
7.3. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.3 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingajam plotui šildyti (QBŠ naud 1..3.), nustatytą pagal 6.3 punktą (pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis), bei šilumos kiekį bendrosioms reikmėms (QBŠ br), nustatytą pagal 5 punktą:
QBŠb = QBŠ naud 1.3. + QBŠ br , kWh.
______________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. O3-33, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-963 (2013-02-20), i. k. 113106ANUTA000O3-33
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. O3-205, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03462
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo