Suvestinė redakcija nuo 2013-02-21 iki 2015-03-06

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 92-3456, i. k. 105106ANUTA000O3-41

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMO ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 22 d. Nr. O3-41
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 12 straipsnio 2 dalimi bei 21 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Komisijos rekomenduojamą Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS	VIDMANTAS JANKAUSKAS
PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu
Nr. O3-41

ŠILUMOS BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMS ŠILDYTI KIEKIO NUSTATYMO IR PASKIRSTYMO METODAS NR. 5

Šiame paskirstymo metode taikomų sąvokų, dydžių, žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų paaiškinimai bei teisės aktų, kuriais remtasi, sąrašas yra pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 patvirtintose Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse (Žin., 2004, Nr. 168-6214).
1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu ar vartotojų siūlomu su Komisija suderintu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas (išmatuotas ar apskaičiuotas) šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ), kai:
1.1. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nematuojamas;
1.2. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, teisėtai įrengtų po įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis;
1.3. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, teisėtai įrengtų prieš įvadinį šilumos apskaitos prietaisą, rodmenis;
1.4. dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.);
1.5. dalis vartotojams priklausančių patalpų nėra ir nebuvo prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.).
Papildyta punktu:
Nr. O3-33, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-963 (2013-02-20), i. k. 113106ANUTA000O3-33

2. Šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į:
2.1. pastato vartotojams priklausančių butų ar patalpų naudingojo ploto šildymui priskirtą šilumos kiekio dalį (QPŠ naud);
2.2. pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui vartotojams priskirtą šilumos kiekio dalį (QPŠ bn).
3. Pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskirta šilumos kiekio dalis (QPŠ bn) nustatoma pastato šildymui sunaudotą šilumos kiekį (QPŠ) padauginus iš šilumos kiekio dalies (XPŠ bn):

QPŠ bn = QPŠ x XPŠ bn	kWh.

čia XPŠ bn – šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskyrimo koeficientas, nustatomas:
3.1. pagal šio metodo lentelėje pateiktą rekomendaciją:

	6 laiptinės ir daugiau	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė
Rekomenduojama šilumos kiekio dalis pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui (XPŠ bn)	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20

3.2. pagal pastato energijos vartojimo audito duomenis, kai daugiabučio namo butų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Žin. 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) ar kitų teisės aktų nustatyta sprendimo priėmimo tvarka pasirenka jį taikyti.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3-33, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-963 (2013-02-20), i. k. 113106ANUTA000O3-33

3.3. Neteko galios nuo 2013-02-21
Punkto naikinimas:
Nr. O3-33, 2013-02-15, Žin. 2013, Nr. 19-963 (2013-02-20), i. k. 113106ANUTA000O3-33

4. Pastatui priskiriamas (be vartotojų, išvardytų šio metodo 1.3 bei 1.4 punktuose) šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui (QPŠ naud) nustatomas iš šilumos kiekio (išmatuoto ar apskaičiuoto QPŠ) atėmus šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QPŠ bn), apskaičiuotą pagal šio metodo 3 punktą:
QPŠ naud = QPŠ – QPŠ bn	kWh.
5. Šio metodo 1 punkte išvardytiems pastato vartotojams priskiriamas šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠ bn) skaičiuojamas:
5.1. neatsižvelgiant į patalpos padėtį pastate – šilumos kiekis, nustatytas pagal šio paskirstymo metodo 4 punktą (QPŠ bn), dauginamas iš šilumos priskyrimo dalies koeficiento (KBŠ):
QBŠ bn = QPŠ bn x KBŠ	kWh;
čia KBŠ – šio metodo 1 punkte išvardytiems pastato vartotojams šilumos dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas:
5.1.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠ), kai jų aukštis vienodas:
KBŠ = ABŠ /SUMA ABŠ;
5.1.2. pagal butų ar patalpų tūrį (VBŠ), kai jų aukštis nevienodas:
KBŠ = VBŠ /SUMA VBŠ;
čia ABŠ, VBŠ – vartotojo (buto ar patalpos) naudingasis plotas ar tūris;
SUMA ABŠ, VBŠ – šio metodo 1 punkte išvardytų pastato vartotojų (butų ar patalpų) naudingųjų plotų ar tūrių suma;
5.2. atsižvelgiant į patalpos padėtį pastate:

QBŠ bn = QPŠ bn x KBŠ kor kWh;

čia:
KBŠ kor – šilumos dalies priskyrimo vartotojams koreguojantis koeficientas, įvertinantis buto padėtį išorinės aplinkos atžvilgiu ir kitus faktorius, nustatomas pagal pastato energijos vartojimo audito duomenis, kai daugiabučio namo butų savininkai Civilinio kodekso, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta sprendimo priėmimo tvarka pasirenka jį taikyti.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3-33, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-963 (2013-02-20), i. k. 113106ANUTA000O3-33

6. Šilumos kiekis vartotojams priklausančių patalpų naudingojo ploto šildymui nustatomas:
6.1. vartotojams, išvardytiems šio metodo 1.1 punkte:
6.1.1. iš šilumos kiekio pastato naudingojo ploto šildymui (QPŠ naud), apskaičiuoto pagal šio metodo 4 punktą, atimama šilumos kiekių suma (QBŠ naud 1.2.), nustatyta pagal šio metodo 6.2 punktą (pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis):
QPŠ naud 1.1. = QPŠ naud – SUMA QBŠ naud 1.2.	kWh:
6.1.2. šilumos kiekis, apskaičiuotas pagal šio metodo 6.1.1 punktą (QPŠ naud 1.1.), dauginamas iš dalies koeficiento (KBŠc):
QBŠ naud 1.1. = QPŠ naud 1.1. x KBŠc	kWh;
čia KBŠc – šilumos dalies priskyrimo vartotojams, prijungtiems prie centralizuoto šildymo sistemos, koeficientas, nustatomas:
6.1.2.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠc), kai jų aukštis vienodas:
KBŠc = ABŠc /SUMA ABŠc;
6.1.2.2. pagal butų ar patalpų tūrį (VBŠ), kai jų aukštis nevienodas:
KBŠc = VBŠc /SUMA VBŠc;
čia ABŠc, VBŠc – vartotojo (buto ar patalpos), nurodyto šio metodo 1.1 punkte, naudingasis plotas ar tūris;
SUMA ABŠc, VBŠc – vartotojų (butų ar patalpų), nurodytų šio metodo 1.1 punkte, naudingųjų plotų ar tūrių suma.
6.2. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.2 punkte – pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis:
QBŠ naud 1.2. = Qmetr	kWh;
6.3. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.3 punkte – pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis:
QBŠ naud 1.3. = Qmetr	kWh;
6.4. vartotojams, išvardytiems šio metodo 1.4 punkte – pagal suvartotos elektros energijos ar sudeginto kuro išskirtą šilumos kiekį (Q sk), apskaičiuotą pagal Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse nurodytą [4.19.] teisės aktą, kai išlaidos už šildymą yra kompensuojamos:
QBŠ naud 1.4. = Q sk	kWh.
7. Bendras šilumos kiekis, priskiriamas vartotojams už jiems priklausančių patalpų naudingojo ploto ir bendrojo naudojimo patalpų šildymą (QBŠb), apskaičiuojamas:
7.1. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.1 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingojo ploto šildymui (QBŠ naud 1.1.), nustatytą pagal 6.1 punktą, bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠ bn), nustatytą pagal 5 punktą:
QBŠb = QBŠ naud 1.1. + QBŠ bn	kWh;
7.2. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.2 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingojo ploto šildymui (QBŠ naud 1.2.), nustatytą pagal 6.2 punktą (pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis), bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠ bn), nustatytą pagal 5 punktą:
QBŠb = QBŠ naud 1.2. + QBŠ bn	kWh;
7.3. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.3 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingojo ploto šildymui (QBŠ naud 1..3.), nustatytą pagal 6.3 punktą (pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis), bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠ bn), nustatytą pagal 5 punktą:
QBŠb = QBŠ naud 1.3. + QBŠ bn	kWh;
7.4. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.4 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingojo ploto šildymui (QBŠ naud 1.4.), nustatytą pagal 6.4 punktą, bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠ bn), nustatytą pagal 5 punktą:
QBŠb = QBŠ naud 1.4. + QBŠ bn	kWh.
______________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. O3-33, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-963 (2013-02-20), i. k. 113106ANUTA000O3-33
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo