Suvestinė redakcija nuo 2023-02-16 iki 2023-08-31

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-11-25, i. k. 2014-17928

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKos Aprašo patvirtinimo

2014 m. spalio 24 d. Nr. 1-261
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 14 punktu,
t v i r t i n u Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

Energetikos ministras	Rokas Masiulis
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261
(Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo
Nr. 1-183 redakcija)

ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumo ir vartojimo efektyvumo esminius reikalavimus. Aprašas taip pat nustato energetikos objektų statinių, kuriuose įrengti energetikos įrenginiai (toliau – energetikos objektų statiniai), naudojimo priežiūros reikalavimus.
2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Aprašu bei Tarybos patvirtintomis patikrinimų taisyklėmis, atlieka energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą.
3. Aprašas yra privalomas asmenims, valdantiems ir (arba) eksploatuojantiems energetikos įrenginius, kurie gamina, tiekia, perduoda, skirsto ar vartoja elektros energiją ir (arba) šilumos energiją, gamtines ir (arba) suskystintas naftos dujas, naudojamas kurui, išgauna ir perdirba naftą, laiko, transportuoja, perduoda bei perpila naftą ir (arba) naftos produktus.
4. Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinė kontrolė, vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra atliekama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą.
5. Ne energetikos įmonių (įstaigų) energetikos įrenginiai kontroliuojami nuo jų prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (sistemų) vietos iki technologinio įrenginio (t. y. darbo mašinos, įrenginio, nenaudojamo energetikos veikloje). Šių įmonių (įstaigų) technologiniai įrenginiai kontroliuojami tik efektyvaus energijos vartojimo požiūriu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

6. Vykdant Apraše nustatytus reikalavimus atliekama vartotojų energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energijos ir (arba) energijos išteklių vartojimo efektyvumo kontrolė, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio dalių, susijusių su energetikos įrenginiais, t. y. pamatų, sienų, lubų, perdangų, atramų, kitų laikančiųjų konstrukcijų techninė priežiūra atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 2 dalies ir 50 straipsnio nuostatas ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
7. Aprašas nereglamentuoja saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytų reikalavimų bei branduolinės energetikos objektų saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos kontrolės.
8. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS FORMOS

9. Pagrindinės energetikos valstybinės kontrolės formos:
9.1. energetikos darbuotojų atestavimo organizavimas;
9.2. energetikos objektų ir įrenginių techninės saugos, energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumo, vartojimo efektyvumo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros kontrolė;
9.3. energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo kontrolė, taip pat norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų laikymosi kontrolė;
9.4. energetikos įmonių pasirengimo įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius tikrinimas ir atestatų juos įrengti ir eksploatuoti išdavimas;
9.41. energetikos įmonių pasirengimo verstis prekyba naftos produktais tikrinimas ir leidimų verstis prekyba naftos produktais išdavimas;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

9.5. dalyvavimas rengiant teisės aktų projektus bei išvadų dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, teikimas;
9.51. naujai statomų, įrengiamų, rekonstruojamų, modernizuojamų energetikos objektų ir energetikos įrenginių bei vartotojų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas dėl šių energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams ir energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų paleidimo ir derinimo laikotarpiui išdavimas, kai suteikiama teisė atlikti paleidimo ir derinimo darbus šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams:
9.51.1. elektrinėms (ir elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginiams), kurių galia didesnė kaip 100 kW;
9.51.2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstykloms;
9.51.3. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstomiesiems punktams;
9.51.4. vartotojų aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginiams;
9.51.5. katilinėms , kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą, ir elektrinėms (šilumos daliai);
9.51.6. energijos kaupimo įrenginiams, kai įrengtoji generuoti galia yra 100 kW ar didesnė;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 1-40, 2023-02-15, paskelbta TAR 2023-02-15, i. k. 2023-02711

Papildyta papunkčiu:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

9.6. naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir energetikos įrenginių bei vartotojų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas dėl šių energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybės saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimas šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams:
9.6.1. elektrinėms ir katilinėms;
9.6.2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomiems 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;
9.6.3. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoms transformatorių pastotėms, skirstomiesiems punktams, 20 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;
9.6.4. vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginiams;
9.6.5. gamintojų ir gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos įrenginiams, kai įrengtoji generuoti galia yra 30 kW ar didesnė;
9.6.6. lokaliesiems 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;
9.6.7. didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiams ir jų įrenginiams (įskaitant ir mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginiams);
9.6.8. pastatų gamtinių dujų sistemoms, kai įrengto dujinio įrenginio vardinė galia yra 100 kW ar didesnė;
9.6.9. gamtinių dujų saugykloms;
9.6.10. suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalams ir saugykloms;
9.6.11. skystojo kuro ir alternatyviųjų degalų degalinėms;
9.6.12. suskystintų naftos dujų degalinėms, suslėgtų gamtinių dujų degalinėms;
9.6.13. degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemoms;
9.6.14. suskystintų naftos dujų talpykloms, pilstymo stotims, postams, sandėliams;
9.6.15. magistraliniams naftotiekiams, produktotiekiams;
9.6.16. naftos perdirbimo įrenginiams;
9.6.17. naftos ir naftos produktų terminalams bei saugykloms;
9.6.18. šilumos tiekimo tinklams ir jų priklausiniams;
9.6.19. statinio šilumos punktams ir šildymo bei karšto vandens sistemoms, išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus bei vienam juridiniam asmeniui priklausančius pastatus ar jų dalis, turinčius atskirą šilumos įvadą iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ir kurių šilumos įrenginių galia mažesnė kaip 50 kW;
9.6.20. pastatų katilinėms ar vietinio šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė;
9.6.21. visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė;
9.6.22. energijos kaupimo įrenginiams, kai įrengtoji generuoti galia yra 100 kW ar didesnė;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 1-40, 2023-02-15, paskelbta TAR 2023-02-15, i. k. 2023-02711

Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

9.61. energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimas šiais atvejais:
9.61.1. kai yra nustatyta aplinkotvarkos atstatymo defektų, kurie dėl nepalankių oro sąlygų negali būti pašalinti prašymo išduoti šiame papunktyje nurodytą pažymą metu;
9.61.2. kai dėl gamtinių sąlygų nėra galimybės atlikti įrengtos saulės šviesos elektrinės natūrinių bandymų visa apimtimi. Tokiu atveju gamintojas pateikia su perdavimo sistemos operatoriumi ar skirstomųjų tinklų operatoriumi suderintą natūrinių bandymų ataskaitą, kurioje nurodoma konkreti data iki kurios bus atlikti elektrinės natūriniai bandymai visa apimtimi. Iki nurodytos datos nepateikus visa apimtimi atliktos ir perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtintos natūrinių bandymų programos, techninės būklės patikrinimo pažyma pripažįstama negaliojančia;
9.61.3. kai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimumo užtikrinimo tikslais iki izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos teikimo pradžios nėra galimybės atlikti paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus energijos kaupimo įrenginių bandymų visa apimtimi ir su perdavimo sistemos operatoriumi yra suderintos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos techninės užtikrinimo sąlygos. Tokiu atveju paskirtasis kaupimo sistemos operatorius pateikia su perdavimo sistemos operatoriumi suderintą energijos kaupimo įrenginių bandymų ataskaitą, kurioje pateikiama perdavimo sistemos operatoriaus išvada, kad esamos techninės būklės energijos kaupimo įrenginiai yra tinkami teikti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą ir nurodoma konkreti data, bet ne vėlesnė kaip 3 mėnesiai nuo pažymos išdavimo, iki kurios bus atlikti energijos kaupimo įrenginių bandymai visa apimtimi. Esant pagrįstam poreikiui bei paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus ir perdavimo sistemos operatoriaus sutarimui, 3 mėnesių terminas gali būti pratęstas papildomam 3 mėnesių terminui 1 kartą. Iki nurodytos galutinės (ar pratęstos) datos nepateikus visa apimtimi atliktos ir perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintos energijos kaupimo įrenginių bandymų programos, techninės būklės patikrinimo pažyma pripažįstama negaliojančia;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 1-40, 2023-02-15, paskelbta TAR 2023-02-15, i. k. 2023-02711

Papildyta papunkčiu:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

9.7. vartotojų suskystintų naftos dujų įrenginių, nenurodytų Aprašo 9.6 papunktyje, kontrolė ir elektros, gamtinių dujų įrenginių įrengimo darbus atliekančių rangovų priežiūra;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

9.8. valstybės energijos išteklių atsargų ir jų tvarkymo kontrolė;
9.9. išvadų teikimas statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijai dėl atestatų išdavimo ypatingų statinių (energetikos objektų ir įrenginių) projektavimo ir montavimo darbams ir šiuos atestatus turinčių įmonių kontrolė, kaip jos laikosi norminių teisės aktų nustatytų specialiųjų reikalavimų energetikos įrenginių įrengimo (statybos) ir rekonstravimo metu;
9.10. energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų tyrimas, dalyvavimas tiriant nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, ir nelaimingus atsitikimus darbe pagal raštišką Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

9.11. kitų energetikos valstybinės kontrolės formų, nustatytų teisės aktuose, vykdymas.

III SKYRIUS
ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ, VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRA

10. Energetikos objektai, energetikos įrenginiai ir vartotojų energetikos įrenginiai tikrinami:
10.1. prieš pradedant paleidimo ir derinimo darbus Aprašo 9.51 papunktyje nurodytiems energetikos įrenginiams ir prieš pradedant eksploatuoti Aprašo 9.6 papunktyje nurodytus pastatytus, rekonstruotus, modernizuotus energetikos objektus ir energetikos įrenginius;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

10.11. kai statomos, įrengiamos, rekonstruojamos, modernizuojamos transformatorių pastotės, skirstyklos, skirstomieji punktai ir įtampa šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams įjungiama etapais, Taryba atlieka atskirą kiekvieno etapo, kurio metu įjungiama įtampa, darbų patikrą;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

10.2. atliekant planinius patikrinimus;
10.3. atliekant neplaninius patikrinimus;
10.4. vertinant asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, užpildytas energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas;
10.5. vertinant skirstomųjų elektros ir gamtinių dujų tinklų operatorių pateiktas ataskaitas apie Aprašo 9.6 papunktyje nenurodytus vartotojų įrengtus elektros ir gamtinių dujų įrenginius;
10.6. atliekant kitus teisės aktuose numatytus veiksmus.
11. Energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra tikrinama atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus.
12. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių statybos (įrengimo) užbaigimo patikrinimo metu įvertinama:
12.1. ar energetikos objektas ir (arba) įrenginys pastatytas (įrengtas), rekonstruotas, modernizuotas pagal statinio (įrenginio) projekto sprendinius;
12.2. ar atlikti visi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo, paleidimo ir derinimo darbai.
13. Planinių patikrinimų metu tikrinami:
13.1. energetikos objektai, energetikos įrenginiai, išskyrus įrenginius nurodytus 13.1.1, 13.1.2 papunkčiuose ir 15 punkte:
13.1.1. elektros, šilumos energijos gamybos įrenginiai mažesnės kaip 500 kW įrengtosios galios;
13.1.2. dujų įrenginiai suvartojantys iki 100 000 m3 dujų per metus.
13.2. visuomeninės paskirties pastatų, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginiai, kai jų visų bendra galia objekte didesnė kaip 100 kW;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

13.3. vartotojų energetikos įrenginiai:
13.3.1. didesnės kaip 1 MW galios elektros energetikos įrenginiai;
13.3.2. šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia objekte didesnė kaip 1 MW;
13.3.3. didesnės kaip 10 MW galios šilumos įrenginiai, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo;
13.3.4. dujų įrenginiai suvartojantys daugiau kaip 500 000 m3 dujų per metus;
13.3.5. suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginiai ir skirstomieji dujotiekiai;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

13.3.6. naftos ir naftos produktų bei kito skystojo kuro talpyklos per 1000 m3 ir jų technologiniai priklausiniai;
13.3.7. daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos.
13.4. energetikos objektų statiniai.
14. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros neplaniniai patikrinimai atliekami Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu, esant Tarybos darbuotojo teikimui:
14.1. jeigu yra gauta informacija ar pagrįstas asmens pranešimas, kad dėl galimai netinkamai eksploatuojamo energetikos objekto, energetikos įrenginio, vartotojo energetikos įrenginio ir (ar) netinkamos energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros kyla techninės saugos rizika, pavojus asmenims, visuomenei ir aplinkai;
14.2. tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, susijusius su energetikos objektais, energetikos įrenginiais, vartotojų energetikos įrenginiais (iki technologinio įrenginio (t. y. darbo mašinos, įrenginio, nenaudojamo energetikos veikloje) ar prietaiso, vartojančio energiją), energetikos objektų statinių naudojimu ar energijos vartojimu, dalyvaujant Aprašo 9.10 papunktyje nurodytų nelaimingų atsitikimų tyrime, taip pat jeigu pagal energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas nustatoma, kad kyla techninės saugos rizika, pavojus asmenims, visuomenei ir aplinkai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

15. Energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tikrinami tie energetikos įrenginiai, kurie, pagal Tarybos nustatytus kriterijus, priskiriami energetikos įrenginio žemos rizikos lygiui bei kurių pavojaus asmenims, visuomenei ir aplinkai tikimybė maža ir kurie atitinka vieną iš šių energetikos įrenginių grupių:
15.1. elektros energijos nuo 500 kW iki 1 MW galios vartotojų įrenginiai;
15.2. elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) nuo 500 kW iki 1 MW įrengtosios galios, išskyrus saulės ir vėjo elektros energiją naudojančius įrenginius;
15.3. saulės ir vėjo elektrinės didesnės kaip 1 MW galios;
15.4. visuomeninės paskirties pastatų, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginiai, kai jų galia nuo 30 kW iki 100 kW galios;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

15.5. šilumos įrenginiai nuo 1 MW iki 10 MW galios (išskyrus energetikos įrenginius, nurodytus 13.2 papunktyje), kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo;
15.6. šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia objekte nuo 500 kW iki 1 MW;
15.7. dujų įrenginiai suvartojantys nuo 100 000 m3 iki 500 000 m3dujų per metus;
15.8. daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos.
16. Taryba vykdo elektros ir gamtinių dujų įrengimo veiklos atestatus turinčių ir Aprašo 9.6 papunktyje nenurodytų vartotojų įrenginių įrengimo darbus atliekančių rangovų priežiūrą vertinant skirstomųjų tinklų operatorių teikiamų ataskaitų duomenis.
17. Aprašo 9.51 ir 9.6 papunkčiuose nurodytas pažymas išduoda Tarybos darbuotojas, kuriam Tarybos nustatyta tvarka dokumentų valdymo sistemoje yra paskirta šiame punkte nurodyta užduotis.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

18. Asmenys, valdantys ir (arba) eksploatuojantys energetikos įrenginius, kurių įrenginiai įtraukti į energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimų metinį planą, užpildytas energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas privalo pateikti Tarybai iki einamųjų metų rugsėjo
30 d.
19. Energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas tam pačiam įrenginiui Aprašo 18 punkte nurodyti asmenys pildo kas 6 metai ir teikia Tarybai.
20. Skirstomųjų elektros ir gamtinių dujų tinklų operatoriai, prijungiantys prie tinklo Aprašo 9.6 papunktyje nenurodytus vartotojų įrenginius, pagal Tarybos nustatytą pavyzdinę formą užpildytas ataskaitas privalo pateikti Tarybai kas ketvirtį, per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus.
21. Tarybos darbuotojas turi teisę pareikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jeigu nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, gedimas, sutrikimas, jei dėl jų gali kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Neįvykdžius šių reikalavimų, Tarybos darbuotojas turi teisę pareikalauti, kad objekto energetikos įrenginius išjungtų tinklų operatorius, šilumos ir (arba) energijos išteklių tiekėjas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

22. Apie Tarybos darbuotojo surašytame privalomame vykdyti nurodyme
(toliau – Nurodymas) įrašytų pažeidimų šalinimo eigą energetikos įmonė privalo informuoti raštu Tarybą Nurodyme nustatytais terminais. Nurodymo formą nustato Taryba.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

23. Tarybos darbuotojas kontroliuoja Nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą. Iškilus abejonių, ar tikrai šalinami Nurodyme įrašyti pažeidimai arba negavus nustatytu laiku pranešimo apie pažeidimų pašalinimą, Tarybos darbuotojas gali tai patikrinti vietoje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

24. Taryba turi teisę tikrinti įmones, kaupiančias naftos produktų ir naftos valstybės atsargas, bet kuriuo paros metu, neatsižvelgdama į nuosavybės valdymo formą, laikymo vietą ar sąlygas. Tarybos darbuotojas pagal kompetenciją turi teisę įeiti į įmonės teritoriją, patalpas, tikrinti atsargas, patikrinti reikiamus dokumentus ir gauti jų kopijas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

25. Tarybos darbuotojas planinius energetikos objektų ir energetikos įrenginių, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus atlieka įmonių (įstaigų) administracijos darbo laiku. Tikrinant turi dalyvauti energetikos objekto ar energetikos įrenginio savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas, o jiems nedalyvaujant ar atsisakius dalyvauti – Tarybos darbuotojas turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir energetikos įrenginius. Esant ekstremaliajai energetikos padėčiai, atliekant neplaninius patikrinimus, tiriant energetikos objektų ir energetikos įrenginių, energetikos objektų statinių avarijas ar jų darbo sutrikimus, Tarybos darbuotojas, pateikęs tarnybinį pažymėjimą įmonės (įstaigos) atstovui, bet kuriuo paros metu turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir energetikos įrenginius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

251. Tarybos darbuotojas turi teisę atsisakyti vykdyti patikrinimą energetikos objekte, jeigu šiame energetikos objekte patikrinimui atlikti nėra užtikrinami saugos ir sveikatos reikalavimai. Patikrinimas turėtų būti atliekamas tik gavus šio energetikos objekto savininko (valdytojo) pranešimą apie sudarytas saugias ir sveikatai nepavojingas sąlygas patikrinimui atlikti energetikos objekte.
Papildyta punktu:
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Tarybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Skundo padavimas nesustabdo skundžiamo sprendimo vykdymo.
27. Tarybos atliekama valstybinė kontrolė neatleidžia fizinių ar juridinių asmenų nuo teisinės atsakomybės už jiems nuosavybės teise ir kitais teisėtais pagrindais valdomų energetikos objektų ir energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus.

———————————
Priedo pakeitimai:
Nr. 1-183, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10505

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-109, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-05-05, i. k. 2015-06766
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-321, 2016-12-05, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28315
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-258, 2015-11-12, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17981
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-3, 2017-01-09, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00708
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-315, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19905
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-438, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21945
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-72, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04958
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-183, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10505
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

9.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-96, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04749
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

10.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-40, 2023-02-15, paskelbta TAR 2023-02-15, i. k. 2023-02711
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo