VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-231 „DĖL PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr. O3E-1238
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 24 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2023 m. rugpjūčio 28 d. pažymą Nr. O5E-687 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
1. Pakeisti Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1. patikrinimą, ar energetikos objektas ir (ar) energetikos įrenginys pastatytas, įrengtas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendinius arba techninę užduotį su schema, ar techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendiniai arba techninė užduotis su schema neprieštarauja pagal Tarybos kompetenciją susijusių norminių teisės aktų reikalavimams, o plūduriuojantieji skystųjų degalų išpilstymo įrenginiai (toliau – plūduriuojantieji įrenginiai) pastatyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;“.
1.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Taryba, Energetikos įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais, prieš bandomąjį pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir (ar) įrenginių įjungimą ar minėtų energetikos objektų ir (ar) įrenginių prijungimą prie veikiančių elektros, šilumos tinklų pagal Kontrolės aprašo 9.51 punkto reikalavimus atlieka šiame punkte nurodytų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoda paleidimo-derinimo darbų pažymą.“
1.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vykdymas gali būti nutrauktas Pareiškėjo prašymu. Tokiu atveju techninės būklės patikrinimo aktas (3 ar 5 priedų pirmasis skirsnis) nesurašomas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo procedūra nutraukiama.“
1.4. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12. Tarybos darbuotojai, atlikdami energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą paleidimo-derinimo darbams skubos tvarka, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos atlieka energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo pateiktų dokumentų įvertinimą. Atliekant energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą paleidimo-derinimo darbams ne skubos tvarka, energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo pateikti dokumentai įvertinami per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir užpildomas 3 ar 5 priedo pirmasis skirsnis, kuris fiksuojamas DVS. Teritorinio skyriaus vedėjas privalomai vizuoja darbuotojų parengtą 3 ar 5 priedo pirmąjį skirsnį. Jeigu nepateikti visi reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys neteisingi, Taryba per Elektroninius valdžios vartus išsiunčia energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui 3 ar 5 priedo pirmąjį skirsnį, informuodama, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas trūkstamus dokumentus ar informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Elektroniniuose valdžios vartuose Tarybos pateikto pranešimo dienos pateikti trūkstamus dokumentus, nepriklausomai, ar prašyme nurodytas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas skubos ar ne skubos tvarka.“
1.5. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui per nustatytą terminą nepateikus Tarybai visų trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, prašymas atmetamas.
Atsakingas Tarybos darbuotojas Pareiškėjui pateikia sąskaitą faktūrą apmokėjimui už suteiktą paslaugą ‒ pateiktų dokumentų įvertinimas, kai prašymas atmetamas arba kai Pareiškėjas prašo nutraukti paslaugą. Apmokėjimas turi būti vykdomas tik išrašius sąskaitą faktūrą. Teritorinio skyriaus vedėjas privalomai vizuoja darbuotojų parengtas pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę apmokėjimo sąskaitas faktūras. Tarybos darbuotojai turi įkelti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus kaip užduoties tarpinį rezultatą į DVS arba jų duomenis pateikti DVS lange „Apmokėjimo informacija“ (kai mokėjimai atlikti ne per Elektroninių valdžios vartų portalą), o Teritorinių skyrių vedėjai vykdo priežiūrą, kad šie dokumentai būtų įkelti.“
1.6. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„16. Jeigu pateiktas prašymas yra išsamus ir pateikti visi nurodyti dokumentai, surašomas techninės būklės patikrinimo akto 3 ar 5 priedo pirmasis skirsnis, kuris fiksuojamas DVS, sukuriant tarpinį užduoties tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius rezultatą ir suderinamas energetikos objekto ar įrenginio tikrinimo vietoje laikas. Taryba atlieka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą per Aprašo 5 punkte nurodytus terminus ir šiame punkte nurodyti dokumentams įvertinti skirti terminai, yra įskaičiuojami į bendrus, Aprašo 5 punkte nurodytus, terminus. Pareiškėjo rengiamo atsakymo trukmė ir apmokėjimo atlikimas nėra įskaičiuojamas į bendrą techninės būklės patikrinimo užduoties atlikimo trukmę.“
1.7. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Tarybos darbuotojas, vykdamas tikrinti pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir (ar) įrenginių tinkamumą naudoti pagal paskirtį, privalo turėti Tarybos darbuotojo darbo pažymėjimą ir (ar) valstybės tarnautojo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimas pateikiamas patikrinimo metu. Vykimo atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą faktas prieš išvykimą į objektą fiksuojamas DVS priemonėmis, sukuriant tarpinį užduoties tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus (toliau ‒ užduotis) rezultatą, kuriame  nurodomas objekto adresas ir (ar) koordinatės, į kurį vykstama, transporto priemonė, su kuria vykstama į objektą, ir vykimo data bei laikas. Statytojas ar jo įgaliotas atstovas privalo sudaryti saugias patekimo sąlygas apžiūrėti energetikos įrenginius ar kitais būdais organizuoti saugų patekimą prie jų.“
1.8. Pakeisti 18.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.1. Patikrinus techninę energetikos įrenginių būklę vietoje, surašomas techninės būklės patikrinimo aktas (3 priedo antrasis skirsnis), o plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių techninės būklės patikrinimas vietoje atliekamas, užpildant Plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių (N-5) techninės būklės patikrinimo aktą - pažymą (9 priedas), pagal prašyme nurodytą paslaugą. Nenustačius teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) kitų trūkumų, energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui išrašoma ir pateikiama sąskaita faktūra. Gavus apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar pranešimą DVS, išduodama energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.“
1.9. Pakeisti 18.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.2. Patikrinus techninę energetikos įrenginių būklę vietoje ir nustačius teisės aktų nuostatų neatitikimus ir (ar) trūkumus, surašomas techninės būklės patikrinimo aktas (3 priedo antrasis skirsnis). Prašymas atmetamas ir Prašyme nurodytam mokėtojui išrašoma sąskaita faktūra.
Nustatytas teisės aktų reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas teisės akto vykdymo faktas gali būti laikomas mažareikšmiu, jei pripažįstamas Pareiškėjo ir, Pareiškėjui sutinkant, gali būti ištaisytas nedelsiant arba ne ilgiau nei per 2 darbo dienas, kurios neįskaičiuojamos į pažymos išdavimo terminą, nuo patikrinimo vietoje dienos (toliau – mažareikšmis neatitikimas). Mažareikšmis neatitikimas fiksuojamas atitinkamos klausimyno (patikrinimo akto) lentelės skiltyje „Pastabos“, ir Pareiškėjui pateikiamas per Elektroninius valdžios vartus ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (DVS). Per Elektroninius valdžios vartus ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (DVS) gavus Pareiškėjo pagrindimą (fotografiją, schemą, vaizdo įrašą ar pan.), kurio pagrindu galima nustatyti apie mažareikšmio neatitikimo pašalinimą, konstatuojama, kad neatitikimas buvo ištaisytas, ir apie tai nurodoma atitinkamos klausimyno (patikrinimo akto) lentelės skiltyje „Pastabos“, pridedant Pareiškėjo atsiųstus įrodymus, pažyma išduodama. Priešingu atveju, paleidimo-derinimo darbų pažymos išdavimo paslauga nutraukiama.“
1.10. Papildyti 18.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„18.3. Jeigu energetikos objektams ir įrenginiams buvo išduota paleidimo-derinimo pažyma, ir Pareiškėjas raštu deklaruoja (8 priedas), kad projekto techniniai sprendiniai nepasikeitė, įvertinus pateiktus techninius dokumentus pagal 1 priedą, prieš išduodant galutinę energetikos įrenginio ir objekto techninės būklės įvertinimo pažymą arba pakartotiną pažymą paleidimo-derinimo darbams, pakartotinai galima nevykti apžiūrėti energetikos objekto.“
1.11. Pakeisti 19.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„19.1. Patikrinus techninę energetikos įrenginių būklę vietoje, surašomas Techninės būklės patikrinimo aktas (5 priedo antrasis skirsnis) pagal Prašyme nurodytą paslaugą. Nenustačius teisės aktų nuostatų pažeidimų ar kitų trūkumų, Pareiškėjui išrašoma ir pateikiama sąskaita faktūra. Vadovaudamasis Aprašo 5 punkto reikalavimais, gavęs Pareiškėjo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar pranešimą DVS, Tarybos darbuotojas išduoda paleidimo-derinimo darbų pažymą.“
1.12. Pakeisti 19.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„19.2. Patikrinus techninę energetikos įrenginių būklę vietoje ir nustačius teisės aktų nuostatų neatitikimus ir (ar) trūkumus, Prašymas atmetamas ir surašomas techninės būklės patikrinimo aktas, užpildant 5 priedo antrasis skirsnis, ir Prašyme nurodytam mokėtojui išrašoma sąskaita faktūra. Nustačius mažareikšmį neatitikimą taikomos Aprašo 18.2 papunkčio nuostatos.“
1.13. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22. Tarybos darbuotojo pasirašytas Patikrinimo aktas, kai pažyma neišduodama, kartu su lydraščiu išsiunčiamas Pareiškėjui elektroninių ryšių priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus, tik gavus apmokėjimą pagrindžiantį dokumentą. Jeigu Patikrinimo akto, kai pažyma neišduodama, įteikimo metu dėl techninių kliūčių Elektroninių valdžios vartų sistema laikinai neveikia, Patikrinimo aktas, kai pažyma neišduodama, siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu.“
1.14. Pakeisti 24.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„24.2. naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) įrenginio pavadinimas ir adresas (gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas). Tais atvejais, kai yra išduotas leidimas plėtoti energijos gamybos pajėgumus, pažymoje, skirtoje energijos gamybos įrenginiams, papildomai nurodomas žemės sklypo kadastro numeris, jeigu energijos gamybos įrenginius planuojama statyti žemės sklype, ar statinio unikalus numeris, jeigu energijos gamybos įrenginius planuojama statyti statinyje ar ant statinio;“.
1.15. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:
„26. Tarybos darbuotojas, nustatęs klaidą, parengia tarnybinį pranešimą, kuriame išdėsto atitinkamos pažymos tikslinimo motyvus. Tarnybinis pranešimas vizuojamas Teritorinio skyriaus vedėjo, Techninės priežiūros departamento direktoriaus ir teikiamas kuruojančiam Tarybos nariui, kuris priima sprendimą dėl pažymos keitimo ir DVS įrašo atitinkamą rezoliuciją. Per 10 darbo dienų nuo rezoliucijos įrašymo dienos Tarybos darbuotojas patikslina atitinkamą pažymą, kurioje įrašo tarnybinio pranešimo, kurio pagrindu tikslinama pažyma, datą ir numerį, ir pataisytą pažymą pateikia energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui.“
1.16. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:
„28. Jeigu iki energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginių paleidimo-derinimo darbų pažymoje nurodytos datos paleidimo-derinimo darbai neatlikti, energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas privalo Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka pateikti Tarybai prašymą išduoti naują Paleidimo-derinimo darbų pažymą.“
1.17. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:
„29. Pareiškėjas techninės būklės patikrinimui privalo pateikti Aprašo 1 ar 2 priede nurodytus dokumentus. Dokumentai teikiami tik valstybine kalba. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas per Elektroninius valdžios vartus užsakydamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą arba paleidimo-derinimo darbų pažymą (toliau kartu - pažymos) prašyme, be kita ko, privalo nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį, taip kaip jie apibrėžti Pažymų tvarkos 1 ir 2 prieduose, statomo energetikos objekto ar energetikos įrenginio adresą, kuris turi sutapti su projekte nurodytu adresu ir įkeliamų elektroninių dokumentų pavadinimus ir (ar) jo turinį, kurių pavadinimai turi atitikti privalomų pateikti dokumentų sąraše nurodytus pavadinimus. Jei prašyme, energetikos objektas ar energetikos įrenginys neatitinka Pažymų tvarkos 1 ir 2 prieduose nurodyto, ar statomo energetikos objekto ar energetikos įrenginio adresas su projekte nurodytu energetikos objekto ar energetikos įrenginio adresu nesutampa, ar prašyme pateiktų elektroninių dokumentų pavadinimai neatitinka privalomų pateikti dokumentų sąraše nurodytų pavadinimų, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas neatliekamas, o energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojas ir jo įgaliotas atstovas per Elektroninius valdžios vartus informuojamas, kad prašymas atmetamas. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui ir (ar) jo įgaliotam atstovui sąskaita faktūra apmokėjimui už suteiktą paslaugą šiame punkte nurodytu atveju nepateikiama.“
1.18. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:
„31. Keturių akių principas užtikrinamas taip: per Elektroninius valdžios vartus gauti prašymai dėl prašymų atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoti pažymą registruojami DVS automatiškai sukuriant  užduotį Teritorinio skyriaus vedėjams pagal objekto buvimo vietą. Teritorinių skyrių vedėjai DVS priemonėmis suformuotą užduotį paskiria ją vykdyti sau arba sau  pavaldiems Teritorinio skyriaus specialistams. Tuo atveju, jei Teritorinio skyriaus vedėjas (arba pavaduojantis vedėją darbuotojas) DVS priemonėmis suformuotą užduotį vykdyti   paskiria sau,  šios užduoties kontroliuojančiu asmeniu DVS sistemoje įrašant rezoliuciją  nurodomas Techninės priežiūros departamento direktorius. Teritorinio skyriaus vedėjas, skirstydamas užduotis dėl prašymų atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoti pažymą DVS, užduotis paskirsto eilės tvarka pagal DVS užregistruotą datą ir laiką nuo seniausių iki naujausių, taip pat pagal galimybes paveda atlikti paleidimo-derinimo vertinimą ar atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoti pažymą Tarybos darbuotojui, kuris atliko paleidimo-derinimo vertinimą arba vertino anksčiau dėl trūkumų atmestą prašymą su tuo energetiniu įrenginiu ar objektu.“
1.19. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.20. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.21. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.22. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.23. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.24. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.25. Pakeisti 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.26. Papildyti 8 priedu (pridedama).
1.27. Papildyti 9 priedu (pridedama).
2. Nustatyti, kad prašymai dėl pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo, priimti nagrinėti Taryboje iki šio nutarimo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti pagal Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, redakcijos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo, nuostatas.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius
Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ AR ENERGETIKOS ĮRENGINĮ

Eil. Nr.		Energetikos objektas ar energetikos įrenginys	Pateikiamų dokumentų sąrašas
1. ELEKTROS SEKTORIUS
1.	Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, / atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, įrengtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, iškastinį kurą naudojančios elektrinės, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį, energijos kaupimo įrenginiai, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW, iškastinį kurą naudojančios elektrinės, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui / (E-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Pateiktame prašyme elektrinėms turi būti nurodyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris (jeigu buvo išduotas). / 2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos. / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. / 4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 5. Paslėptų darbų aktai. / 6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta). / 7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / 8. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 9. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 10. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma). / 11. Elektrinės natūrinių bandymų programos ataskaita, patvirtinta savininko ir elektros tinklų operatoriaus. / 12. Kompleksinių bandymų aktas. / 13. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas (kai dėl gamtinių sąlygų nėra galimybės atlikti įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės natūrinių bandymų visa apimtimi, teikiant rangovo užbaigtų elektros įrenginių montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktą privaloma nurodyti datą, iki kurios bus atlikti saulės šviesos elektrinės natūriniai bandymai visa apimtimi. Iki nurodytos datos nepateikus visa apimtimi atliktos ir perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtintos natūrinių bandymų programos, techninės būklės patikrinimo pažyma pripažįstama negaliojančia, tinklų operatorius nutraukia elektros energijos persiuntimą ir atjungia elektrinę). / 14. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 15. Įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / 16. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris. / 17. Patvirtinimas, kad elektrinės parametrai atitinka Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-684 patvirtintus generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimus. / 18. Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai yra sumontuoti ant statinio išorės sienų ar stogo, pateikiama statinio techninio prižiūrėtojo, atitinkančio STR 1.07.03:2017 Antrojo skirsnio „Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ kvalifikacinius reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms, arba, jeigu buvo atlikta statinio ekspertizė, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), įvertinus ekspertizės išvadas ir nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms. / 19. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis. / 20. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
2.	Elektros tinklai ir jų priklausiniai (virš 110 kV) / (E-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas / 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Paslėptų darbų aktai. / 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. / 6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / 8. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 9. Statinio statybos darbo komisijos aktas. / 10. Kompleksinių bandymų aktas. / 11. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. / 12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 13. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / 14. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota). / 15. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
3.	Elektros tinklai ir jų priklausiniai (nuo 20 kV iki 110 kV), skirstomieji punktai (E-3)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos (jei buvo išduotos). / 3. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas ar techninė užduotis su schema, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį techninei užduočiai. / 4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas) arba žemės darbus atlikti leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas), arba žemės darbų vykdymo aprašas ir schema. / 5. Paslėptų darbų aktai. / 6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. / 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 8. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / 9. Techninio įvertinimo aktas. / 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 11. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / 12. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 13. Kompleksinių bandymų aktas. / 14. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. / 15. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota). / 16. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis. / 17. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
4.	Vartotojų, lokalūs elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai, laikinas prijungimas prie elektros tinklų virš 1000 V įtampos (E-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Tinklų savininko išduotos prisijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos. / 3. Projektas ar techninė užduotis su schema. / 4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa ir žemės darbus atlikti leidžiantis dokumentas. / 5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 6. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių įrengimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. / 8. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. / 9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 10. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis. / 11. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
2. ŠILUMOS SEKTORIUS
5.	Katilinė (elektrinė) / (Š-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui arba pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį paleidimo-derinimo darbų etapui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas. / 5. Katilinės savininko, ar jo įgalioto asmens, pagal teisės aktus patvirtintos įrenginių eksploatavimo instrukcijos. / 6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas). / 8. Suvirinimo darbų žurnalas. / 9. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai. / 10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai. / 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems privaloma). / 13. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 14. Ventiliacijos sistemų pasai. / 15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai. / 16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas. / 17. Katilinės vamzdynų schema. / 18. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai. / 19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai. / 20. Dūmtraukio pasas (jeigu privaloma). / 21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (jeigu privaloma). / 22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (jeigu privaloma). / 23. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus. / 24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas, jei apskaitos prietaisas buvo numatytas projekte. / 25. Katilų rėžiminės kortelės. / 26. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota). / 27. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą. / 28. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
6.	Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai / (Š-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 5. Statytojo ar jo įgalioto atstovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas. / 6. Šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 7. Tranšėjos pagrindo įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 8. Šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 9. Drenažo įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 10. Šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas. / 11. Šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 12. Kompensatorių įtempimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 13. Antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 14. Vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 15. Nejudamų atramų įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 16. Šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 17. Šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 18. Šilumos tinklų suvirinimo siūlių schema. / 19. Vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas. / 20. Šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas (jei yra numatytas projekte). / 21. Nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 22. Šilumos tinklų geodezinė nuotrauka. / 23. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija. / 24. Vamzdynų techniniai pasai (jeigu reikalinga). / 25. Suvirinimo darbų žurnalas (kuriems reikalinga). / 26. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga). / 27. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 28. Šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 29. Vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai. / 30. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 31. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą ( kai prijungiami ne šilumos tiekėjo įrenginiai).
7.	Statinio šilumos punktas ir šildymo bei karšto vandens sistemos (išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus bei vienam juridiniam asmeniui priklausančius pastatus ar jų dalis, turinčius atskirą šilumos įvadą iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ir kurių šilumos įrenginių galia mažesnė kaip 50 kW ) / (Š-3)		Šilumos punktas: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas. / 5. Šilumos apskaitos prietaiso pasas. / 6. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai. / 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas). / 8. Šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas. / 9. Šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 10. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą. / 11. Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija. / 12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo data, numeris ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 13. Šilumos punkto vamzdynų principinė schema. / 14. Šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės. / 15. Šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato išdavimo data ir numeris, energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas. / Šildymo ir karšto vandens sistemos: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas. / 5. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų tiesimo per perdangas, sienas, vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (jei metalinis), vamzdynų izoliavimo aktas). / 6. Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 7. Karšto vandens vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 8. Šildymo sistemos aktai: a) paleidimo – derinimo; b) hidraulinio balansavimo; c) šiluminio efekto. Aktuose turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato išdavimo data ir numeris, energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas. / 9. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų praplovimo aktas. / 10. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija. / 11. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija. / 12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo data, numeris ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 13. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
8.	Pastato(ų) katilinė, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė (Š-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas. / 5. Katilinės eksploatavimo instrukcijos. / 6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas). / 8. Vamzdynų praplovimo aktai. / 9. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga). / 10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (kuriems reikalinga). / 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 13. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 14. Ventiliacijos sistemų pasai. / 15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai. / 16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas. / 17. Katilinės vamzdynų principinė schema. / 18. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. / 19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai. / 20. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas). / 21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas. / 22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas. / 23. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus. / 24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas. / 25. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai. / 26. Katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita). / 27. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
9.	Pastato(ų) vietinio šildymo sistemos su šilumos siurbliu, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė / (Š-5)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas. / 5. Sistemos eksploatavimo instrukcija. / 6. Vamzdynų paslėptų darbų aktai. / 7. Vamzdynų praplovimo aktai. / 8. Sistemos bandymo-derinimo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 9. Sistemos vamzdynų principinė schema. / 10. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. / 11. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. / 12. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
10.	Visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė / (Š-6)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas. / 5. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (kuriems reikalingos). / 6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijos ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato kopija. / 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas). / 8. Vamzdynų praplovimo aktai. / 9. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 10. Šilumą generuojančių įrenginių, slėginių indų techniniai pasai. / 11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 12. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 13. Ventiliacijos sistemų pasai. / 14. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (jei reikalingi). / 15. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (jei reikalingas). / 16. Katilinės vamzdynų principinė schema (jei reikalinga). / 17. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. / 18. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas). / 19. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (kuriems reikalingas). / 20. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (kuriems reikalingas). / 21. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus. / 22. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (jei įrengtas). / 22. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (kuriems reikalingi). / 24. Katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita) (kuriems reikalingos). / 25. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
3. DUJŲ SEKTORIUS
11.	Magistralinis dujotiekis / (D-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statybos darbų žurnalas. / 5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai. / 6. Siūlių suvirinimo žurnalas. / 7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados. / 8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados. / 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai. / 11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas. / 12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai. / 13. Matavimo priemonės patikros sertifikatas. / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 15. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai.
12.	Gamtinių dujų saugyklos / (D-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai. / 6. Siūlių suvirinimo žurnalas. / 7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados. / 8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados. / 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai. / 11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas. / 12. Medžiagų, konstrukcijų atitikties dokumentai. / 13. Kompresorių, separatorių ir kitų įrenginių techniniai pasai, atitikties dokumentai. / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 15. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai.
13.	Didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiai ir jų įrenginiai (įskaitant ir mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginiai) (D-3)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas (kai vykdomi šie darbai). / 3 Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 4. Statybos techninis pasas. / 5. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 7. Matavimo priemonės patikros sertifikatas. / 8. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginys (toliau – SGD įrenginys) / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 5. SGD talpos, išgarintojo atitikties dokumentas arba SGD įrenginio techninis pasas. / 6. SGD įrenginio principinė schema. / 7. Inžinerinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 8. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 9. Matavimo priemonės patikros sertifikatas. / 10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas(i) įrenginys (-iai) yra tinkamas (i) naudoti. / 12. SGD įrenginio Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas. / 13. Įmonės vadovo patvirtintos SGD įrenginio eksploatavimo instrukcijos. / 14. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).
14.	Pastatų gamtinių dujų sistemos, kai įrengtų dujinių prietaisų vardinė galia yra 100 kW ar didesnė / (D-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas (kai vykdomi šie darbai) ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomas). / 5. Statybos techninis pasas. / 6. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas. / 7. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. / 8. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 12. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija.
15.	Degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema / (D-5)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos) arba techninė užduotis. / 5. Statybos techninis pasas. / 6. Geodezinė nuotrauka; / 7. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai, registravimo potencialiai pavojingų įrenginių pažymėjimai, grupinio balionų įrenginio pasas. / 8. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas. / 9. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. / 10. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais). / 12. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 13. Techninės priežiūros vykdymo ir avarijų likvidavimo sutartys (-is) (juridiniams asmenims).
16.	Daugiabučio namo degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema / (D-6)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos). / 5. Statybos techninis pasas. / 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas. / 8. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. / 9. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais). / 12. Sutartis dėl degiųjų dujų sistemos techninės priežiūros su kvalifikuota tarnyba.
17.	Suskystintų naftos dujų (toliau – SND) talpyklos, pilstymo stotys, postai, sandėliai / (D-7)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 5. Talpyklų techniniai pasai. / 6. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 7. SND talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. / 8. Hidraulinio bandymo aktai. / 9. Vamzdynų geodezinė nuotrauka. / 10. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. / 11. Sandėliams, pildymo stočiai, postui – vėdinimo sistemos patikros ir sumontavimo aktai. / 12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 13. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 15. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.
18.	Suskystintų naftos dujų, suslėgtų gamtinių dujų degalinės / (D-8)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu) ir statybos techninis pasas. / 5. Degalinių įrenginių, medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 6. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 7. Degalinių talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. / 8. Bandymo aktas(-ai). / 9. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. / 10. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 12. Techninės priežiūros sutartis. / 13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 14. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.
19.	SGD importo, eksporto terminalai ir saugyklos / (D-9)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 5. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos. / 6. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 7. Statinio techninis pasas. / 8. Įrenginių pasai. / 9. Technologinių vamzdynų pasai. / 10. Avarijų likvidavimo planas. / 11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas. / 13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 14. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).
4. NAFTOS SEKTORIUS
20.	Naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos (rezervuarai, talpyklos) / (N-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Statinio techninis pasas. / 9. Įrenginių pasai. / 10. Technologinių vamzdynų pasai. / 11. Avarijų likvidavimo planas. / 12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 13. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 14. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai. / 15. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).
21.	Naftos perdirbimo įrenginiai / (N-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos. / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Įrenginio techninis pasas. / 9. Technologinių vamzdynų pasai. / 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 11. Technologinės schemos. / 12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai. / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).
22.	Naftotiekiai ir produktotiekiai / (N-3)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos. / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Įrenginio techninis pasas. / 9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.
23.	Skysto kuro degalinė ir alternatyviųjų degalų degalinė / (N-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos. / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Technologinio vamzdyno pasas. / 9. Degalinės technologinių vamzdynų schemos. / 10. Rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamykliniai pasai. / 11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai. / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 15. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.
24.	Plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiai / (N-5)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Dokumentai, patvirtinantys, kad plūduriuojantysis skystųjų degalų išpilstymo įrenginys (toliau – plūduriuojantysis įrenginys) pastatytas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka (pateikiama atitikties deklaracija arba registracijos liudijimas). / 3. Informacija apie plūduriuojančio įrenginio buvimo vietą pagal GPS sistemos koordinates ir (ar) LKS-94 koordinačių sistemą. / 4. Plūduriuojančiame (-iuose) įrenginyje (-iuose) sumontuotų potencialiai pavojingų įrenginių įregistravimo valstybės registre pažymėjimo (-ų) pasirašytos kopijos. / 5. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus plūduriuojančius įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas plūduriuojantysis įrenginys yra tinkamas naudoti. / 6. Įmonės vadovo patvirtintos plūduriuojančiojo įrenginio eksploatavimo instrukcijos. / 7. Plūduriuojančiojo įrenginio techninę apžiūrą prieš pradedant jį eksploatuoti patvirtinantis dokumentas. / 8. Informacija apie plūduriuojančiojo įrenginio eksploatavimo vietos teisėto valdymo pagrindus, įregistruotus teisės aktų numatyta tvarka (nuosavybės teisė / nuomos / panaudos sutartis). / 9. Dokumentai, patvirtinantys, kad plūduriuojančiajame įrenginyje sumontuotos dvisienės degalų talpyklos (-a) atitinka Lietuvos standarto LST EN 12285-2 „Ceche pagamintos plieninės talpyklos. 2 dalis. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų skysčių talpyklos“ reikalavimus. / 10. Dokumentai, patvirtinantys, kad plūduriuojančiajame įrenginyje įrengtos degalų įpylimo kolonėlės (-ė) atitinka Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 1 priedo 30 punkte nustatytus reikalavimus. / 11. Plūduriuojančiojo įrenginio techninis pasas (techninės dokumentacijos byla). / 12. Įsakymai dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamo sektoriaus energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 13. Informacija apie ūkio subjekto atestato eksploatuoti plūduriuojančiuosius įrenginius numeris ir galiojimo data. / 14. Sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą eksploatuoti plūduriuojančiuosius įrenginius, patvirtinta kopija ir šio atestato numeris, galiojimo data (jeigu sudaryta). / 15. Plūduriuojančiojo įrenginio apsaugos zonos schema ir veiklos šioje zonoje apribojimai, patvirtinti įmonės vadovo įsakymu. / 16. Elektros įrenginius įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracija, kurioje šis rangovas deklaruoja, kad plūduriuojančiųjų įrenginių prijungimo rangos darbai atlikti kokybiškai, naudojant standartizuotą sąsają, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą ir standarto IEC / ISO / IEEE 80005-3, reikalavimų.

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PALEIDIMO–DERINIMO DARBŲ PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ AR ENERGETIKOS ĮRENGINĮ

Eil. Nr.	Energetikos objektas ar energetikos įrenginys		Pateikiamų dokumentų sąrašas
1. ELEKTROS SEKTORIUS
1.	Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, / atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, įrengtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, iškastinį kurą naudojančios elektrinės, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį, energijos kaupimo įrenginiai, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW, iškastinį kurą naudojančios elektrinės, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui; / Elektros tinklų operatorių ir tinklų naudotojų transformatorių pastotės, skirstyklos ir skirstomieji punktai; / Vartotojų, lokalūs elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai, laikinas prijungimas prie elektros tinklų virš 1000 V įtampos	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Prašyme elektrinėms turi būti nurodyta leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris (jeigu buvo išduotas). / 2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos. / 3. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas su įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio specialiųjų statybos darbų statybos techninio prižiūrėtojo (jei buvo privaloma atlikti techninę priežiūrą) arba statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu. / 4. Pažyma su įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio specialiųjų statybos darbų statybos techninio prižiūrėtojo (jei buvo privaloma atlikti techninę priežiūrą) arba statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu, apie tai, kad įrenginiai sumontuoti, galima įjungti ir atlikti paleidimo – derinimo darbus ir nurodyti iki kada bus vykdomi paleidimo – derinimo darbai. / 5. Statybą leidžiantis dokumentas, jei jis buvo išduotas arba žemės darbus leidžiantis leidimas teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. / 6. Paslėptų darbų aktai. / 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 8. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 9. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / 10. Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai yra sumontuoti ant statinio išorės sienų ar stogo, pateikiama statinio techninio prižiūrėtojo, atitinkančio STR 1.07.03:2017 Antrojo skirsnio „Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ kvalifikacinius reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms, arba, jeigu buvo atlikta statinio ekspertizė, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), įvertinus ekspertizės išvadas ir nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms. / 11. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis. / 12. Elektrinės natūrinių bandymų programa, suderinta elektros tinklų operatoriaus.
2. ŠILUMOS SEKTORIUS
1.	Elektrinių (šilumos dalis) ir katilinių įrenginiai, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 5. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas). / 6. Suvirinimo darbų žurnalas. / 7. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai. / 8. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 9. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai. / 10. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 11. Ventiliacijos sistemų pasai. / 12. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai. / 13. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas. / 14. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa. / 15. Katilinės vamzdynų schema. / 16. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai. / 17. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (kuriems reikalinga). / 18. Dūmtraukio pasas. / 19. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas. / 20. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas. / 21. Šilumos apskaitos prietaiso pasas.

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
3 priedas

TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTŲ FORMOS

I SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ, KURIŲ ĮRENGTOJI GALIA DIDESNĖ KAIP 100 KW,
ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ, ĮRENGTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 201 STRAIPSNIO 8 DALYJE NUSTATYTA TVARKA, IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ, KURIŲ LEISTINA GENERUOTI GALIA DIDESNĖ UŽ NULĮ, IR ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ, KAI ĮRENGTOJI GALIA YRA DIDESNĖ KAIP 100 KW,  IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ, KURIŲ ĮRENGTOJI GALIA DIDESNĖ KAIP 100 KW, O LEISTINA GENERUOTI GALIA LYGI NULIUI (E-1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):____________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)
Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu / netikrinta
		x	x	x
1.	Ar prašyme elektrinei nurodytas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris? (EEGVPTA 63.1.1 p.)
2.	Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos? (EEGVPTA 10 p.)
3.	Ar nurodyta techninės būklės įvertinimo paleidimo derinimo darbams pažymos data ir numeris? (EEGVPTA 16 p.)
4.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai? (EĮĮBT 241 p., STR1.04.04:2017 7 p.)
5.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas? (SĮ 27 str.)
6.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai? (TET 42.4 p.)
7.	Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta)? (ELIĮT 107 p.)
8.	Ar pateikti gamykliniai įrenginių bandymo protokolai? (TET 42.12 p.)
9.	Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (TET 42.12 p.)
10.	Ar pateikti sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai, ataskaitos ir jie atitinka teisės aktų reikalavimus? (EĮĮBT 23 p.)
11.	Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma)? (TET 29 p.)
12.	Ar pateikta elektrinės natūrinių bandymų programos ataskaita, patvirtinta savininko ir elektros tinklų operatoriaus? (TET 21 p.)
13.	Ar pateikti kompleksinių bandymų aktai? (TET 23 p.)
14.	Ar pateiktas rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas? (TET 34 p.)
15.	Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris)? (TET 58 p.)
16.	Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18. 1 p.)
17.	Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai yra sumontuoti ant statinio išorės sienų ar stogo, pateikiama statinio techninio prižiūrėtojo, atitinkančio STR 1.07.03:2017 Antrojo skirsnio „Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ kvalifikacinius reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms, arba, jeigu buvo atlikta statinio ekspertizė, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), įvertinus ekspertizės išvadas ir nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms. (STR 1.07.03:2017 17, 19 p.)
18.	Patvirtinimas, kad elektrinės parametrai atitinka Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-684 patvirtintus generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimus (TET 21 p.)

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[1]
[1] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių, įrengtų Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, iškastinį kurą naudojančių elektrinių, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį, ir energijos kaupimo įrenginių, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW,  iškastinį kurą naudojančių elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui (E-1) techninės būklės patikrinimo akto data ______________ ir Nr. _______________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:
Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir instaliacija atitinka projektą ir norminius teisės aktus? (TET 15 p.)
2.	Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą? (TET 63 p.)
3.	Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais prie įrenginių, atitinka spalvinį žymėjimą? (TET 1208, 1211 p.)
4.	Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo? (ELIĮT 98.5 p.)
5.	Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus? (ELIĮT 146 p.)
6.	Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius? (ELIĮT 103 p.)
7.	Ar kabeliai nutiesti kabelių inžineriniuose statiniuose turi žymenis išdėstytus ne rečiau kaip kas 50 m, bei posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras? (ELIĮT 106 p.)
8.	Ar požeminė kabelių linija pažymėta plane ar išpildomojoje toponuotraukoje? (ELIĮT 107 p.)
9.	Ar kabelių kanalai uždengti? (ELIĮT 158 p.)
10.	Ar ant el. variklių korpusų nurodytos sukimosi kryptys? (TET 994)
11.	Ar skyriklių pavarų rankenos užrakintos? (TET 1060 p.)
12.	Ar el. instaliacijos tvirtinimas atitinka taisyklių reikalavimus? (ELIĮT 24 p.)
13.	Ar ant saugiklių korpusų nurodytos vardinės srovės pagal projektą ar schemą? (EĮRAAĮT 11 p.)
14.	Ar prie automatinių jungiklių ir kirtiklių rankenų yra žymenys Įj/Išj? (SPEĮĮT14.4 p.)
15.	Ar jungtuvai arba jo pavaros turi padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“)? (SPEĮĮT 14.4 p.)
16.	Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais? (SEEĮT 8 priedas)
17.	Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų? (BGST 149 p.)
18.	Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis? (SEEĮT 239 p.)
19.	Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos? (SEEĮT 116 p.)

Teisės aktai:
1)	Europos Komisijos 2016 m. balandžio 14 d. reglamentas (ES) 2016/631 dėl tinklo kodeksas, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;
2)	Europos Komisijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;
3)	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. O3E-684 „Dėl bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, kuriame pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631 nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, parametrų ir nuostatų lentelė;
4)	SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
5)	EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
6)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
7)	EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;
8)	ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
9)	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
10)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
11)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.
12)	SĮ – Statybos įstatymas.
13)	STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738.
14)	STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.
5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą(-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį(-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

II SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

ELEKTROS TINKLŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ VIRŠ 110 KV (E-2) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):____________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)
Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/ netikrinta
		x	x	x
1.	Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos / techninė užduotis? (EEGVPTA 10 p.)
2.	Ar nurodyta techninės būklės įvertinimo pateiktas paleidimo derinimo darbams pažyma data ir numeris? (EEGVPTA 16 p.)
3.	Ar pateiktas elektrotechninės dalies techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai? (EĮĮBT 241 p., STR1.04.04:2017 7 p.)
4.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas? (SĮ 27 str.)
5.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai? (TET 42.4 p.)
6.	Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta)? (ELIĮT 107 p.)
7.	Ar pateikti gamykliniai įrenginių bandymo protokolai? (TET 42.12 p.)
8.	Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (TET 42.12 p.)
9.	Ar pateikti sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos? (EĮĮBT 23 p.)
10.	Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma)? (TET 29 p.)
11.	Ar pateikti kompleksinių bandymų aktai? (TET 23 p.)
12.	Ar pateiktas rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas? (TET 34 p.)
13.	Ar pateiktos. įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris)? (TET 58 p.)
14.	Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18. 1 p.)

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[2]
[2] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Elektros tinklų ir jų priklausinių virš 110 kV (E-2) techninės būklės patikrinimo akto data ______ ir Nr. _____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai atitinka projektą ir norminius teisės aktus? (TET 15 p.)
2.	Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą? (TET 63 p.)
3.	Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais prie įrenginių, atitinka spalvinį žymėjimą? (TET 1208, 1211 p.)
4.	Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo? (ELIĮT 98.5 p.)
5.	Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus? (ELIĮT 146 p.)
6.	Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius? (ELIĮT 103 p.)
7.	Ar kabeliai nutiesti kabelių inžineriniuose statiniuose turi žymenis išdėstytus ne rečiau kaip kas 50 m, bei posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras? (ELIĮT 106 p.)
8.	Ar požeminė kabelių linija pažymėta plane ir išpildomojoje toponuotraukoje? (ELIĮT 107 p.)
9.	Ar įrengti kabelių linijos atpažinimo ženklai? (ELIĮT 107 p.)
10.	Ar kabelių kanalai uždengti? (ELIĮT 158 p.)
11.	Ar ant oro linijų atramų įrengti nuolatiniai ženklai? (ELIĮT 316 p.)
12.	Ar po oro linija įrengtos plieninės apsauginių kelio atitvarų sistemos įžemintos? (EĮĮBT 271 p.)
13.	Ar oro linijų susikirtimai su kitomis komunikacijomis atitinka ELIĮT XI skyriaus reikalavimus?
14.	Ar skyriklių pavarų rankenos užrakintos? (TET 1060 p.)
15	Ar jungtuvai arba jo pavaros turi padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“)? (SPEĮĮT 14.4 p.)
16.	Ar ant saugiklių korpusų nurodytos vardinės srovės pagal projektą? (EĮRAAĮT 11 p.)
17.	Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais? (SEEĮT 8 priedas)
18.	Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų? (BGST 149 p.)
19.	Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis? (SEEĮT 239 p.)
20.	Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos? (SEEĮT 116 p.).

Teisės aktai:
1)	SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100.
2)	EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
3)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4)	EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;
5)	ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
6)	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
7)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
8)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.
9)	Europos Komisijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;
10)	EEGVPTA – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127.
11)	BGST - Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.
12)	SĮ – Statybos įstatymas.
13)	STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738.
14)	STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.
5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą(-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį(-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:__________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

III SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

ELEKTROS TINKLŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ NUO 20 KV IKI 110 KV, SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ (E-3) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
_______________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos / techninė užduotis? (EEGVPTA 10 p.)
2.	Ar pateikta techninės būklės įvertinimo paleidimo derinimo darbų pažyma data ir numeris? (EEGVPTA 16 p., EĮĮBT 245.2 p.)
3.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai? (EĮĮBT 246 p., STR1.04.04:2017 7 p.))
4.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas arba leidimas žemės darbams, arba suderintas žemės darbų vykdymo aprašas ir schema? ( STR 1.06.01:2016 40 p., SĮ 27 str.)
5.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai arba išpildomosios toponuotraukos? (TET 42.4 p.)
6.	Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta)? (ELIĮT 107 p.)
7.	Ar pateikti gamykliniai įrenginių bandymo protokolai? (TET 42.12 p.)
8.	Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (TET 42.12 p.)
9.	Ar pateikti sumontuotų/Įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos? (EĮĮBT 23 p.)
10.	Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma)? (TET 29 p.)
11.	Ar pateikti kompleksinių bandymų aktai? (TET 23 p.).
12.	Ar pateiktas rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas? (TET 34 p.)
13.	Ar pateiktos. įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris)? (TET 58 p.)
14.	Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18. 1 p.).

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[3]
[3] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.	(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Elektros tinklų ir jų priklausinių nuo 20 kV iki 110 kV, skirstomųjų punktų (E-3) techninės būklės patikrinimo akto data ____________ ir Nr. ______________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/ / netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai atitinka projektą? (TET 15 p.).
2.	Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą? (TET 63 p.).
3.	Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais, atitinka spalvinį žymėjimą? (TET 1208, 1211 p.).
4.	Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo? (ELIĮT 98.5 p.)
5.	Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus? (ELIĮT 146 p.).
6.	Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius? (ELIĮT 103 p.).
7.	Ar kabeliai nutiesti kabelių inžineriniuose statiniuose turi žymenis išdėstytus ne rečiau kaip kas 50 m, bei posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras? (ELIĮT 106 p.).
8.	Ar požeminė kabelių linija pažymėta plane? (ELIĮT 107 p.).
9.	Ar įrengti kabelių linijos atpažinimo ženklai? (ELIĮT 107 p.).
10.	Ar kabelių kanalai uždengti? (ELIĮT 158 p.).
11.	Ar ant oro linijų atramų įrengti nuolatiniai ženklai? (ELIĮT 316 p.).
12.	Ar po oro linija įrengtos plieninės apsauginių kelio atitvarų sistemos įžemintos? (EĮĮBT 271 p.).
13.	Ar oro linijų susikirtimai su kitomis komunikacijomis atitinka ELIĮT XI skyriaus reikalavimus?
14.	Ar skyriklių pavarų rankenos užrakintos? (TET 1060 p.).
15.	Ar jungtuvai arba jo pavaros turi padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“)? (SPEĮĮT 14.4 p.)
16.	Ar ant saugiklių korpusų nurodytos vardinės srovės pagal projektą? EĮRAAĮT 11 p.).
17.	Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais? (SEEĮT 8 priedas)
18.	Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų? (BGST 149 p.).
19.	Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis? (SEEĮT 239 p.).
20.	Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos? (TET 1060).

Teisės aktai:
1)	SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2)	EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
3)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4)	EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;
5)	ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
6)	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
7)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
8)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.
9)	Europos Komisijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;
10)	EEGVPTA – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127.
11)	BGST - Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.
12)	SĮ – Statybos įstatymas.
13)	STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738.
14)	STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį(-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

VARTOTOJŲ LOKALIŲ ELEKTROS TINKLŲ IR JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ LAIKINO PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ VIRŠ 1000 V ĮTAMPOS (E-4) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/ / netikrinta
		x	x	x
1.	Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos / techninė užduotis? (EEGVPTA 10 p.)
2.	Ar pateikta techninės būklės įvertinimo paleidimo derinimo darbams pažymos data ir numeris? (EEGVPTA 16 p.)
3.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai? (EĮĮBT 241 p., STR1.04.04:2017 7 p.).
4.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas ar leidimas žemės darbams? ( STR 1.06.01:2016 40 p., SĮ 27 str.)
5.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai ar išpildomosios toponuotraukos? (TET 42.4 p.)
6.	Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta)? (ELIĮT 107 p.).
7.	Ar pateikti gamykliniai įrenginių bandymo protokolai? (TET 42.12 p.)
8.	Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (TET 42.12 p.)
9.	Ar pateikti sumontuotų/Įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos? (EĮĮBT 23 p.)
10.	Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma)? (TET 29 p.).
11.	Ar pateikti kompleksinių bandymų aktai? (TET 23 p.)
12.	Ar pateiktas rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas? (TET 34 p.)
13.	Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris)? (TET 58 p.)
14.	Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18. 1 p.)

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[4]
[4] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.
1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Vartotojų lokalių elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių laikino prijungimo prie elektros tinklų virš 1000 V įtampos (E-4) techninės būklės patikrinimo akto data ________ ir Nr. ________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/ netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir instaliacija atitinka projektą? (TET 15 p.)
2.	Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą? (TET 63 p.)
3.	Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais, atitinka spalvinį žymėjimą? (TET 1208, 1211 p.)
4.	Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo? (ELIĮT 98.5 p.).
5.	Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus? (ELIĮT 146 p.)
6.	Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius? (ELIĮT 103 p.).
7.	Ar kabeliai nutiesti kabelių inžineriniuose statiniuose turi žymenis išdėstytus ne rečiau kaip kas 50 m, bei posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras? (ELIĮT 106 p.)
8.	Ar požeminė kabelių linija pažymėta plane? (ELIĮT 107 p.)
9.	Ar kabelių kanalai uždengti? (ELIĮT 158 p.).
10.	Ar įrengti kabelių linijos atpažinimo ženklai? (ELIĮT 107 p.)
11.	Ar ant oro linijų atramų įrengti nuolatiniai ženklai? (ELIĮT 316 p.)
12.	Ar po oro linija įrengtos tvoros ir plieninės apsauginių kelio atitvarų sistemos įžemintos? (EĮĮBT 271 p.)
13.	Ar skyriklių pavarų rankenos užrakintos? (TET 1060 p.)
14.	Ar jungtuvai arba jo pavaros ir kirtiklių rankenų turi padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“)? (SPEĮĮT 14.4 p.).
15.	Ar ant saugiklių korpusų nurodytos vardinės srovės pagal projektą? (EĮRAAĮT 11 p.).
16.	Ar oro linijų susikirtimai su kitomis komunikacijomis atitinka ELIĮT XI skyriaus reikalavimus?
17.	Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais? (SEEĮT 8 priedas).
18.	Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų? (BGST 149 p.)
19.	Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis? (SEEĮT 239 p.)
20.	Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos? (SEEĮT 116 p.)

Teisės aktai:
1)	SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2)	EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
3)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4)	EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;
5)	ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
6)	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
7)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
8)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.
9)	SĮ – Statybos įstatymas.
10)	STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738.
11)	STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.
5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį(-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

V SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

KATILINĖS (ELEKTRINĖS) (Š-1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
2.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
3.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai?
4.	Ar pateikti vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai?
5.	Ar pateikti vamzdynų praplovimo aktai?
6.	Ar pateikta sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija?
7.	Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai?
8.	Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti?
9.	Ar pateikti viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita?
10.	Ar pateikti ventiliacijos sistemų pasai, išbandymo aktai, priėmimo eksploatuoti aktas?
11.	Ar pateikta katilinės vamzdynų principinė schema?
12.	Ar pateiktas dūmtraukio pasas?
13.	Ar pateiktas dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas?
14.	Ar pateiktas pamato reperių niveliacijos aktas?
15.	Ar pateikti įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai?
16.	Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?
17.	Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?
18.	Ar pateiktos katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita)?
19.	Ar pateikti šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai?
20.	Ar pateiktos šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[5]
[5] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_____________________________________-_________________________________________.	(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Katilinės (elektrinės) (Š-1) techninės būklės patikrinimo akto data ________ ir Nr. __________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?
2.	Ar pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, automatikos, saugos priemones, armatūrą, dujų ir ortakių užsklandas, sunumeruoti?
3.	Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais, atitinka spalvinį žymėjimą?
4.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
4)	Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;
5)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
7)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

VI SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ (Š-2)
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1. 1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
2. .	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
3.	Ar pateiktas šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas?
4.	Ar pateiktos pastatytų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos?
5.	Ar pateiktas tranšėjos pagrindo įrengimo aktas?
6.	Ar pateiktas šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas?
7.	Ar pateiktas drenažo įrengimo aktas?
8.	Ar pateiktas šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas?
9.	Ar pateiktas šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas?
10.	Ar pateiktas kompensatorių įtempimo aktas?
11.	Ar pateiktas antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas?
12.	Ar pateiktas vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas?
13.	Ar pateiktas nejudamų atramų įrengimo aktas?
14.	Ar pateiktas šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas?
15.	Ar pateiktas šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas?
16.	Ar pateiktas vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas?
17.	Ar pateiktas šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas?
18.	Ar pateiktas nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas?
19.	Ar pateikta šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija?
20.	Ar pateikti vamzdynų techniniai pasai?
21.	Ar pateiktas suvirinimo darbų žurnalas?
22.	Ar pateikta sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija?
23.	Ar pateikti vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai?
24.	Ar pateikta šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti?
25.	Ar pateikti vamzdynų registracijos pažymėjimai?
26.	Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimai?
27.	Ar pateiktas šilumos tinklų kompleksinio bandymo aktas?
28.	Ar pateiktos šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[6]
[6] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių (Š-2) techninės būklės patikrinimo akto data ________ ir Nr. ____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžineriniai tinklai atitinka projektą?
2.	Ar atlikti aplinkos tvarkymo darbai?
3.	Ar įrengti inžinerines komunikacijas žymintys ženklai?
4.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
5)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6.	Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:__________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

VII.I SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

PASTATO ŠILUMOS PUNKTO (Š-3.1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
2.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
3.	Ar pateiktas Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas?
4.	Ar pateiktas šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas?
5.	Ar pateiktas šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas?
6.	Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?
7.	Ar pateikti šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai?
8.	Ar pateikti vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas)?
9.	Ar pateiktos šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą?
10.	Ar pateikta šilumos punkto eksploatavimo instrukcija?
11.	Ar pateikta šilumos punkto vamzdynų principinė schema?
12.	Ar pateiktos šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės?
13.	Ar pateikti įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimas?
14.	Ar pateiktas šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[7]
[7] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo
(nereikalingą išbraukti)
atstovas_________________________________________________________________________.	(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Pastato šilumos punkto (Š-3.1) techninės būklės patikrinimo akto data ________ ir Nr. _______ .
4. prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžineriniai tinklai atitinka projektą?
2.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
5)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

VII.II SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

PASTATO ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMOS (Š-3.2) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
3.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
4.	Ar pateiktas Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas?
5.	Ar pateikti šildymo ir karšto vandens vamzdynų praplovimo hidraulinio bandymo aktai?
6.	Ar pateikti šildymo sistemos paleidimo-derinimo, hidraulinio balansavimo ir šildymo sistemos išbandymo šiluminiam efektui aktai?
7.	Ar pateikti šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai?
8.	Ar pateikta šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija?
9.	Ar pateikta šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija?
10.	Ar pateikta šilumos punkto vamzdynų principinė schema?
11.	Ar pateikti įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimas?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[8]
[8] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________ (energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Pastato šildymo bei karšto vandens sistemos (Š-3.2) techninės būklės patikrinimo akto data ______ ir Nr. __________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?
2.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
5)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

VIII SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

PASTATO(Ų) KATILINĖS, KAI ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ
BENDRA GALIA 500 KW AR DIDESNĖ (Š-4)
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)
Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar išduotos prijungimo prie inžinerinių komunikacijų sąlygos?
2.	Ar pateikta techninės būklės įvertinimo paleidimo derinimo darbams pažymos data ir numeris?
3.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
4.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
5.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai?
6.	Ar pateiktos pastatytų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos?
7.	Ar pateiktas suvirinimo darbų žurnalas?
8.	Ar pateikti įrenginių atitikties dokumentai?
9.	Ar pateikti įrenginių ir technologinių vamzdynų bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos?
10.	Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai?
11.	Ar pateikta katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti?
12.	Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas?
13.	Ar pateikti ventiliacijos sistemų pasai, išbandymo aktai, priėmimo eksploatuoti aktas?
14.	Ar pateikta katilinės vamzdynų schema?
15.	Ar pateiktas dūmtraukio pasas, dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas, pamato reperių niveliacijos aktas?
16.	Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?
17.	Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?
18.	Ar pateiktos katilų rėžiminės kortelės?
19.	Ar pateikta energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris?
20.	Ar pateiktos šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą?
21.	Ar pateiktos kompleksinių bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita?
22.	Ar pateiktas rangovo užbaigtų montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas?
23.	Ar pateikti įrenginių ir vamzdynų registracijos pažymėjimai?
24.	Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimai?
25.	Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.
(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[9]
[9] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Pastato(ų) katilinės, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia 500 kW ar didesnė (Š-4) Techninės būklės patikrinimo akto data ___________ ir Nr. ___________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:
Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?
2.	Ar pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, automatikos, saugos priemones, armatūrą, dujų ir oratakių užsklandas, sunumeruoti?
3.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
4)	Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;
5)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
7)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

IX SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

PASTATO(Ų) VIETINIO ŠILDYMO SISTEMOS SU ŠILUMOS SIURBLIU (Š-5) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardais, pavardėmis ir parašais?
2.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
3.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai?
4.	Ar pateikta sistemos eksploatavimo instrukcija?
5.	Ar pateiktas statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas?
6.	Ar pateikti įrenginių atitikties dokumentai?
7.	Ar pateikti vamzdynų praplovimo aktai?
8.	Ar pateiktas sistemos bandymo-derinimo aktas?
9.	Ar pateikta sistemos vamzdynų principinė schema?
10.	Ar pateikti įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai?
11.	Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[10]
[10] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Pastato(ų) vietinio šildymo sistemos su šilumos siurbliu (Š-5) techninės būklės patikrinimo akto data ____________ ir Nr. _____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?
2.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
4)	Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;
5)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
7)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

X SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE, KURIUOS NUOSAVYBĖS TEISE AR KITAIS TEISĖTAIS PAGRINDAIS VALDO JURIDINIAI ASMENYS IR JŲ STEIGĖJAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ARBA SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJA, ĮRENGTOMS KATILINĖMS AR ŠILDYMO SISTEMOMS SU ŠILUMOS SIURBLIU, KURIŲ GALIA YRA 30 KW AR DIDESNĖ (Š-6)
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.
2.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
3.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai?
4.	Ar pateiktos pastatytų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos?
5.	Ar pateikti įrenginių atitikties dokumentai?
6.	Ar pateikti įrenginių ir technologinių vamzdynų bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos?
7.	Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai?
8.	Ar pateiktas pastato statybos ar įrenginių montavimo darbo komisijos aktas?
9.	Ar pateikti ventiliacijos sistemų pasai, išbandymo aktai, priėmimo eksploatuoti aktas?
10.	Ar pateikta katilinės vamzdynų schema?
11.	Ar pateiktas dūmtraukio pasas, dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas, pamato reperių niveliacijos aktas?
12.	Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?
13.	Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?
14.	Ar pateiktos katilų rėžiminės kortelės?
15.	Ar pateikta energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris?
16.	Ar pateiktos kompleksinių bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita?
17.	Ar pateiktas rangovo užbaigtų montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas?
18.	Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimai?
19.	Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[11]
[11] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė (Š-6) techninės būklės patikrinimo akto data __________ ir Nr. __________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x

1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?
2.	Ar pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, automatikos, saugos priemones, armatūrą, dujų ir oratakių užsklandas, sunumeruoti?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
4)	Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;
5)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
7)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XI SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO (D-1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
2.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
3.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
4.	Ar pateikta pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, tuo atveju, jei pateikta techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinio varianto kopija be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“?
5.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
6.	Ar pateiktas statybos darbų žurnalas?
7.	Ar pateikti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai?
8.	Ar pateiktas siūlių suvirinimo žurnalas?
9.	Ar pateiktos neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados?
10.	Ar pateiktos kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados?
11.	Ar pateikta inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka?
12.	Ar pateikti vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai?
13.	Ar pateiktas vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas?
14.	Ar pateikti medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai?
15.	Ar pateiktas matavimo priemonės patikros sertifikatas?
16.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?
17.	Ar pateiktas statybos techninio prižiūrėtojo Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: inžineriniai tinklai (dujos); darbo sritis: dujų tinklų tiesimas)?
18.	Ar pateiktas statybos techninio prižiūrėtojo Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingojo statinio statybos darbų vadovo pareigas (statiniai: inžineriniai tinklai (dujos); darbo sritis: dujų tinklų tiesimas)?
19.	Ar pateikta įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti?
20.	Ar pateikti potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[12]
[12] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Magistralinio dujotiekio (D-1) techninės būklės patikrinimo akto data ________ ir Nr. _______ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių?
2.	Ar dujotiekis užpiltas žemėmis?
3.	Ar dujotiekio įrenginiai aptverti, atlikti aplinkos tvarkymo darbai?
4.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XII SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

GAMTINIŲ DUJŲ SAUGYKLOS (D-2) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
2.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
3.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
4.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
5.	Ar pateiktas statybos darbų žurnalas?
6.	Ar pateiktos sklypo, požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos?
7.	Ar pateikti statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas)?
8.	Ar pateikti įrenginių techniniai pasai?
9.	Ar pateikti apskaitos prietaiso (-ų) pasai?
10.	Ar pateikti technologinių vamzdynų pasai?
11.	Ar pateikti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai?
12.	Ar pateikta įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti?
13.	Ar pateiktas potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas?
14.	Ar pateikti automatikos, technologinių apsaugų išbandymo aktai?
15.	Ar pateikti vamzdynų išbandymo aktai?
16.	Ar pateiktas žeminimo kontūro varžų matavimo protokolas?
17.	Ar pateiktos neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados?
18.	Ar pateiktos kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados?
19.	Ar pateiktas vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas?
20.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?
21.	Ar pateikti įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris)?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[13]
[13] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Gamtinių dujų saugyklos (D-2) techninės būklės patikrinimo akto data _______ ir Nr. ________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/ Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu/ netikrinta
		x	x	x
1.	Ar statybos darbai įvykdyti pagal projektą?
2.	Ar atlikti aplinkos tvarkymo darbai?
3.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XIII.I SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

DIDESNIO KAIP 5 BAR DIDŽIAUSIOJO DARBINIO GAMTINIŲ DUJŲ SLĖGIO DUJOTIEKIO IR JO ĮRENGINIŲ (D-3.1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________
(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį:____________________.
2. Pateikiamų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
2.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
2.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
3.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
4.	Ar pateiktas statybos techninis pasas?
5.	Ar pateikta inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka?
6.	Ar pateikti medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai?
7.	Ar pateiktas matavimo priemonės patikros sertifikatas?
8.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?
9.	Ar pateiktas statybos techninio prižiūrėtojo Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas?
10.	Ar pateiktas statybos vadovo Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas ?
11.	Ar pateikta įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti?
12.	Ar pateikti potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai (jei privaloma)?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[14]
[14] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti) ________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekio ir jo įrenginių (D-3.1) techninės būklės patikrinimo akto data ____________ ir Nr. _____________ .

4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pastatytas, įrengtas dujotiekis ir jo įrenginiai pagal pateikto projekto sprendinius?
2.	Ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių?
3.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XIII.II SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

MAŽOS APIMTIES SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PAKARTOTINIO DUJINIMO ĮRENGINIO (D-3.2) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
2.	Ar pateiktas sklypo nuosavybės dokumentas (nekilnojamojo turto registro išrašas)?
3.	Ar pateiktas sklypo topografinis planas?
4.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
5.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
6.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
7.	Ar pateiktas statybos darbų žurnalas?
8.	Ar pateiktas SGD įrenginio techninis pasas?
9.	Ar pateikta SGD įrenginio principinė schema?
10.	Ar pateikta inžinerinių tinklų (SGD įrenginio) geodezinė nuotrauka?
11.	Ar pateikti medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai?
12.	Ar pateiktas matavimo priemonės patikros sertifikatas?
13.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?
14.	Ar pateikta įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti?
15.	Ar pateiktas SGD įrenginio Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas?
16.	Ar pateiktos įmonės vadovo patvirtintos SGD įrenginio eksploatavimo instrukcijos?
17.	Ar pateikti įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris)?
18.	Ar pateikta sutarties patvirtinta kopija (su atsakomybės ribų aktu) su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris ir galiojimo data?
19.	Ar pateikta įsakymo dėl asmenų, atsakingų už vartotojo sistemos eksploatavimą, patvirtinta kopija?
20.	Ar pateikta įsakymu paskirto asmens, atsakingo už vartotojo sistemos eksploatavimą, galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo patvirtinta kopija?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[15]
[15] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginio (D-3.2) techninės būklės patikrinimo akto data ____________ ir Nr. ____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/ Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar kortelėje, pakabintoje prie talpyklos yra nurodytas potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimo numeris?
2.	Ar gamyklos gamintojos numeris, nurodytas potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjime, atitinka nurodytą ant įrenginio?
3.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XIV SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

PASTATŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, KAI ĮRENGTŲ DUJINIŲ PRIETAISŲ VARDINĖ GALIA YRA 100 KW IR DIDESNĖ (D-4)
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
2.	Ar pateikti nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės)?
3.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
4.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
5.	Ar pateikta pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, tuo atveju, jei pateikta techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinio varianto kopija be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“?
6.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
7.	Ar pateiktos dujotiekio prisijungimo sąlygos?
8.	Ar pateiktas statybos techninis pasas?
9.	Ar pateiktas dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas?
10.	Ar pateiktas dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas?
11.	Ar pateikti elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai?
12.	Ar pateikti medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai?
13.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?
14.	Ar pateikti įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris)?
15.	Ar pateikta sutarties patvirtinta kopija (su atsakomybės ribų aktu) su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris ir galiojimo data?
16.	Ar pateikta įsakymo dėl asmenų, atsakingų už vartotojo sistemos eksploatavimą, patvirtinta kopija?
17.	Ar pateikta įsakymu paskirto asmens, atsakingo už vartotojo sistemos eksploatavimą, galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo patvirtinta kopija?
18.	Ar pateikta patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija?
19.	Ar pateikta patalpos uždujinimo signalizacijos montavimo akto kopija?
20.	Ar pateikta galiojančio patalpos uždujinimo signalizacijos sertifikato kopija?
21.	Ar pateikta techninės priežiūros sutartis?
22.	Ar pateikta statybos techninės priežiūros sutarties kopija?
23.	Ar pateiktos techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[16]
[16] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Pastatų gamtinių dujų sistemų, kai įrengtų dujinių prietaisų vardinė galia yra 100 kW ir didesnė (D-4) techninės būklės patikrinimo akto data ___________ ir Nr. ___________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/ Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar patalpoje, kurioje įrengti dujiniai prietaisai, įrengta patalpų garsinė uždujinimo signalizacija ir automatinis dujų išjungimo vožtuvas?
2.	Ar patalpoje, kurioje įrengti dujiniai prietaisai, vėdinama taip, kad oras joje keistųsi tris kartus per valandą?
3.	Ar pastatytas, įrengtas dujotiekis ir dujiniai įrenginiai pagal pateikto projekto sprendinius?
4.	Ar dujinių prietaisų, kurių vardinė galia didesnė nei 100 kW, prie dujotiekio prijungtas kietąja jungtimi su vibraciją slopinančia jungtimi?
5.	Ar įrengta nesprogi kontrolinė (vieno šviestuvo) apšvietimo sistema su jungikliu įtaisytu išorėje, prie įėjimo į patalpą?
6.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XV SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

DEGIŲJŲ DUJŲ (IŠSKYRUS GAMTINIŲ DUJŲ) SISTEMOS (D-5) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
2.	Ar pateikti nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės)?
3.	Ar pateikti techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
4.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
5.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
6.	Ar pateiktos dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos) arba techninė užduotis?
7.	Ar pateiktas statybos techninis pasas?
8.	Ar pateikti medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai?
9.	Ar pateiktas dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas?
10.	Ar pateiktas dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas?
11.	Ar pateikti elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai?
12.	Ar pateikta patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais)?
13.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[17]
[17] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemos (D-5) techninės būklės patikrinimo akto data _________ ir Nr. ____________ .

4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos / Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar įrenginiai sumontuoti atitinka projekte nurodytus reikalavimus?
2.	Ar sudėti ženklai atsargiai sprogi aplinka?
3.	Ar yra sumontuota patalpos uždujinimo signalizacijos įranga?
4.	Ar sumontuota dūmtraukių ir vėdinimo sistema?
5.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XVI SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

DAUGIABUČIO NAMO DEGIŲJŲ DUJŲ (IŠSKYRUS GAMTINIŲ DUJŲ) SISTEMOS
(D-6) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu /netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
2.	Ar pateikti nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės)?
3.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
4.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
5.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
6.	Ar pateiktos dujotiekio prisijungimo sąlygos? (jeigu privalomos)
7.	Ar pateiktas statybos techninis pasas?
8.	Ar pateikti medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai?
9.	Ar pateiktas dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas?
10.	Ar pateiktas dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas?
11.	Ar pateikti elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai?
12.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?
13.	Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais).

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[18]
[18] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Daugiabučio namo degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemos (D-6) techninės būklės patikrinimo akto data __________ ir Nr. ____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/ Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar dujotiekis sumontuotas pagal projektą?
2.	Ar dujotiekis prijungtas prie dujinio prietaiso?
3.	Ar vėdinimo kanalai atitinka reikalavimus?
4.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XVII SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ TALPYKLŲ, PILSTYMO STOČIŲ, POSTŲ, SANDĖLIŲ (D-7) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
2.	Ar pateikti nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas)?
3.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
4.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
5.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
6.	Ar pateiktas statybos darbų žurnalas?
7.	Ar pateikti talpyklų techniniai pasai?
8.	Ar pateikta įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti?
9.	Ar pateikti SND talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai?
10.	Ar pateikti hidraulinio bandymo aktai?
11.	Ar pateiktas įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas?
12.	Ar pateikti sandėliams, pildymo stočiai, postui – vėdinimo sistemos patikros ir sumontavimo aktai?
13.	Ar pateikti medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai?
14.	Ar pateikti įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris)?
15.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[19]
[19] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Suskystintų naftos dujų talpyklų, pilstymo stočių, postų, sandėlių (D-7) techninės būklės patikrinimo akto data _____________ ir Nr. ______________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:
Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/ Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar statybos darbai atlikti pagal projektą?
2.	Ar atlikti aplinkos tvarkymo darbai?
3.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XVIII SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ, SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ DEGALINĖS
(D-8) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
2.	Ar pateikti nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas)?
3.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
4.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
5.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
6.	Ar pateiktas statybos darbų žurnalas arba statybos techninis pasas?
7.	Ar pateikti degalinių įrenginių, medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai?
8.	Ar pateikta įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti?
9.	Ar pateikti degalinių talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai?
10.	Ar pateikti hidraulinio bandymo aktai?
11.	Ar pateiktas žeminimo kontūro varžų matavimo protokolas?
12.	Ar pateikta inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka?
13.	Ar pateikti įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris)?
14.	Ar pateikta techninės priežiūros sutartis?
15.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[20]
[20] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo
(nereikalingą išbraukti)
atstovas_________________________________________________________________________.(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Suskystintų naftos dujų, suslėgtų gamtinių dujų degalinės (D-8) techninės būklės patikrinimo akto data ___________ ir Nr. ____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:
Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/ Nustatyti trūkumai
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar statybos darbai atlikti pagal projektą?
2.	Ar atlikti aplinkos tvarkymo darbai?
3.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XIX SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ IMPORTO, EKSPORTO TERMINALŲ IR SAUGYKLŲ (D-8) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?
2.	Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?
3.	Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?
4.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
5.	Ar pateiktas statybos darbų žurnalas?
6.	Ar pateiktos sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos?
7.	Ar pateikti statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas)?
8.	Ar pateiktas statinio techninis pasas?
9.	Ar pateikti įrenginių pasai?
10.	Ar pateikti technologinių vamzdynų pasai?
11.	Ar patiktas avarijų likvidavimo planas?
12.	Ar pateikta įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti?
13.	Ar pateiktas potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas?
14.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?
15.	Ar pateikti įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris)?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[21]
[21] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)__________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Suskystintų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų ir saugyklų (D-8) techninės būklės patikrinimo akto data _____________ ir Nr. ______________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.		Kas tikrinama energetikos objekto ar energetiko įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos/ Nustatyti trūkumai
			Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
			x	x	x
1.	Ar statybos darbai įvykdyti pagal projektą?
2.	Ar atlikti aplinkos tvarkymo darbai?
3.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

XX SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALŲ BEI SAUGYKLŲ (REZERVUARŲ,
TALPYKLŲ) (N-1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)
Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Nustatyto trūkumo apibūdinimas
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateikta techninio projekto, darbo projekto arba techninio darbo projekto, su žymomis „Taip pastatyta“ patvirtinta kopija (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai
2.	Ar pateikta statybą leidžiančio dokumento patvirtinta kopija, jei statybos leidimas privalomas?
3.	Ar pateikta rangovo užbaigtų statybos darbų / perdavimo statytojui akto pasirašyta kopija?
4.	Ar pateikta užpildyto statybos darbų žurnalo / pasirašyta kopija?
5.	Ar pateikta paslėptų darbų aktų pasirašyta kopija?
6.	Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta) pasirašyta kopija?
7.	Ar pateiktos statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas) patvirtintos kopijos?
8.	Ar pateikta statinio techninis paso pasirašyta kopija?
9.	Ar pateiktos įrenginių techninių pasų pasirašytos kopijos?
10.	Ar pateiktos technologinių vamzdynų pasų pasirašytos kopijos?
11.	Ar pateikta avarijų likvidavimo plano pasirašyta kopija?
12.	Ar pateikta potencialiai pavojingų įrenginio (-ių) valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimo (-ų) pasirašytos kopijos?
13.	Ar pateiktos įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą pasirašytos kopijos?
14.	Ar pateiktas ūkio subjekto atestato eksploatuoti energetikos įrenginius numeris, galiojimo data?
15.	Ar pateikta sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus patvirtinta kopija ir šio atestato numeris, galiojimo data?
16.	Ar pateikta ūkio subjekto LR Aplinkos ministerijos išduoto atestato įrengti energetikos įrenginius pasirašyta kopija?
17.	Ar pateikti statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.)?
18.	Ar talpykla užregistruota potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) registre?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.	(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[22]
[22] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas, apsilankymo data ir laikas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų (rezervuarų, talpyklų) (N-1) techninės būklės patikrinimo akto data __________ ir Nr. __________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio (-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar energetikos objektas ir (ar) įrenginys pastatytas, įrengtas, rekonstruotas pagal techniniame projekte ir darbo projekte arba techniniame darbo projekte numatytus sprendinius?
2.	Ar sutampa rezervuaro (talpyklos) Nr. pagal pateiktus dokumentus?
3.	Ar nurodyta ant rezervuaro (talpyklos) laikomo kuro rūšis?
4.	Ar nurodytas rezervuaro (talpyklos) tūris?
5.	Ar nurodytas rezervuaro (talpyklos) maksimalus užpildymo aukštis?
6.	Ar galiojanti metrologijai priklausančių matavimo prietaisų metrologinė patikra?
7.	Ar nurodyta sekančios techninės būklės patikrinimo data (metai)?
8.	Ar yra įgaliotos įstaigos nustatytas ženklas?
9.	Ar yra matomų mechaninių pažeidimų?
10.	Ar talpyklai įžeminti naudojamas įžeminimo įrenginys?
11.	Ar turi vieną ar kelias privalomas matavimo priemones (pvz.: metrolazdė, ruletė, termometras, degalų skaitiklis, kuro lygio matavimo sistema)?
12.	Ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių?
13.	Ar pateiktos energetikos darbuotojų, eksploatuojančių energetikos įrenginius pažymėjimų kopijos?
14.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2)	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
3)	BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija).
4)	SNDĮET – Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277.
5)	DĮET – Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1-94 redakcija).
5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

(pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

XXI SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

NAFTOS PERDIRBIMO ĮRENGINIŲ (N-2) TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Nustatyto trūkumo apibūdinimas
		Taip	Ne	Neaktualu/ netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateikta techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto, su žymomis „Taip pastatyta“ patvirtinta kopija (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
2.	Ar pateikta statybą leidžiančio dokumento patvirtinta kopija, jei statybos leidimas privalomas?
3.	Ar pateikta rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašyta kopija?
4.	Ar pateikta naftos perdirbimo įrenginių užregistruotų potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) registre pasirašyta kopija?
5.	Ar pateikta paslėptų darbų aktų pasirašyta kopija?
6.	Ar pateikta pagal projektą įrengtų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos pasirašyta kopija?
7.	Ar pateiktos statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas) patvirtintos kopijos?
8.	Ar pateikta statinio techninis paso pasirašyta kopija?
9.	Ar pateiktos įrenginių pasų pasirašytos kopijos?
10.	Ar pateiktos technologinių vamzdynų pasų pasirašytos kopijos?
11.	Ar pateikta avarijų likvidavimo plano pasirašyta kopija?
12.	Ar pateikta potencialiai pavojingų įrenginio (-ių) / valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimo (-ų) pasirašytos kopijos?
13.	Ar pateiktos įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą kopijos?
14.	Ar pateiktas ūkio subjekto atestato eksploatuoti energetikos įrenginius numeris, galiojimo data?
15.	Ar pateikta sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus patvirtinta kopija ir šio atestato numeris, galiojimo data?
16.	Ar pateikta ūkio subjekto LR Aplinkos ministerijos išduoto atestato įrengti energetikos įrenginius pasirašyta kopija?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[23]
[23] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas, apsilankymo data ir laikas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų (rezervuarų, talpyklų) (N-1) techninės būklės patikrinimo akto data ___________ ir Nr. ____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti naftos perdirbimo įrenginiai atitinka projektą?
2.	Ar galiojanti metrologijai priklausančių matavimo prietaisų metrologinė patikra?
3.	Ar yra matomų mechaninių pažeidimų?
4.	Ar naftos perdirbimo įrenginiai įžeminti, naudojamas įžeminimo įrenginys?
5.	Ar pateiktos energetikos darbuotojų, eksploatuojančių energetikos įrenginius pažymėjimų kopijos?
6.	Ar pateikta užpildyto statybos darbų žurnalo pasirašyta kopija?
7.	Ar yra savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintos kontrolės ir matavimo prietaisų, automatikos priemonių ir priešavarinės apsaugos sistemos (PAS) priežiūros instrukcijos?
8.	Ar saugiam naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimui parengtos ir savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintos galimų avarijų pavojaus ir rizikos analizės studijos, avarijų likvidavimo instrukcijos, metodikos, darbuotojų mokymo planai avarinėms situacijoms imituoti ir darbuotojų mokymui organizuoti?
9.	Ar savininko ar jo įgalioto asmens yra paskirta atsakinga kvalifikuota tarnyba arba kvalifikuotas darbuotojas, atsakingas už saugų naftos perdirbimo įrenginių paleidimo darbų organizavimą ir nustatyto veikimo režimo palaikymą, stabdymą (išjungimą), sutrikimų bei avarijų lokalizavimą ir normalaus veikimo režimo atkūrimą?
10.	Ar prie technologinių reglamentų sudarytos naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo technologinės schemos, kuriose sunumeruoti naftos perdirbimo įrenginių saugos, kontrolės įtaisai ir kt.?
11.	Ar naftos perdirbimo įrenginių numeracija atitinka technologinėse schemose atitinka nurodytą numeraciją?
12.	Ar parengtos priešgaisrinės saugos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos?
13.	Ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių?
14.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2)	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
3)	BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija).
4)	NPĮET – Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-27.
5)	DĮET – Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1-94 redakcija).
6)	MNPAT – Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-131.
5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti )

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

(pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

XXII SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

NAFTOTIEKIŲ IR PRODUKTOTIEKIŲ (N-3) TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateikta techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto, su žymomis „Taip pastatyta“ patvirtinta kopija (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
2.	Ar pateikta statybą leidžiančio dokumento patvirtinta kopija, jei statybos leidimas privalomas?
3.	Ar pateikta rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašyta kopija?
4.	Ar pateikta užpildyto statybos darbų žurnalo pasirašyta kopija?
5.	Ar pateikta paslėptų darbų aktų pasirašyta kopija?
6.	Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta) pasirašyta kopija?
7.	Ar pateiktos statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas) patvirtintos kopijos?
8.	Ar pateikta statinio techninio paso pasirašyta kopija?
9.	Ar pateiktos įrenginių techninių pasų pasirašytos kopijos?
10.	Ar pateiktos technologinių vamzdynų pasų pasirašytos kopijos?
11.	Ar pateikta technologinių vamzdynų schemos pasirašyta kopija?
12.	Ar pateikta avarijų likvidavimo plano pasirašyta kopija?
13.	Ar pateiktos potencialiai pavojingų įrenginio (-ių) valstybės registre pažymėjimo (-ų) pasirašytos kopijos?
14.	Ar pateiktos įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą kopijos?
15.	Ar pateiktas ūkio subjekto atestato eksploatuoti energetikos įrenginius numeris, galiojimo data?
16.	Ar pateikta sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus patvirtinta kopija ir šio atestato numeris, galiojimo data?
17.	Ar pateikta suvirinimo darbų žurnalo pasirašyta kopija?
18.	Ar pateiktos vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentų pasirašytos kopijos?
19.	Ar pateikta vamzdynų ir įrenginių hidraulinio bandymo akto pasirašyta kopija?
20.	Ar pateikta vamzdynų ir įrenginių įžeminimo varžų matavimo protokolų pasirašyta kopija?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[24]
[24] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas, apsilankymo data ir laikas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Naftotiekių ir produktotiekių (N-3) techninės būklės patikrinimo akto data ______ ir Nr. ______ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti energetikos įrenginiai atitinka projektą?
2.	Ar įeigos į vietas, kuriose gali susidaryti sprogioji aplinka, kelianti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, pažymėtos įspėjamaisiais ženklais?
3.	Ar požeminiai inžinerinių tinklų šuliniai, uždaromosios pažeminės armatūros įrengimo vietos turi antžeminius ženklus, leidžiančius nustatyti jų vietą?
4.	Ar statinyje yra įrengta ventiliacija?
5.	Ar metrologiškai patikrintos kontrolės matavimo priemonės ar nepasibaigęs galiojimo laikas?
6.	Ar yra matomų mechaninių pažeidimų?
7.	Ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių?
8.	Ar pateiktos energetikos darbuotojų, eksploatuojančių energetikos įrenginius, pažymėjimų kopijos?
9.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2)	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
3)	BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija).
4)	NMJVET – Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207 „Dėl Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.
5)	DĮET – Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1-94 redakcija).
5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

(pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

XXIII SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

SKYSTO KURO DEGALINĖS IR ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ DEGALINĖS
(N-4) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/ netikrinta
		x	x	X
1.	Ar pateikta techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto, su žymomis „Taip pastatyta“ patvirtinta kopija (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
2.	Ar pateikta statybą leidžiančio dokumento patvirtinta kopija, jei statybos leidimas privalomas?
3.	Ar pateikta rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašyta kopija?
4.	Ar pateikta užpildyto statybos darbų žurnalo pasirašyta kopija?
5.	Ar pateikta paslėptų darbų aktų pasirašyta kopija?
6.	Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta) pasirašyta kopija?
7.	Ar pateiktos statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas) patvirtintos kopijos?
8.	Ar pateikta degalinės techninis paso pasirašyta kopija?
9.	Ar pateikta degalinės technologinių vamzdynų schemos pasirašyta kopija?
10.	Ar pateiktos rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamyklinių pasų kopijos?
11.	Ar pateikta potencialiai pavojingų įrenginio (-ių) valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimo (-ų) pasirašyta kopijos?
12.	Ar pateiktos įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą pasirašytos kopijos?
13.	Ar pateiktas ūkio subjekto atestato eksploatuoti energetikos įrenginius numeris, galiojimo data?
14.	Ar pateikta sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus patvirtinta kopija ir šio atestato numeris, galiojimo data?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.	(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[25]
[25] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas, apsilankymo data ir laikas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Skysto kuro degalinės ir alternatyviųjų degalų degalinės (N-4) techninės būklės patikrinimo akto data ___________ ir Nr. ____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/ netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti degalinės įrenginiai atitinka projektą?
2.	Ar antžeminės talpyklos, rezervuarai ir degalų kolonėlės apsaugoti apsauginėmis atitvaromis ar kitomis priemonėmis nuo galimybės jas pažeisti degalinės teritorijoje judančiomis kelių transporto priemonėmis?
3.	Ar įeigos į vietas, kuriose gali susidaryti sprogioji aplinka, kelianti pavojų kvalifikuotų darbuotojų saugai ir sveikatai, pažymėtos įspėjamaisiais ženklais?
4.	Ar požeminiai inžinerinių tinklų šuliniai, uždaromosios pažeminės armatūros įrengimo vietos turi antžeminius ženklus, leidžiančius nustatyti jų vietą?
5.	Ar degalinės teritorijoje yra pirminės gaisro gesinimo ir pirmosios medicininės pagalbos teikimo priemonės?
6.	Ar skystųjų degalų degalinės įrenginiai, vamzdynai, uždaromieji įtaisai yra sandarūs (ar yra matomas nuotėkis)?
7.	Ar degalų pylimo sistema sandari, antgaliai degalams pilti – techniškai tvarkingi?
8.	Ar yra įgaliotos įstaigos nustatytas ženklas?
9.	Pagal pateiktus dokumentus patikrinama įgaliotos įstaigos išvadoje pateikta informacija, ar talpykla tinkama naudoti?
10.	Ar turi vieną ar kelias privalomas matavimo priemones (pvz.: metrolazdė, ruletė, termometras, degalų skaitiklis, kuro lygio matavimo sistema)?
11.	Ar yra matomų mechaninių pažeidimų ?
12.	-Ar energetikos įrenginiui įžeminti naudojamas įžeminimo įrenginys?
13.	Ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių?
14.	Ar pateiktos energetikos darbuotojų, eksploatuojančių energetikos įrenginius, pažymėjimų pasirašytos kopijos?
15.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2)	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
3)	BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija).
4)	DĮET – Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1-94 redakcija).
5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

(pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

XXIV SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

PLŪDURIUOJANČIŲJŲ SKYSTŲJŲ DEGALŲ IŠPILSTYMO ĮRENGINIŲ (N-5) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo __________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį____________________________________________________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams): __________________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/ netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas? (PEĮTBPITA 5 p.)
2.	Ar pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad plūduriuojantysis skystųjų degalų išpilstymo įrenginys (toliau – plūduriuojantysis įrenginys) pastatytas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka? (pateikiama atitikties deklaracija arba registracijos liudijimas) (DĮET 7 p.)
3.	Ar plūduriuojančiojo įrenginio buvimo vieta nurodama pagal GPS sistemos koordinates ir (ar) LKS-94 koordinačių sistemą? (Aprašo 17 p.)
4.	Ar pateiktos plūduriuojančiajame (-čiuosiuose) įrenginyje (-iuose) sumontuotų potencialiai pavojingų įrenginių įregistravimo valstybės registre pažymėjimo (-ų) pasirašytos kopijos? (DĮET 23 p.)
5.	Ar pateikta įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus plūduriuojančiuosius įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas plūduriuojantysis įrenginys yra tinkamas naudoti? (DĮET 21 p.)
6.	Ar pateiktos įmonės vadovo patvirtintos plūduriuojančiojo įrenginio eksploatavimo instrukcijos? (DĮET 30 p.)
7.	Ar pateiktas plūduriuojančiojo įrenginio techninę apžiūrą prieš pradedant jį eksploatuoti patvirtinantis dokumentas? (DĮET 1131 p.)
8.	Ar plūduriuojančiojo įrenginio eksploatavimo vietos teisėto valdymo pagrindai įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka (nuosavybės teisė / nuomos / panaudos sutartis)? (DĮET 7 p.)
9.	Ar pateikti dokumentai (-as), patvirtinantys, kad plūduriuojančiajame įrenginyje sumontuotos dvisienės degalų talpyklos (-a) atitinka Lietuvos standarto LST EN 12285-2 „Ceche pagamintos plieninės talpyklos. 2 dalis. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų skysčių talpyklos“ reikalavimus? (DĮET 191 p.)
10.	Ar pateikti dokumentai patvirtinantys, kad plūduriuojančiajame įrenginyje įrengtos degalų įpylimo kolonėlės (-ė) atitinka DĮET 1 priedo 30 punkte nustatytus reikalavimus? (DĮET 9 p.)
11.	Ar pateiktas plūduriuojančiojo įrenginio techninis pasas (techninės dokumentacijos byla)? (DĮET 20 p.)
12.	Ar pateikti įsakymai dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris)? (DĮET 29 p.)
13.	Ar pateiktas ūkio subjekto atestato eksploatuoti plūduriuojančiuosius įrenginius numeris ir galiojimo data? (DĮET 27 p.)
14.	Ar pateikta sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą eksploatuoti plūduriuojančiuosius įrenginius patvirtinta kopija ir šio atestato numeris, galiojimo data? (jeigu sudaryta) (DĮET 26 p.)
15.	Ar pateikta plūduriuojančiojo įrenginio apsaugos zonos schema ir veiklos šioje zonoje apribojimai, patvirtinti įmonės vadovo įsakymu? / (DĮET 52 p.)
16.	Ar pateikta elektros įrenginius įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracija, kurioje šis rangovas deklaruoja, kad plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių prijungimo rangos darbai atlikti kokybiškai, naudojant standartizuotą sąsają, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą ir standarto IEC / ISO / IEEE 80005-3, reikalavimų? (EĮĮBT 4 ir 494 p.)
17.	Ar pateikti kiti dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus?

Teisės aktai:
1)	DĮET – Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
2)	BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;
3)	EOĮĮEDATA – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4)	SŽNSĮ - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
5)	 PEĮTBPITA - Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231;
6)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
7)	EĮĮBT - Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22.

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 8 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.	(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
PLŪDURIUOJANČIŲJŲ SKYSTŲJŲ DEGALŲ IŠPILSTYMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE24

1.Patikrintas(i)______________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas, apsilankymo data ir laikas)
2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
__________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių (N-5) techninės būklės patikrinimo akto data ___________ ir Nr. ___________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/ netikrinta
		x	x	x
1.	Ar plūduriuojančiajame skystųjų degalų išpilstymo įrenginyje (toliau – plūduriuojantysis įrenginys) su viena kuro išdavimo kolonėle lengvai pasiekiamose vietose yra ne mažiau kaip vienas 6 kg ir vienas 2 kg miltelių turintys gesintuvai ir nedegus audeklas? Kai plūduriuojančiajame skystųjų degalų išpilstymo įrenginyje kuro išdavimo kolonėlių įrengta dvi ar daugiau, tokiame įrenginyje yra užtikrintas ne mažesnis nei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvirtinamų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 priedo 2 lentelės 5 punkte nustatytas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis? (DĮET 1135 p.)
2.	Ar sutampa plūduriuojančiojo įrenginio rezervuaro (talpyklos) Nr. pagal pateiktus dokumentus? (DĮET 93.1 p.)
3.	Ar nurodyta ant plūduriuojančiojo įrenginio rezervuaro (talpyklos) laikomo kuro rūšis? (DĮET 93.2 p.)
4.	Ar nurodytas plūduriuojančiojo įrenginio rezervuaro (talpyklos) tūris? (DĮET 93.3 p.)
5.	Ar nurodytas plūduriuojančiojo įrenginio rezervuaro (talpyklos) maksimalus užpildymo aukštis? (DĮET 93.4 ir 93.5 p.)
6.	Ar galiojanti plūduriuojančiojo įrenginio metrologijai priklausančių matavimo prietaisų metrologinė patikra? (DĮET 93.6 p.)
7.	Ar nurodyta plūduriuojančiojo įrenginio talpyklos kito techninės būklės patikrinimo data (metai)? (DĮET 93.7 p.)
8.	Ar yra įgaliotos įstaigos nustatytas ženklas? (DĮET 93.8 p.)
9.	Ar plūduriuojančiajame įrenginyje iškabinti saugos ženklai ir užrašai pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, draudžiantys rūkyti ir naudoti atvirą ugnį? (DĮET priedo 16 ir 17 punktai)
10.	Ar naftos produktai į plūduriuojančiojo įrenginio talpyklą pilami uždaruoju būdu? (DĮET 1137 p.)
11.	Ar plūduriuojančiojo įrenginio išpylimo žarnų antgaliai nesukelia kibirkščiavimo? (DĮET 1137 p.)
12.	Ar tamsiuoju paros metu vidaus vandenų transporto priemonių degalų bakų pildymo vieta tinkamai apšviesta, naudojant apšvietimo įrangą pagal DĮET priedo 21 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus? (DĮET 11311.3 p.)
13.	Ar degalų įpylimo kolonėlės įranga užtikrina efektyvų benzino garų, išsiskiriančių pilant benziną į vidaus vandenų transporto priemonių degalų bakus, grąžinimą pagal LAND 35-2000 nustatytus reikalavimus? (DĮET 11313.1 p.)
14.	Ar degalų įpylimo kolonėlių pistoletai turi įrangą, apsaugančią nuo degalų bako perpylimo? (DĮET 11313.2 p.)
15.	Ar degalų įpylimo kolonėlėse įrengtas apsauginis vožtuvas nuo degalų išsiliejimo, nutraukus degalų išpylimo žarną? (DĮET 11313.3 p.)
16.	Ar degalų įpylimo kolonėlėje yra avarinės degalų pylimo sustabdymo priemonės? (DĮET 11313.4 p.)
17.	Ar plūduriuojančiajame įrenginyje, kuriame nėra nuolat dirbančio įrenginio prižiūrėtojo (kvalifikuoto darbuotojo), / prie degalų įpylimo kolonėlės yra iškabinta instrukcija, kurioje apibrėžtos degalų pylimo į vidaus vandenų transporto priemonės degalų baką procedūros (vairuotojo veiksmai pylimo metu ir esant ypatingiems atvejams). Šios procedūros papildomai gali būti pavaizduotos ir grafiniu būdu? (DĮET 11314.1 p.)
18.	Ar paskelbtas plūduriuojančiojo įrenginio prižiūrėtojo (kvalifikuoto asmens) kontaktinis telefono numeris ar nurodytos kitos ryšio priemonės, kuriomis plūduriuojančiojo įrenginio darbo laiku suteikiama operatyvi ir kvalifikuota pagalba? (DĮET 11314.2 p.)
19.	Ar plūduriuojančiajame įrenginyje sumontuotų įrenginių darbas nuolat prižiūrimas (stebimas) degalinės prižiūrėtojo (kvalifikuoto asmens)? (DĮET 11314.3 p.)
20.	Ar turi vieną ar kelias privalomas matavimo priemones (pvz.: metrolazdė, ruletė, termometras, degalų skaitiklis, kuro lygio matavimo sistema)? (DĮET 11 p.)
21.	Ar transporto priemonė įžeminimo įrenginiu sujungta su plūduriuojančiuoju įrenginiu, kaip nurodyta šio įrenginio techninėje dokumentacijoje? (DĮET 11311.1.2 p.)
22.	Ar plūduriuojančiojo įrenginio, degalinės įrenginių sudedamosios dalys, mazgai sunumeruoti ar pažymėti pagal technologines schemas? (DĮET 10 p.)
23.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

5. Pastabos:__________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

(pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
4 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO PAŽYMA

20__ m. __________ mėn. d.___ Nr. ____
_________
(vieta)

Pažymima, kad ___________________________________________________________
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas; naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio pavadinimas ir adresas, koordinatės)
sumontuoti ir išbandyti ____________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Išvada:___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas)
atitinka projekto Nr. _______ bei norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojamas(-i) pagal paskirtį.

Pastabos:_________________________________________________________________.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
5 priedas

TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMOS PALEIDIMO-DERINIMO DARBAMS IŠDAVIMO FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO IR VERTINIMO AKTŲ FORMOS

I SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

________________________________________ELEKTROS ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ (nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį)
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMOS PALEIDIMO-DERINIMO DARBAMS IŠDAVIMO FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO IR VERTINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo__________________________________________________________________________
(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 2 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį__________________________________________________________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 2 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį:____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):____________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		X	x	x
1.	Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos/techninė užduotis? (EEGVPTA 10 p.)
2.	Ar pateiktas energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas su įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio specialiųjų statybos darbų statybos techninio prižiūrėtojo (jei buvo privaloma atlikti techninę priežiūrą) arba Statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu? (EĮĮBT 241 p., STR1.04.04:2017 7 p.)
3.	Ar pateikta pažyma su įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio specialiųjų statybos darbų statybos techninio prižiūrėtojo (jei buvo privaloma atlikti techninę priežiūrą) arba Statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu, apie tai, kad įrenginiai sumontuoti, galima įjungti ir atlikti paleidimo – derinimo darbus ir nurodyti iki kada bus vykdomi paleidimo – derinimo darbai? (EĮĮBT 241 p., STR1.04.04:2017 7 p.)
4.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas (kai privalomas) ar leidimas žemės darbams? ( STR 1.06.01:2016 40 p., SĮ 27 str.)
5.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai? (TET 42.4 p.)
6.	Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (EĮĮBT 6 p.)
7.	Ar pateikti sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos? (EĮĮBT 23 p.)
8.	Ar pateikta pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18.1 p.)
9.	Ar prašyme (elektrinėms) nurodyta leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris? (EEGVPTA 40 p.)
10.	Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai yra sumontuoti ant statinio išorės sienų ar stogo, pateikiama statinio techninio prižiūrėtojo, atitinkančio STR 1.07.03:2017 Antrojo skirsnio „Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ kvalifikacinius reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms, arba, jeigu buvo atlikta statinio ekspertizė, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), įvertinus ekspertizės išvadas ir nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms. (STR 1.07.03:2017 17, 19 p.).

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 19.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[26]
[26] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3.	____________________________________________________ elektros energetikos įrenginių
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį)
techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo akto data _____________ ir Nr. ____________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir instaliacija atitinka projektą (TET 15 p.).
2.	Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą (TET 63 p.).
3.	Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais, atitinka spalvinį žymėjimą (TET 1208, 1211 p.).
4.	Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo (ELIĮT 98.5 p.).
5.	Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus (ELIĮT 146 p.).
6.	Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius (ELIĮT 103 p.).
7.	Ar kabelių kanalai uždengti (ELIĮT 189 p.)
8.	Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais (SEEĮT 8 priedas).
9.	Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų (BGST 149 p.).
10.	Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis (SEEĮT 239 p.).
11.	Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos (TET 1060).

Teisės aktai:
1)	Europos Komisijos 2016 m. balandžio 14 d. reglamentas (ES) 2016/631 dėl tinklo kodeksas, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;
2)	Europos Komisijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;
3)	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. O3E-684 „Dėl bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, kuriame pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631 nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, parametrų ir nuostatų lentelė;
4)	SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
5)	EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
6)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
7)	EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;
8)	ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
9)	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
10)	EEGVPTA – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127;
11)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
12)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
13)	BGST - Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.
14)	SĮ – Statybos įstatymas;
15)	STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738;
16)	STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.

5. Pastabos:______________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 19.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

II SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

ELEKRINIŲ (ŠILUMOS DALIS) IR KATILINIŲ ĮRENGINIAI, KURIŲ PAGAMINTA ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA Į INTEGRUOTĄ TINKLĄ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMOS PALEIDIMO-DERINIMO DARBAMS IŠDAVIMO FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO IR VERTINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo__________________________________________________________________________
(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 2 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį_________________________________________________________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 2 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį:____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):____________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba pažyma su statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu, apie tai, kad įrenginiai sumontuoti, galima įjungti ir atlikti paleidimo – derinimo darbus?
2.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
3.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai?
4.	Ar pateikti įsakymai dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų energetikos darbuotojų pažymėjimai, arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus bei jo atestatas?
5.	Ar pateiktas suvirinimo darbų žurnalas?
6.	Ar pateikti vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai?
7.	Ar pateikti vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga)?
8.	Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai?
9.	Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti?
10.	Ar pateikti ventiliacijos sistemų išbandymo aktai?
11.	Ar pateikti ventiliacijos sistemų pasai?
12.	Ar pateiktas ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas?
13.	Ar pateikta viso komplekso kompleksinio bandymo programa?
14.	Ar pateikta katilinės vamzdynų schema?
15.	Ar pateikti įrenginių hidraulinio bandymo aktai?
16.	Ar pateikti įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai?
17.	Ar pateiktas dūmtraukio pasas?
18.	Ar pateiktas dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas?
19.	Ar pateiktas pamato reperių niveliacijos aktas?
20.	Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 19.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[27]
[27] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Elekrinių (šilumos dalis) ir katilinių įrenginiai, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo akto data __________ ir Nr. __________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?
2.	Ar pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, automatikos, saugos priemones, armatūrą, dujų ir ortakių užsklandas, sunumeruoti?
3.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
4)	Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;
5)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
7)	EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:______________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 19.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
6 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO PAŽYMA PALEIDIMO-DERINIMO DARBAMS

20__ m. __________ mėn. d.___ Nr. ____
_____________
(vieta)

Pažymima, kad ____________________________________________________________
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas; naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) įrenginio pavadinimas ir adresas, koordinatės)
sumontuoti ______________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)
_______________________________________________________________________________.

Išvada:____________________________________________________________________	(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas)
galima atlikti paleidimo-derinimo darbus.

Energetikos įrenginių paleidimo–derinimo darbų atlikimo terminas iki _________________.

Pastabos:__________________________________________________________________.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
7 priedas

ĮGALIOJIMAS Nr. ______
20__ m. __________ ___ d.
(metai, mėnuo, diena)

_______________________________________________________________________________, (juridinio asmens pavadinimas arba vardas, pavardė, gim. data (fiziniam asmeniui)

juridinio asmens kodas_______________________, registruota  adresu: ____________________________________________________________ (toliau - Įgaliotojas),
atstovaujamas____________________________________________________________________, (pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal_____________________________________________________________įgalioja (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo (pvz., įmonės įstatai)

_______________________________________________________________, (toliau – Įgaliotinis)
(Įgaliotinio vardas, pavardė, pareigos, gim. data (fiziniam asmeniui)

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje atlikti visus veiksmus, susijusius su Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.6 papunktyje nurodytų pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių (prieš pradedant šiuos įrenginius eksploatuoti) tinkamumo naudoti pagal paskirtį patikrinimo bei energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir (ar) energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo išdavimu (kas nereikalinga prašome išbraukti).

Šis įgaliojimas galioja iki 20__ m.___________ ___ d.
(metai, mėnuo, diena)

________________________________________________________________________________________________ (Įgaliotojo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas; antspaudas)
Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
8 priedas

(Energetikos įrenginius įrengusio rangovo pavadinimas)

(Rangovo adresas, tel. Nr., el. paštas)

(Rangovo energetikos įrenginių eksploatavimo ir (ar) įrengimo atestato išdavimo data ir Nr.

DEKLARACIJA DĖL PAKARTOTINIO ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR (AR) ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO NEREIKALINGUMO Nr. ______

20__ m. __________ ___ d.
(metai, mėnuo, diena)

Objektas _________________________________________________________________
(pavadinimas ir adresas)

Objekto savininkas _________________________________________________________
(vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)

Projektas: ________________________________________________________________
 (numeris, data)

Statybą leidžiantis dokumentas _______________________________________________
 (numeris, data jeigu buvo išduotas)

Objekto prijungimo sąlygų___________________________________________________
(numeris, data)

Objekto (esama, nauja) įrengtoji galia (kW) _____________________________________

Objekto (esama, nauja) leistina generuoti / naudoti galia (kW): ______________________

Objekto paleidimo-derinimo darbų pažyma _____________________________________
(data ir numeris)

Rangovo darbų vadovas, atsakingas už objekto energetikos įrenginių įrengimo darbus, ir Pareiškėjas pasirašydami šią deklaraciją patvirtina, kad:

1.	aukščiau nurodyto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio projekto techniniai sprendiniai nepasikeitė po objekto paleidimo-derinimo darbų pažymos išdavimo bei įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka teisės aktų reikalavimus;
2.	šie duomenys yra teisingi ir aktualūs deklaracijos pateikimo dieną;
3.	pakartotinis vykimas į energetikos objektą apžiūrai nereikalingas, prieš išduodant galutinę energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio techninės būklės patikrinimo pažymą arba pakartotiną pažymą paleidimo-derinimo darbams.

Ši deklaracija sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Objekto savininkui (Pareiškėjui), Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai ir Rangovui.

Objekto savininkas ____________________________ __________________________
(parašas)	(vardas, pavardė)

Rangovas ________________ ________________ ___________________
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
9 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

PLŪDURIUOJANČIŲJŲ SKYSTŲJŲ DEGALŲ IŠPILSTYMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS - PAŽYMA

20__ m. __________ mėn. d.___ Nr. ____
_________
(vieta)

Pažymima, kad _________________________ (savininko pavadinimas), įmonės kodas _____________, plūduriuojantysis skystųjų degalų išpilstymo įrenginys (plūduriuojanti vidaus vandenų transporto priemonė), unikalus identifikavimo kodas _____________ , statybos metai ________, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro Nr. ___________ (pvz. LT-PI-771), kuriame sumontuota ______ m3 antžeminė dvisienė skysto kuro talpykla _____________ (tipas, pvz., KTDA 2000-10-3/7), gamyklinis Nr. ________ ir Nr. _______ (pvz. T3057) ir degalų įpylimo kolonėlė _________ (tipas, pvz. QUANTIUM 210 2-2DD Nr. 123), įrengtas adresu _______________, koordinatės ________________(pvz. 55.301906N 21.007816E).

Plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių techninės būklės 20__m. _____ __ d. patikrinimo aktas Nr. ____ .

Pastabos:_____________________________________________________________.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)