LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. LIEPOS 5 d. įsakymo nr. 1-128 „Dėl GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. balandžio 22 d. Nr. 1-100
Vilnius

1. P a k e i č i u Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Eksploatuojantys perdavimo sistemą kvalifikuoti darbuotojai turi būti apmokyti ir atestuoti vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 17 punkte nurodyto teisės akto reikalavimais.“
1.2. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Eksploatuojančios įmonės darbuotojų sveikata privalomai tikrinama jiems įsidarbinant ir periodiškai teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 6 ir 20 punktai) nustatyta tvarka.“
1.3. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Garantinės sandūros sandarumas turi būti patikrintas transportuojamos terpės (dujų) darbiniu slėgiu. Suvirinant garantines sandūras turi dalyvauti ir atliktų suvirinimo darbų kokybę patikrinti bei pasirašyti garantinės siūlės akte akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos ekspertas.“
1.4. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:
„50. Įrenginiams, įregistruotiems PPĮ valstybės registre, privaloma atlikti techninės būklės tikrinimą. Privalomą techninės būklės tikrinimą atlieka akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (Taisyklių 1 priedo 4, 12 punktai). Techninės būklės tikrinimo tikslas – nustatyti, ar PPĮ gali iki kito patikrinimo patikimai veikti esamomis jų naudojimo sąlygomis, atsižvelgiant į jų korozinio bei mechaninio dilimo laipsnį, įvertinti valymo ir diagnozavimo įtaisais (toliau – kontroliniai įtaisai) atliktų MDV vamzdžių vidinės ertmės patikrinimo rezultatus ir išvadas, nustatyti defektus, darbo valandų (ciklų) skaičių ir kito patikrinimo terminus.“
1.5. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos PPĮ privalomąjį techninės būklės tikrinimą atlieka šių įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės aktuose bei gamintojo pateiktuose įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka, terminais ir apimtimi (nesant nustatytų terminų – ne rečiau kaip kartą per 5 metus). PPĮ techninė būklė tikrinama ir vertinama pagal akredituotosios įstaigos parengtą metodiką.
Jeigu eksploatuojančioje įmonėje PPĮ techninė dokumentacija (techniniai pasai) pildoma saugoma elektronine forma, akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto surašyta išvada turi būti nuskanuota ir skaitmeniniu būdu pridėta prie PPĮ techninės dokumentacijos, o dokumento originalas saugomas eksploatuojančioje įmonėje.“
1.6. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:
„52. Nustačius PPĮ gamybos ir montavimo defektus, naudojimo instrukcijose nurodytų veikimo režimų pažeidimus, eksploatuojanti įmonė kartu su tikrinimą atlikusia akredituotoji potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga nustato tolimesnes PPĮ naudojimo galimybes ir sąlygas.“
1.7. Pakeičiu 86.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„86.3. konkrečių parametrų (slėgis, temperatūra) apribojimais tam tikruose MDV ruožuose, kurie nustatomi akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išvadų ar kitų duomenų pagrindu;“.
1.8. Pakeičiu 103.19 papunktį ir jį išdėstau taip:
„103.19. pavojingų darbų atlikimo įforminimo ir jų apskaitos dokumentacija, kurią nustato Taisyklių 1 priedo 41, 47, 48, 50 punktuose nurodyti teisės aktai;“.
1.9. Pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:
„112. Rekonstravus ir suremontavus potencialiai pavojingus MDV įrenginius, slėginius indus, kurie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, kai suvirinimo būdu yra pakeistos jų sudedamosios dalys ar elementai, potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę turi patikrinti akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga.“
1.10. Pakeičiu 130.18 papunktį ir jį išdėstau taip:
„130.18. pavojingų darbų atlikimo įforminimo ir jų apskaitos dokumentacija, kurią nustato Taisyklių 1 priedo 41, 47, 48, 50 punktuose nurodyti teisės aktai;“.
1.11. Pakeičiu 153.21 papunktį ir jį išdėstau taip:
„153.21. pavojingų darbų atlikimo įforminimo ir jų apskaitos dokumentacija, kurią nustato Taisyklių 1 priedo 41, 47, 48, 50 punktuose nurodyti teisės aktai;“.
1.12. Nurodytųjų taisyklių 1 priede:
1.12.1. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.
1.12.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 817 „Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“.
1.12.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“.“
1.12.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“
1.12.5. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.
1.12.6. Pripažįstu netekusiais galios 31 ir 32 punktus.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas