LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
2013 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO nR. 1-194 „DĖL gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ PAKEITIMO

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 1-254
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 9 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nuostatas,
t v i r t i n u Gamtinių dujų kokybės reikalavimus (pridedama).“

Ekonomikos ir inovacijų ministras,
pavaduojantis energetikos ministrą	Rimantas Sinkevičius
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1-254
redakcija)

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

I Skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gamtinių dujų kokybės reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato į Lietuvos Respublikos gamtinių dujų (toliau – dujų) perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas bei vartotojams tiekiamų dujų kokybės ir sudėties reikalavimus.
2. Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Energetikos įstatymas) 6 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) nuostatomis ir kitais teisės aktais.
3. Reikalavimais siekiama užtikrinti dujų tiekimo ir transportavimo saugumą ir saugų efektyvų dujų vartojimą galutinių vartotojų dujiniuose įrenginiuose ir prietaisuose. Nustatyti reikalavimai dujų kokybei taip pat turi tenkinti vartotojų, naudojančių dujas kaip žaliavą, technologinius poreikius.
4. Reikalavimai privalomi dujų įmonėms, sistemos naudotojams ir dujų vartotojams.
5. Reikalavimuose naudojamos sąvokos atitinka Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
DUJŲ KOKYBĖS IR SUDĖTIES REIKALAVIMAI

6.  Dujoms, tiekiamoms į Lietuvos Respublikos dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas bei vartotojams, kokybės ir sudėties reikalavimai nustatyti 1, 2  ir 3 lentelėse. 1 ir 2 lentelėse nustatyti dujų kokybės parametrai taikomi dujoms, tiekiamoms į Lietuvos Respublikos dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas bei vartotojams, 3 lentelėje nustatyti dujų kokybės reikalavimai taikomi, kai dujos yra tiekiamos į / per mažos apimties suskystintų gamtinių pakartotinio dujinimo įrenginius, kurie nėra sujungti su dujų skirstymo sistemomis

1 lentelė. Dujų šilumingumo vertės ir Wobbe indeksas

Parametras	Ribinės vertės
Norminės sąlygos, / temperatūra (degimo / matavimo) °C	25 / 0		25 / 20
	min	maks	min	maks
Viršutinis šilumingumas Hs, / kWh / m3	≥ 10,41		≥ 9,69
Viršutinis Wobbe indeksas W, kWh / m3	14,02	15,51	13,06	14,44

2 lentelė. Dujų kokybės parametrai

Eil. / Nr.	Rodiklis	Vertė
1.	Metanas CH4, % mol	≥ 90
2.	Azotas N2, % mol	≤ 3
3.	Anglies dioksidas CO2, % mol	≤ 2,5
4.	Deguonis O2, % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa	≤ 0,5 / ≤ 0,021
5.	Metano skaičius	≥ 65
6.	Santykinis tankis	0,55–0,70
7.	Sieros vandenilis H2S, g / m3	≤ 0,007
8.	Merkaptaninė siera (be odoranto), g / m3	≤ 0,016
9.	Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis	neleistinas
10.	Mechaninių priemaišų kiekis, g / m3	≤ 0,001
11.	Vandens rasos taško temperatūra2, °C (4 MPa)	˂ -10
12.	Angliavandenilių rasos taško temperatūra °C (0,1–7,0 MPa)	˂ -2
13.	Bendras sieros kiekis (be odoranto), g / m3	˂ 0,03
14.	Vandenilis H2 % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa	≤ 2 / ≤ 0,11

PASTABOS:
1. 1 Perdavimo sistemos operatorius, išduodamas biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos sąlygas, turi teisę deguonies (O2) ribinę vertę padidinti iki 0,5 molio procentų, o vandenilio (H2) – iki 2 molio procentų. Šiuo atveju turi būti vertinami biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos vietoje konkretūs perdavimo sistemos techninės saugos kriterijai bei galiojančių apskaitos standartų reikalavimai.
2. 2 Vandens rasos taško temperatūra dujų sistemose gali būti aukštesnė už nurodytąją, tačiau neturi būti aukštesnė už dujų temperatūrą.

3 lentelė. Dujų kokybės parametrai, kai jos yra tiekiamos į / per mažos apimties suskystintų dujų pakartotinio dujinimo įrenginius, kurie nėra sujungti su dujų perdavimo sistemomis

Eil./Nr	Rodiklis	Ribinės vertės
		min.	maks.
1.	Azotas N2, % mol		4
2.	Anglies dioksidas CO2, % mol		2,5
3.	Deguonis O2, % mol		0,001 (0,1) 1
4.	Metano skaičius 2 (pagal AVL metodą)	70 (65) 1
5.	Santykinis tankis (nedimensinis parametras)	0,555	0,70
6.	Merkaptaninė siera (be odoranto), g/m3 (0 °C)		0,016
7.	Vandenilio sulfidas + karbonilo sulfidas, g/m3 (0 °C)		0,005
8.	Mechaninių priemaišų kiekis, g/m3 (0 °C)		0,001
9.	Vandens rasos taško temperatūra, °C (0,1-7,0 MPa)		-8
10.	Angliavandenilių rasos taško temperatūra, °C (0,1-7,0 MPa)		-2
11.	Bendras sieros kiekis (be odoranto), g/m3 (0 °C)		0,021 (0,03) 1
12.	Vandenilis H2, % mol		2
13.	Viršutinis šilumingumas Hs, kWh/m3, (25 / 0 °C)	10,44	13,1
14.	Wobbe indeksas, kWh / m3 (25 / 0 °C)	14,02	15,66

PASTABOS:
1.	1 Skliausteliuose pateiktos parametrų vertės gali būti vertinamos kaip alternatyva, įvertinus SGD stotelės paskirtį ir dujų vartotojų turimos įrangos technologinius poreikius.
2.	2 Metano ribinė maksimali riba nenustatoma.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Asmenys, pažeidę Reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________