LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL Lietuvos respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio
17 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl ŠILUMOS TIEKIMO TINKLų IR ŠILUMOS PUNKTų ĮRENGIMO TAISYKLių PAtvirtinimo“ PAKEITIMO

2022 m. gegužės 27 d. Nr. 1-178
Vilnius

P a k e i č i u Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“:
1.	Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų turėtų būti nepriklausomosios, tačiau šilumos tiekėjas, įvertinęs šilumos tiekimo tinklų ir vartotojų sistemos techninius ir ekonominius parametrus, gali priimti sprendimą, kad vartotojų sistemos būtų priklausomosios. “
2. Pripažįstu 21 punktą netekusiu galios.
3. Pakeičiu 45.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„45.1. esant uždarajai šilumos tiekimo sistemai, kad būtų užtikrinama galimybė šilumos punktuose paruošti reikiamų parametrų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ karštą vandenį ir šilumos tiekėjui, vadovaujantis teisės aktais nustatytu periodiškumu užtikrinamos sąlygos atlikti legioneliozės prevenciją, kitais atvejais, kai šildymo sistema prijungta tiesiogiai (be grąžinamo vandens pamaišymo elevatoriumi arba siurbliu) – pagal pastatų šildymo poreikį parenkama atsižvelgiant į  šilumos tiekėjo išduotas prijungimo sąlygas prisijungimo taške.“
4. Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip:
„199. Jeigu slėgių skirtumas tarp tiekiamo ir grąžinamo šilumnešių šilumos punkte viršija 0,4 MPa, reikia įrengti slėgio skirtumo reguliatorių. Slėgio perkryčio reguliatoriai gali būti montuojami šilumos punktuose ir esant mažesniam įvado slėgių skirtumui, jeigu tai būtina šilumos tinklų hidrauliniams režimams užtikrinti.“
5. Pakeičiu 208 punktą ir jį išdėstau taip:
„208. Vandeniui pašalinti iš duobės į lietaus ar fekalinę kanalizaciją turi būti numatyta vieta ir įrengtas drenažinis siurblys.“
6. Pakeičiu 223 punktą ir jį išdėstau taip:
„223. Projektinės termofikacinio vandens temperatūros šilumos punkte:“
7. Pakeičiu 223.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„223.3. šilumnešio, tiekiamo į šildymo sistemą, aukščiausia temperatūra statomuose namuose arba rekonstruojant esamų namų šildymo sistemas parenkama, atsižvelgiant į  šilumos tiekėjo išduotas prijungimo sąlygas prisijungimo taške;“
8. Papildau 2351 punktu:
„2351. Temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio perkrytis visame jo darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui užsidarius, jį veikiantis slėgio perkrytis negali padidėti daugiau kaip du kartus, lyginant su projektine verte.“

Energetikos ministras	Dainius Kreivys