VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
Dėl PREKYBOS SU DAŽNIO REGULIAVIMU NESUSIJUSIOMIS PAPILDOMOMIS PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

2022 m. lapkričio 25 d. Nr. O3E-1614
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 42 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2022 m. lapkričio 22 d. pažymą Nr. O5E-1339 „Dėl Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:
Patvirtinti Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašą (pridedama).

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. O3E-1614

PREKYBOS SU DAŽNIO REGULIAVIMU NESUSIJUSIOMIS PAPILDOMOMIS PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 31 punkto nuostatomis.
2. Aprašas skirtas nustatyti Perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – Operatorius) iš tinklų naudotojų įsigyjamų su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų (toliau – Paslaugos) prekybos principus ir specifikacijas.
3. Paslaugos nustatytos atsižvelgiant į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 2 straipsnio 49 punktą.
4. Apraše nustatomi reikalavimai šioms Paslaugoms:
4.1. nuostoviosios būsenos įtampos reguliavimo papildoma paslauga;
4.2. elektros energetikos sistemos paleidimo užtikrinimo po totalios avarijos papildoma paslauga;
4.3. elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo užtikrinimo papildoma paslauga;
4.4. trumpo jungimo srovės užtikrinimo papildoma paslauga;
4.5. vietos tinklo stabilumo inercijos užtikrinimo papildoma paslauga.
5. Apraše nustatytas Paslaugų įsigijimas atsižvelgiant į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 40 straipsnio 5 dalies nuostatą ir vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 11–14 dalimis, užtikrinant, kad Operatorius įsigytų Paslaugas, skaidriai, ekonomiškai optimaliomis sąnaudomis ir rinkos veikimu grindžiama procedūra iš tokias Paslaugas tiekiančių tinklų naudotojų, kai tokios Paslaugos ekonomiškai veiksmingai sumažina poreikį atnaujinti ar pakeisti perdavimo tinklų elementus ir padeda užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų tinklų darbą.
6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymas ir kiti elektros energetikos rinką reglamentuojantys teisės aktai.
7. Operatorius savo internetinėje svetainėje iki einamųjų metų gruodžio 31 d. viešai skelbia tinklų naudotojų sąrašą su kuriais yra sudarytos ateinančių metų Paslaugų tiekimo sutartys.

II SKYRIUS
NUOSTOVIOSIOS BŪSENOS ĮTAMPOS REGULIAVIMO PAPILDOMA PASLAUGA

8. Nuostoviosios būsenos įtampos reguliavimo papildomos paslaugos (toliau – Įtampos valdymo paslauga) tikslas yra įtampos lygio užtikrinimas nustatytose ribose, normaliu perdavimo sistemos valdymo metu ir avariniais atvejais įvertinus N–1 kriterijų.
9. Operatorius turi palaikyti reaktyviosios galios kompensavimo apimtis siekiant užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos (toliau – Lietuvos EES) 110 kV perdavimo tinklo įtampą 99–123 kV ribose, 330 kV perdavimo tinklo įtampą 297–362 kV ribose, 400 kV perdavimo tinklo įtampą 360–420 kV ribose (vadovaujantis 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės). Žemutinė įtampos riba nustatyta siekiant išvengti elektros energijos vartotojų atjungimo ir įtampos griūties, viršutinės įtampos riba nustatyta siekiant nepažeisti perdavimo tinklo ir tinklų naudotojų pirminių įrenginių izoliacijos ir nustatoma atsižvelgiant į naudojamą pirminės įrangos standartą.
10. Operatorius reaktyviosios galios kompensavimo apimtis užtikrina integruotaisiais elektros tinklo komponentais (šuntiniais reaktoriais, kondensatorių baterijomis, nuolatinės srovės keitikliais, sinchroniniais kompensatoriais ir autotransformatorių atšakomis).
11. Tais atvejais, kai integruotaisiais elektros tinklo komponentais negalima užtikrinti reikalingų reaktyviosios galios kompensavimo apimčių Operatorius Įtampos valdymo paslaugą perka iš tinklų naudotojų, kurie atitinka šiuos techninius reikalavimus:
11.1. disponuoja prie perdavimo tinklo prijungtais reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiais (sinchroniniais kompensatoriais);
11.2. reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiai gali kompensuoti reaktyviąją galią ne mažesniame kaip ±20 MVar diapazone;
11.3. reaktyviosios galios kompensavimas visame diapazone turi būti aktyvuojamas ne ilgiau kaip 15 min. laikotarpyje;
11.4. užtikrintas reaktyviosios galios realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą ne didesniu nei 2 s intervalu.
11.5. reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiai turi neatsijungti nuo tinklo esant dažnio pokyčiui iki ±1Hz.
12. Operatorius kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis dėl Įtampos valdymo paslaugos tiekimo su visais tinklų naudotojais, kurie iki gruodžio 1 d. pateikia prašymą, kurio standartinė forma ir turinys yra standartinės sutarties priedas, tiekti Įtampos valdymo paslaugą ir atitinka Aprašo 11 punkto reikalavimus bei ne vėliau kaip penkerių metų laikotarpiu yra sėkmingai atlikę įrenginių atitikties bandymus Įtampos valdymo paslaugos tiekimui.
13. Įrenginių atitikties bandymai atliekami iki Įtampos valdymo paslaugos tiekimo sutarties pasirašymo pagal bandymo programą, kurią Operatorius parengia ir pasirašytinai suderina su paslaugos tiekėju ne vėliau kaip trys darbo dienos iki bandymo atlikimo. Operatorius bandymo programą parengia vadovaujantis Aprašo 4 priede pateikta įrenginių atitikties vertinimo tipine bandymo programa, atsižvelgiant į įrenginių technines charakteristikas.
14. Įtampos valdymo paslaugos standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.
15. Operatorius operatyvinę valandą pagal poreikį aktyvuoja Įtampos valdymo paslaugą ir apmoka už faktinį paslaugos aktyvavimo laiką pagal sutartyje nustatytas sąlygas.
16. Įtampos valdymo paslaugos tiekėjų įrenginiai bus aktyvuojami vadovaujantis mažiausių sąnaudų principu įvertinus šiuos kriterijus:
16.1. Įtampos valdymo paslaugos kainą;
16.2. reaktyviosios galios įtakos koeficientą;
17. Reaktyviosios galios įtakos koeficientai nustatomi visiems Įtampos valdymo paslaugos tiekėjo įrenginiams 330 kV pastočių atžvilgiu.
18. Reaktyviosios galios įtakos koeficientai apskaičiuojami įvertinus Įtampos valdymo paslaugos tiekėjų įrenginio reaktyviosios galios 1 MVar pokyčio įtaką atitinkamos 330 kV pastotės įtampos pokyčiui.

III SKYRIUS
ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS PALEIDIMO UŽTIKRINIMO PO TOTALIOS AVARIJOS PAPILDOMA PASLAUGA

19. Elektros energetikos sistemos paleidimo užtikrinimo po totalios avarijos papildomos paslaugos (toliau – Sistemos atstatymo paslauga) tikslas yra pradėti elektros energetikos sistemos atstatymą, užtikrinant elektrinių nustatytų sistemos atstatymo po totalios avarijos plane paleidimą.
20. Sistemos atstatymo paslauga užtikrina sistemos atstatymo po totalios avarijos plano įgyvendinimą, kuris yra parengtas vadovaujantis 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, nuostatomis (toliau – Sistemos atstatymo planas).
21. Sistemos atstatymo paslaugos tiekėjai turi užtikrinti šiuos techninius reikalavimus:
21.1. elektros energijos gamybos įrenginiai turi būti prijungti prie perdavimo tinklo ir instaliuota aktyvioji galia ne mažesnė nei 20 MW;
21.2. savarankiškai be pagalbos iš Lietuvos elektros energetikos sistemos (toliau – EES) paleisti elektros energijos gamybos įrenginius ir paduoti įtampą į perdavimo tinklą;
21.3. įrenginys arba įrenginiai turi užtikrinti elektros energijos gamybą ne trumpesniam nei 12 val. laikotarpiui užtikrinant Sistemos atstatymo plane nurodytų įrenginių savų reikmių maitinimą;
21.4. užtikrintas šių realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą ne didesniu nei 2 s intervalu:
21.4.1. aktyvioji galia (P);
21.4.2. reaktyvioji galia (Q).
21.5. įrenginys arba įrenginiai turi būti išbandyti paleidžiant Sistemos atstatymo plane nurodytus įrenginius;
21.6. įrenginys arba įrenginiai turi neatsijungti nuo tinklo esant dažnio pokyčiui iki ±1Hz.
22. Operatorius kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo su visais tinklų naudotojais, kurie yra įtraukti į Sistemos atstatymo planą ir atitinka Aprašo 21 punkto reikalavimus bei ne vėliau kaip penkerių metų laikotarpyje yra sėkmingai atlikę įrenginių atitikties bandymus.
23. Įrenginių atitikties bandymai atliekami iki Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo sutarties pasirašymo pagal bandymo programą, kurią Operatorius parengia ir pasirašytinai suderina su paslaugos tiekėju ne vėliau kaip tris darbo dienos iki bandymo atlikimo. Operatorius bandymo programą parengia vadovaujantis Aprašo 4 priede pateikta įrenginių atitikties vertinimo tipine bandymo programa, atsižvelgiant į įrenginių technines charakteristikas.
24. Sistemos atstatymo paslaugos standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.
25. Sistemos atstatymo paslauga tiekiama 12 mėn. laikotarpiui, Operatorius apmoka už Sistemos atstatymo paslaugą pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nustatytą Sistemos atstatymo paslaugos kainos viršutinę ribą, vadovaujantis Sistemos atstatymo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis.
26. Tinklų naudotojai, kurie planuoja tiekti Sistemos atstatymo paslaugą tačiau nėra įtraukti į Sistemos atstatymo planą, iki kovo 1 d. gali pateikti prašymą Operatoriui dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo ateinantiems metams.
27. Operatorius gavęs prašymą dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo iš tinklų naudotojų, kurie nėra įtraukti į Sistemos atstatymo planą per 20 darbo dienų pateikia atsakymą dėl galimybės tiekti Sistemos atstatymo paslaugą.
28. Operatorius per 60 darbo dienų po sėkmingai atlikto įrenginių atitikties bandymo protokolo pasirašymo dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo atnaujina Sistemos atstatymo planą, įtraukdamas naujus tinklų naudotojus galinčius užtikrinti elektros energetikos sistemos atstatymą įvykus totaliai elektros energetikos sistemos avarijai.

IV SKYRIUS
ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS IZOLIUOTO DARBO UŽTIKRINIMO PAPILDOMA PASLAUGA

29. Elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo užtikrinimo papildomos paslaugos (toliau – Izoliuoto darbo paslauga) tikslas užtikrinti stabilų Lietuvos EES darbą veikiant izoliuotu režimu.
30. Izoliuoto darbo paslaugą sudaro:
30.1. elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslauga (toliau – Įrenginių prieinamumo paslauga), kurios paskirtis užtikrinti elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumą ir Lietuvos EES stabilų veikimą izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo metu ir išvengti vartotojų apkrovos išjungimo kitų Lietuvos EES avarinių situacijų atveju;
30.2. izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga (toliau – Izoliuoto darbo rezervo paslauga), kurios paskirtis užtikrinti greitą aktyviosios galios aktyvavimą izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo metu siekiant išvengti automatinio vartotojų apkrovos išjungimo atsijungus vienetiniam tinklo elementui.
31. Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis nustato Operatorius, vadovaudamasis Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimčių nustatymo metodika, kuri pateikta Aprašo 1 priede.
32. Operatorius Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis ir potencialius paslaugų tiekėjus ateinantiems kalendoriniams metams, pateikia Tarybai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.
33. Operatorius savo interneto svetainėje iki rugpjūčio 15 d. paskelbia Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis laikotarpiui ne trumpesniam kaip iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais projekto įgyvendinimo pabaigos.
34. Operatorius Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjus nustato visam kalendorinių metų laikotarpiui aukciono būdu.
35. Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono reglamentas pateiktas Aprašo 2 priede.
36. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukciono reglamentas pateiktas Aprašo 3 priede.
37. Operatorius Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukcionus organizuoja iki Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos viršutinių kainos ribų paskelbimo, o aukciono laimėtojus paskelbia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos viršutinių kainos ribų paskelbimo.
38. Operatorius Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukcionų laimėtojus skelbia Operatoriaus internetinėje svetainėje nurodant Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis ir kainas.
39. Operatorius iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis su Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukciono laimėtojais, kurie atitinka Apraše nustatytus atitinkamos paslaugos reikalavimus ir yra atlikę ne vėliau kaip vienerių metų laikotarpyje įrenginių atitikties bandymus.
40. Įrenginių atitikties bandymai atliekami iki Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekimo sutarties ar Izoliuoto darbo rezervo paslaugos sutarties pasirašymo pagal bandymo programą, kurią Operatorius parengia ir pasirašytinai suderina su paslaugos tiekėju ne vėliau kaip trys darbo dienos iki bandymo atlikimo. Operatorius bandymo programą parengia vadovaujantis Aprašo 4 priede pateikta įrenginių atitikties vertinimo tipine bandymo programa, atsižvelgiant į įrenginių technines charakteristikas.
41. Operatorius, bendradarbiaudamas su paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi parengia Izoliuoto darbo rezervo paslaugos standartinę sutartį, kurią vadovaudamasis Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 13 straipsnio 41 dalimi suderina su Taryba. Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.
42. Operatorius apmoka už Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugas už praėjusio mėnesio laikotarpį pagal Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugų sutartyse nustatytas sąlygas.
43. Operatorius įrenginių techninės būklės ir techninės priežiūros užtikrinimo laikotarpiu ne ilgesniu nei 240 val. per metus apmoka už Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugas, jeigu įrenginių techninės būklės ir techninės priežiūros atlikimo darbų grafikai buvo pateikti Operatoriui ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki planuojamos datos, kai Gamintojas negalės užtikrinti Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugų.

PIRMASIS SKIRSNIS
ĮRENGINIŲ PRIEINAMUMO PASLAUGA

44. Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjų įrenginiai turi užtikrinti šiuos reikalavimus:
44.1. elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji vienetinė aktyvioji galia yra ne mažesnė nei 20 MW;
44.2. elektros energijos gamybos įrenginių aktyvavimas iš šaltos būklės iki Operatoriaus nurodymu užsakytos galios atliekamas ne ilgiau kaip per 12 val. laikotarpį;
44.3. elektros energijos gamybos įrenginiai per 12 mėnesių laikotarpį iki paslaugos teikimo pradžios buvo sinchronizuoti su Lietuvos elektros energetikos sistema ir ne mažiau nei vieną valandą tiekė elektros energiją į elektros tinklus;
44.4. elektros energijos gamybos įrenginiuose pagamintai elektros energijai nėra taikomos teisės aktų nustatytos skatinimo priemonės pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnį arba nėra taikomas fiksuotas tarifas, į kurį gamintojas įgijo teisę pagal iki 2019 m. gegužės 1 d. galiojusias Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio nuostatas;
44.5. elektros energijos gamybos įrenginiuose pagaminta elektros energija nėra naudojama pirmos (I) aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos vartojimui užtikrinti;
44.6. elektros energijos gamybos procesas elektros energijos gamybos įrenginiuose gali būti atskirtas ir nepriklausyti nuo kitų su elektros energijos gamyba nesusijusių elektros energijos gamintojo gamybinių ir (ar) technologinių, ir (ar) šilumos gamybos procesų;
44.7. gamintojas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio nuostatomis turi būti nepateikęs Operatoriui pranešimo apie planuojamą elektros energijos įrenginio laikiną eksploatavimo sustabdymą arba visišką eksploatavimo nutraukimą;
44.8. elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumas užtikrinamas ateinančių metų 12 mėnesių laikotarpiui, išskyrus laikotarpius reikalingus įrenginių techninei apžiūrai, remontui ir kitiems būtiniems priežiūros darbams atlikti apie kuriuos Operatorius raštu buvo informuotas iki einamųjų metų gruodžio 20 d.;
44.9. elektros energijos gamybos įrenginiai turi užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos gamybą ne trumpesniam kaip 90 parų laikotarpiui (Aprašo 44.9 papunkčio reikalavimas taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d.);
44.10. užtikrintas šių realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą ne didesniu nei 2 s intervalu:
44.10.1. aktyvioji galia (P);
44.10.2. reaktyvioji galia (Q).
44.11. Jeigu Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjų elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo skirstomojo tinklo operatorius turi:
44.11.1. pateikti patvirtinimą Operatoriui, kad Įrenginių prieinamumo paslauga nustatyta apimtimi galės būti tiekiama;
44.11.2. Informuoti Operatorių apie planuojamus skirstomojo tinklo elementų atjungimus (vadovaujantis tarpusavio santykių nuostatomis), kurie riboja Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimą nustatyta apimtimi.
44.12. elektros energijos gamybos įrenginiai turi neatsijungti nuo tinklo esant dažnio pokyčiui iki ±1Hz, jeigu Įrenginių prieinamumo paslaugos sutarties pasirašymo metu šis reikalavimas nėra išpildytas, Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjas turi įgyvendinti reikalingas technines priemones ir iki ateinančių metų lapkričio 1 d atlikti pakartotinį atitikties bandymą patvirtinantį įgyvendintų priemonių veiksmingumą.
45. Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono pasiūlymus teikia visi tinklų naudotojai, kurie atitinka Aprašo 44 punkte nustatytus Įrenginių prieinamumo paslaugos reikalavimus ir aukciono reglamente nustatytus reikalavimus, išskyrus tinklų naudotojus, kurių įrenginiuose gaminama elektros energija pirmos (I) aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos vartojimui užtikrinti arba elektros energijos gamybos procesas elektros energijos gamybos įrenginiuose negali būti atskirtas nuo kitų su elektros energijos gamyba nesusijusių gamybinių ir (ar) technologinių, ir (ar) šilumos gamybos procesų, taip pat gamintojus, kurie Operatoriui teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais pateikė pranešimą apie planuojamą elektros energijos įrenginio laikiną eksploatavimo sustabdymą (tokio laikino eksploatavimo sustabdymo laikotarpiu) arba visišką eksploatavimo nutraukimą.
46. Pasiūlymus Įrenginių prieinamumo paslaugos aukcione elektros energijos gamintojai privalo teikti kiekvienu Aprašo 44 punkto reikalavimus atitinkančiu elektros energijos gamybos įrenginiu, kuriam netaikoma nė viena iš nurodytų išimčių. Tinklų naudotojai Įrenginių prieinamumo paslaugos aukcione konkuruoja visais kaštais, išskyrus gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos kaštus.
47. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos kaštai į Įrenginių prieinamumo paslaugos kainą įtraukiami pagal Įrenginių prieinamumo paslaugos aukcioną laimėjusių Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjų šiai paslaugai tiekti deklaruotus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, nustatytus vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
48. Operatorius per tris darbo dienas po Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono rezultatų paskelbimo teikia užsakymą Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjams užtikrinti parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui ir tam būtiną pagaminti elektros energijos kiekį iki 60 kalendorinių dienų visam Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekimo laikotarpiui. Operatoriaus užsakomas elektros energijos gamybos grafikas ir atsiskaitymo tvarka su elektros energijos gamintoju nustatomi Įrenginių prieinamumo paslaugos sutartyje. Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjai užsakymo patvirtinimą dėl parengties izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimui Operatoriui pateikia per 5 darbo dienas po užsakymo gavimo.
49. Elektros energijos gamintojai, tiekiantys Įrenginių prieinamumo paslaugą, ir patvirtinę perdavimo sistemos Operatoriaus užsakymą užtikrinti  parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui ir tam būtiną pagaminti elektros energijos kiekį, privalo iš anksto įvertinti ir užsitikrinti  tam reikalingą kuro kiekį, kad Įrenginių prieinamumo paslauga būtų suteikta efektyviai, saugiai ir patikimai.
50. Kuro atsargų laikymo, transportavimo, saugojimo, realizavimo rinkoje ir kitos su tuo susijusios sąnaudos įtraukiamos į Įrenginių prieinamumo paslaugą ir kompensuojamos atsižvelgiant į Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtis.
51. Elektros energijos gamintojai, tiekiantys Įrenginių prieinamumo paslaugą ir patvirtinę Operatoriaus užsakymą užtikrinti  parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui turi pateikti informaciją ir pagrindimą dėl reikalingo kuro kiekio užtikrinimo Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimui prieš pasirašant Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekimo sutartis.
52. Įrenginių prieinamumo paslaugą tiekiantys elektros energijos gamintojai privalo teikti pasiūlymus į kitos paros elektros energijos prekybos (angl. day–ahead) rinką visa tiekiama Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtimi ir nepažeisdami šiame Apraše nustatytų reikalavimų turi teisę gaminti elektros energiją įrenginiais, kuriais yra teikiama Įrenginių prieinamumo paslauga, ir dalyvauti kituose elektros energijos rinkos segmentuose.
53. Įrenginių prieinamumo paslauga aktyvuojama Operatoriui pateikiant užsakymą dėl elektros energijos gamybos, nurodant elektros energijos kiekį.

ANTRASIS SKIRSNIS
IZOLIUOTO DARBO REZERVO PASLAUGA

54. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjų įrenginiai turi užtikrinti šiuos reikalavimus:
54.1. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjų įrenginiai turi būti prijungti prie perdavimo tinklo;
54.2. Elektros energijos gamyba turi būti užtikrinta ne trumpesniam kaip 30 min. veikimui visa teikiamos paslaugos apimtimi;
54.3. Izoliuoto darbo rezervo paslauga aktyvuojama automatiškai iš vietinės valdymo sistemos;
54.4. Izoliuoto darbo rezervo paslauga pilna apimtimi aktyvuojama per laikotarpį neilgesnį kaip 1 s;
54.5. Lietuvos EES arba Baltijos EES veikiant izoliuoto darbo režimu ir pasiekus 95 % vardinės elektros energijos talpos išnaudojimą, Aprašo 54.2 papunkčio reikalavimas turi būti atstatytas per kuo trumpesnį laikotarpį;
54.6. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjų įrenginiai turi neatsijungti nuo tinklo esant dažnio pokyčiui iki ±1Hz.
55. Izoliuoto darbo rezervo paslauga aktyvuojama automatiškai pagal Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekimo sutartyje nustatytus elektros energetikos sistemos parametrus.
56. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjai prieš tris darbo dienas raštu suderinus su Operatoriumi gali dalyvauti pilotiniuose bandymuose dėl kitų paslaugų tiekimo.

V SKYRIUS
TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖS UŽTIKRINIMO PAPILDOMA PASLAUGA

57. Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo papildomos paslaugos (toliau – Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslauga) tikslas užtikrinti selektyvų relinių apsaugų veikimą ir nuolatinės srovės keitiklių stabilų darbą.
58. Operatorius kiekvienais metais atitinkamose 110/330 kV ir 330/400 kV pastotėse nustato minimalią reikalingą palaikyti trumpojo jungimo srovę atsižvelgdamas į šiuos kriterijus:
58.1. minimali trumpojo jungimo srovė turi užtikrinti distancinių ir diferencinių relinių apsaugų selektyvų veikimą;
58.2. minimali trumpojo jungimo srovė turi užtikrina stabilų nuolatinės srovės keitiklių darbą veikiant pilna galia.
59. Operatorius minimalią trumpojo jungimo srovę užtikrina įjungiant integruotus elektros tinklo komponentus (sinchroninius kompensatorius) bei parenkant reikalingą perdavimo tinklo topologiją.
60. Tais atvejais, kai integruotųjų elektros tinklo komponentų įjungimas ir perdavimo tinklo topologijos parinkimas neužtikrina nustatytų minimalių trumpojo jungimo srovių, Operatorius Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą perka iš tinklų naudotojų, kurie atitinka šiuos techninius reikalavimus:
60.1. disponuoja prie perdavimo tinklo prijungtais sinchroniniais generatoriais arba sinchroniniais kompensatoriais;
60.2. sinchroninių generatorių arba sinchroninių kompensatorių paleidimo laikas iš šaltos būklės iki sinchronizavimo su tinklu ne ilgesnis nei 8 val.;
60.3. užtikrintas aktyviosios ir reaktyviosios galios realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą ne didesniu nei 2 s intervalu;
60.4. Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą tiekiantys įrenginiai turi neatsijungti nuo tinklo esant dažnio pokyčiui iki ±1Hz.
61. Operatorius kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis dėl Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos tiekimo su visais tinklų naudotojais, kurie iki gruodžio 1 d. pateikia prašymą tiekti Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą ir atitinka Aprašo 60 punkto reikalavimus bei ne vėliau kaip penkerių metų laikotarpyje yra sėkmingai atlikę įrenginių atitikties bandymus Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos tiekimui.
62. Įrenginių atitikties bandymai atliekami iki paslaugos tiekimo sutarties pasirašymo pagal bandymo programą, kurią Operatorius parengia ir pasirašytinai suderina su paslaugos tiekėju ne vėliau kaip trys darbo dienos iki bandymo atlikimo. Operatorius bandymo programą parengia vadovaujantis Aprašo 4 priede pateikta įrenginių atitikties vertinimo tipine bandymo programa, atsižvelgiant į įrenginių technines charakteristikas.
63. Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos tiekimo standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.
64. Operatorius už Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą apmoka pagal faktinį Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos aktyvavimą remiantis Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos arba Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos tiekimo sutartyse nustatytomis Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos teikimo sąlygomis.
65. Operatorius iki 16 val. diena prieš operatyvinę dieną remiantis kitos paros elektros energijos prekybos (angl. day-ahead) rinkos rezultatais nustato Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos poreikį ir vadovaujantis Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos sutarties sąlygomis arba Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos sutartyse nustatytomis Trumpojo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos teikimo sąlygomis papildomai iš šaltos būklės aktyvuoja sinchroninius generatorius arba atitinkamai operatyvinę valandą aktyvuoja sinchroninius kompensatorius.
66. Trumpojo jungimo srovių užtikrinimo paslaugos tiekėjų įrenginiai bus aktyvuojami vadovaujantis mažiausių sąnaudų principu įvertinus šiuos kriterijus:
66.1. paslaugos kainą, kai paslauga teikiama sinchroniniais kompensatoriais;
66.2. trumpojo jungimo srovės įtakos koeficientą;
66.3. aktyvavimo laikotarpį (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);
66.4. minimalią aktyviąją galią (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);
66.5. paleidimo iš šaltos būklės sąnaudas (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);
66.6. balansavimo elektros energijos kainą (tais atvejais, kai reikalinga elektros energijos gamyba).
67. Trumpojo jungimo srovės įtakos koeficientai nustatomi visiems Trumpo jungimo srovių užtikrinimo paslaugos tiekimo sutartis turintiems paslaugos tiekėjų įrenginiams, atitinkamų 110/330 kV ir 330/400 kV pastočių atžvilgiu.
68. Įrenginių trumpojo jungimo srovės įtakos koeficientai apskaičiuojami įvertinus įrenginių trumpojo jungimo srovės įtaką atitinkamo sistemos taško suminiai trumpojo jungimo galiai.

VI SKYRIUS
VIETOS TINKLO STABILUMO INERCIJOS UŽTIKRINIMO PAPILDOMA PASLAUGA

69. Vietos tinklo stabilumo inercijos užtikrinimo papildomos paslaugos (toliau – Inercijos užtikrinimo paslauga) tikslas yra užtikrinti, kad Baltijos EES veikiant izoliuotai arba neplanuotai atsijungus nuo sinchroninės zonos ir įvykus didžiausiam vienetiniam trikdžiui dažnio kitimo greitis neviršytų 1 Hz/s.
70. Operatorius minimalias Sistemos inercijos užtikrinimo apimtis nustato vadovaujantis Aprašo 69 punktu .
71. Operatorius sistemos inerciją užtikrina integruotaisiais elektros tinklo komponentais (sinchroniniais kompensatoriais).
72. Tais atvejais, kai integruotųjų elektros tinklo komponentų įjungimas neužtikrina nustatytos minimalios sistemos inercijos Operatorius Inercijos užtikrinimo paslaugą perka iš tinklų naudotojų, kurie atitinka šiuos techninius reikalavimus:
72.1. disponuoja prie perdavimo tinklo prijungtais sinchroniniais generatoriais arba sinchroniniais kompensatoriais;
72.2. sinchroninių generatorių arba sinchroninių kompensatorių paleidimas laikas iš šaltos būklės iki sinchronizavimo su tinklu ne ilgesnis nei 8 val.;
72.3. užtikrintas aktyviosios ir reaktyviosios galios realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą ne didesniu nei 2 s intervalu.
72.4. Inercijos užtikrinimo paslaugą tiekiantys įrenginiai turi neatsijungti nuo tinklo esant dažnio pokyčiui iki ±1Hz;
73. Operatorius kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis dėl Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo su visais tinklų naudotojais, kurie iki gruodžio 1 d. pateikia prašymą tiekti Inercijos užtikrinimo paslaugą ir atitinka Aprašo 72 punkto reikalavimus bei ne vėliau kaip penkerių metų laikotarpyje yra sėkmingai atlikę įrenginių atitikties bandymus Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimui.
74. Įrenginių atitikties bandymai atliekami iki Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo sutarties pasirašymo pagal bandymo programą, kurią Operatorius parengia ir pasirašytinai suderina su paslaugos tiekėju ne vėliau kaip trys darbo dienos iki bandymo atlikimo. Operatorius bandymo programą parengia vadovaujantis Aprašo 4 priede pateikta įrenginių atitikties vertinimo tipine bandymo programa, atsižvelgiant į įrenginių technines charakteristikas.
75. Inercijos užtikrinimo paslaugos standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.
76. Operatorius už Inercijos užtikrinimo paslaugą apmoka pagal faktinį Inercijos užtikrinimo paslaugos aktyvavimą remiantis Inercijos užtikrinimo paslaugos arba Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos sutartyse nustatytomis Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo sąlygomis.
77. Operatorius diena prieš operatyvinę dieną remiantis kitos paros elektros energijos prekybos (angl. day-ahead) rinkos rezultatais iki 16 val. nustato Inercijos užtikrinimo paslaugos poreikį ir vadovaujantis Inercijos užtikrinimo paslaugos arba Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos sutartyse nustatytomis Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo sąlygomis papildomai iš šaltos būklės aktyvuoja sinchroninius generatorius arba operatyvinę valandą aktyvuoja sinchroninius kompensatorius.
78. Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekėjų įrenginiai bus aktyvuojami, standartinėje sutartyje numatyta tvarka vadovaujantis mažiausių sąnaudų principu įvertinus šiuos kriterijus:
78.1. paslaugos kainą, kai paslauga teikiama sinchroniniais kompensatoriais;
78.2. aktyvavimo laikotarpį (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);
78.3. minimalią aktyviąją galią (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);
78.4. paleidimo iš šaltos būklės sąnaudas (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);
78.5. balansavimo elektros energijos kainą (tais atvejais, kai reikalinga elektros energijos gamyba).
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79. Aprašo nuostatos taikomos Paslaugų užtikrinimui nuo 2023 m.
80. Aprašo priedai:
80.1. Aprašo 1 priedas – Elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo užtikrinimo papildomos paslaugos apimčių nustatymo metodika;
80.2. Aprašo 2 priedas – Elektros energetikos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono reglamentas;
80.3. Aprašo 3 priedas – Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono reglamentas;
80.4. Aprašo 4 priedas – Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinės bandymo programos.

Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo
1 priedas

ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS IZOLIUOTO DARBO UŽTIKRINIMO PAPILDOMOS PASLAUGOS APIMČIŲ NUSTATYMO METODIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo užtikrinimo papildomos paslaugos apimčių nustatymo metodika (toliau – Metodika) skirta Operatoriui atlikti Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimčių nustatymą ateinantiems kalendoriniams metams ir laikotarpiui iki Baltijos elektros energetikos sistemų sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais.
2. Izoliuoto darbo užtikrinimo papildomos paslaugos apimtys nustatomos visam planuojamų kalendorinių metų laikotarpiui.

II SKYRIUS
IZOLIUOTO DARBO PASLAUGOS APIMČIŲ NUSTATYMAS
ATEINANTIEMS KALENDORINIAMS METAMS

PIRMASIS SKIRSNIS
ĮRENGINIŲ PRIEINAMUMO PASLAUGOS APIMČIŲ NUSTATYMAS

3. Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys ateinantiems kalendoriniams metams nustatomos penkiais etapais:
3.1. I etapas – tikrinama Lietuvos EES balanso užtikrinimas veikiant elektrinėms ir aukštos įtampos nuolatinės srovės (toliau – Nuolatinės srovės) keitikliams maksimalia galia pagal šias sąlygas:
3.1.1. nustatoma praėjusių kalendorinių metų maksimalus valandinis perdavimo tinklo poreikis;
3.1.2. nustatoma maksimali galima Lietuvos EES gamyba įvertinus Metodikos priedo lentelėje pateiktus Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginius;
3.1.3. vertinamos importo galimybės per Nuolatinės srovės keitiklį pagal Metodikos 1 formulę:

(1)
čia:
Pimp(i) – maksimalus galimas importas per i Nuolatinės srovės keitiklį, MW;
Pinst(i) – i Nuolatinės srovės keitiklio instaliuota aktyvioji galia, MW;
R(i) – su kaimyninių šalių operatoriais suderintas avarinis aktyviosios galios rezervas pilna apimtimi aktyvuojamas per ne ilgesnį kaip 1 sekundės laikotarpį (toliau – Greitas dažnio rezervas) per i Nuolatinės srovės keitiklį;
3.1.4. jeigu Lietuvos EES maksimalios gamybos (nustatytos pagal metodikos 3.1.2 papunktį) ir galios importo per Nuolatinės srovės keitiklius (importas per atitinkamą Nuolatinės srovės keitiklį nustatomas pagal Metodikos 1 formulę) suma yra mažesnė nei Metodikos 3.1.1 papunktyje nustatytas Lietuvos EES poreikis, tuo atveju Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys yra lygios visų elektros energijos gamybos įrenginių, atitinkančių Įrenginių prieinamumo paslaugos reikalavimus, suminiam maksimalios aktyviosios galios atleidimui į tinklus (toliau – Atleidimas į tinklus) vasaros laikotarpiu (vertinamas laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.).
3.1.5. jeigu Lietuvos EES maksimalios gamybos (nustatytos pagal metodikos 3.1.2 papunktį) ir galios importo per Nuolatinės srovės keitiklius (importas per atitinkamą Nuolatinės srovės keitiklį apskaičiuojamas pagal Metodikos 1 formulę) suma yra didesnė nei Metodikos 3.1.1 papunktyje nustatytas Lietuvos EES poreikis tuo atveju atliekamas antras skaičiavimo etapas.
3.2. II etapas – nustatomas Lietuvos EES didžiausias galimas vienetinis trikdis įvertinus elektros energijos gamybos įrenginio arba Nuolatinės srovės keitiklio atsijungimą, kuris tenkina šias sąlygas:
3.2.1. dažnio kitimo greitis turi neviršyti 1 Hz/s;
3.2.2. dažnis neturi pažemėti žemiau nei 49,3 Hz;
3.2.3. atliekant dažnio stabilumo skaičiavimus vertinami Operatoriaus integruotieji elektros tinklo komponentai (sinchroniniai kompensatoriai), elektros energijos kaupimo įrenginiai galintys teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugą (toliau – Kaupimo įrenginys), Greitas dažnio rezervas per „LitPol Link“ ir „NordBalt“ Nuolatinės srovės keitiklius pagal susitarimus su Lenkijos ir Švedijos perdavimo sistemų operatoriais.
3.3. III etapas – nustatomos Lietuvos EES dažnio išlaikymo ir dažnio atkūrimo rezervų apimtys veikiant izoliuotu režimu atitinkamai pagal Metodikos 2 ir 3 formules:

(2)	(3)
čia:
RFCR – dažnio išlaikymo rezervas, MW;
RFRR – dažnio atkūrimo rezervas, MW;
Pmax – Lietuvos EES didžiausias galimas vienetinis trikdis nustatytas pagal Metodikos 3.2 papunktį, MW;
1,1 – 10% rezervo atsarga.
3.4. IV etapas – atliekamas elektros energijos gamybos įrenginių Atleidimo į tinklą ir tarpsisteminių jungčių importo koregavimas pritaikant šias sąlygas:
3.4.1. elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą neturi viršyti pagal Metodikos 4 formulę nustatytos reikšmės:

(4)
čia:
Pgam(i) – i elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą, MW;
P(i) – maksimalus elektros energijos gamybos įrenginio atleidimas į tinklą (jeigu maksimalus elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą yra didesnis nei pagal Metodikos 3.2 papunktį nustatytas Lietuvos EES didžiausias galimas vienetinis trikdis (Pmax), tuo atveju P(i)=Pmax), MW;
RFCR(i) – i elektros energijos gamybos įrenginyje palaikomas dažnio išlaikymo rezervas, MW;
RFRR(i) – i elektros energijos gamybos įrenginyje palaikomas dažnio atkūrimo rezervas, MW;
3.4.2. importas per Nuolatinės srovės keitiklį neturi viršyti pagal Metodikos 5 formulę nustatytos reikšmės:

(5)
čia:
Pdc(i) – importas per i Nuolatinės srovės keitiklį, MW;
Pmax – Lietuvos EES didžiausias galimas vienetinis trikdis nustatytas pagal Metodikos 3.2 papunktį, MW;
RFCR(i) – dažnio išlaikymo rezervas per i Nuolatinės srovės keitiklį suderintas su kaimyninės šalies operatoriumi, MW;
RFRR – dažnio atkūrimo rezervas per i Nuolatinės srovės keitiklį, MW;
3.5. V etapas – tikrinamas Lietuvos EES balanso užtikrinimas po Metodikos 3.4 papunktyje nustatytų sąlygų įgyvendinimo:
3.5.1. jeigu suminė Lietuvos EES gamyba ir galios importo per Nuolatinės srovės keitiklius suma yra mažesnė nei Metodikos 3.1.1 papunktyje nustatytas poreikis, tuo atveju Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys yra lygios visų elektros energijos gamybos įrenginių, atitinkančių Įrenginių prieinamumo paslaugos reikalavimus, suminiam maksimalios aktyviosios galios atleidimui į tinklus vasaros laikotarpiu (vertinamas laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.);
3.5.2. jeigu suminė Lietuvos EES gamyba ir galios importo per Nuolatinės srovės keitiklius suma yra didesnė nei Metodikos 3.1.1 papunktyje nustatytas poreikis tuo atveju Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys yra nustatomos pagal Metodikos 6 formulę:

(6)
čia:
P – Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys, MW
P1 –elektros energijos gamybos įrenginių, atitinkančių Įrenginių prieinamumo paslaugos reikalavimus, suminis maksimalus Atleidimas į tinklus vasaros laikotarpiu (vertinamas laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.), MW;
P2 – suminio Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginių Atleidimo į tinklus (Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklus nustatomas pagal 4 formulę) vasaros laikotarpiu (vertinamas laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.) ir importo per Nuolatinės srovės keitiklius suma (importas per Nuolatinės srovės keitiklį nustatomas pagal 5 formulę) po IV etapo atlikimo;
Ppor – Metodikos 3.1.1 papunktyje nustatytas perdavimo tinklo poreikis.

ANTRASIS SKIRSNIS
IZOLIUOTO DARBO REZERVO APIMČIŲ NUSTATYMAS

4. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtys turi užtikrinti, didžiausio Lietuvos EES vienetinio generacijos įrenginio veikimą maksimalia galia.
5. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtys ateinantiems kalendoriniams metams nustatomos 2 etapais:
5.1. I etapas – atliekamas Lietuvos EES balanso parengimas maksimalaus apkrovimo metu pagal šias sąlygas:
5.1.1.	nustatomas praėjusių kalendorinių metų maksimalus valandinis perdavimo tinklo poreikis;
5.1.2.	nustatoma Lietuvos EES generatorių pateiktų Metodikos priede Atleidimas į tinklą pagal Metodikos 7 formulę:

(7)
čia:
Pgam(i) – i elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą, MW;
P(i) – maksimalus i elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą, MW;
RFCR(i) – i elektros energijos gamybos įrenginyje palaikomas dažnio išlaikymo rezervas vertinamas 5–10% nuo instaliuotos galios (didžiausiam Lietuvos EES vienetinės galios generatoriui ir vienetiniam galios generatoriui, kurio maksimalus Atleidimas į tinklus mažesnis nei 20 MW, dažnio išlaikymo rezervo palaikymas nevertinamas).
5.2. II etapas – atliekamas Lietuvos EES dažnio stabilumo skaičiavimas pagal šias sąlygas:
5.2.1.	Naudojant matematinį Lietuvos perdavimo sistemos modelį skaičiuojama didžiausio vienetinio generatorius atsijungimo įtaka Lietuvos EES dažnio stabilumui veikiant izoliuotu režimu tikrinant šias sąlygas:
5.2.1.1. dažnio kitimo greitis turi neviršyti 1 Hz/s;
5.2.1.2. dažnis neturi pažemėti žemiau nei 49,3 Hz;
5.2.2.	atliekant dažnio stabilumo skaičiavimus vertinami Operatoriaus integruotieji elektros tinklo komponentai (sinchroniniai kompensatoriai) ir Greitas dažnio rezervas per „LitPol Link“ ir „NordBalt“ Nuolatinės srovės keitiklius pagal susitarimus su Lenkijos ir Švedijos perdavimo sistemų operatoriais.
5.2.3.	Jeigu didžiausio vienetinio generatoriaus atsijungimas tenkina Metodikos 5.2.1.1 ir 5.2.1.2 papunkčiuose nustatytas sąlygas, Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtys lygios 0 MW.
5.2.4.	Jeigu didžiausio vienetinio generatoriaus atsijungimas netenkina Metodikos 5.2.1.1 ir 5.2.1.2 papunkčiuose nustatytų sąlygų, papildomai modeliuojama Kaupimo įrenginio įtaka Lietuvos EES ir laipsniškai didinant Kaupimo įrenginio galią nustatoma minimali Kaupimo įrenginio galia kuri užtikrina didžiausio vienetinio generatorius atsijungimą tenkinat Metodikos 5.2.1.1 ir 5.2.1.2 papunkčiuose nustatytas sąlygas.
5.2.5.	Minimali Kaupimo įrenginio galia nustatyta pagal Metodikos 5.2.4 papunkčio nuostatas yra lygi Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimčiai.

III  SKYRIUS
IZOLIUOTO DARBO PASLAUGOS APIMČIŲ NUSTATYMAS LAIKOTARPIUI IKI BALTIJOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMŲ SINCHRONIZAVIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS TINKLAIS

PIRMASIS SKIRSNIS
ĮRENGINIŲ PRIEINAMUMO PASLAUGOS APIMČIŲ NUSTATYMAS

6. Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys iki Baltijos elektros energetikos sistemų sinchronizavimo su Kontinentinės Europos tinklais nustatomos penkiais etapais:
6.1. I etapas – tikrinama Lietuvos EES balanso užtikrinimas veikiant elektrinėms ir Nuolatinės srovės keitikliams maksimalia galia pagal šias sąlygas:
6.1.1. planuojamų metų maksimalus valandinis perdavimo tinklo poreikis nustatomas įvertinus paskutinių metų poreikio kitimo tendencijas;
6.1.2. nustatoma Lietuvos EES maksimali galima gamyba įvertinus Metodikos priedo lentelėje pateiktus Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginius (Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginių lentelė atnaujinama pagal planuojamų metų aktualią informaciją);
6.1.3. vertinamos importo galimybės per Nuolatinės srovės keitiklį pagal Metodikos 8 formulę:
(8)
čia:
Pimp(i) – maksimalus galimas importas per i Nuolatinės srovės keitiklį, MW;
Pinst(i) – i Nuolatinės srovės keitiklio instaliuota aktyvioji galia, MW;
R(i) – su kaimyninių šalių operatoriais suderintas Greitasis dažnio rezervas per i Nuolatinės srovės keitiklį, MW.
6.1.4. jeigu Lietuvos EES maksimalios gamybos (nustatytos pagal metodikos 6.1.2 papunktį) ir galios importo per Nuolatinės srovės keitiklius (importas per atitinkamą Nuolatinės srovės keitiklį nustatomas pagal Metodikos 8 formulę) suma yra mažesnė nei Metodikos 6.1.1 papunktyje nustatytas Lietuvos EES poreikis, tuo atveju Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys yra lygios visų elektros energijos gamybos įrenginių, atitinkančių Įrenginių prieinamumo paslaugos reikalavimus, suminiam maksimaliam Atleidimui į tinklus vasaros laikotarpiu (vertinamas laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.);
6.1.5. jeigu Lietuvos EES maksimalios gamybos (nustatytos pagal metodikos 6.1.2 papunktį) ir galios importo per Nuolatinės srovės keitiklius (importas per atitinkamą Nuolatinės srovės keitiklį apskaičiuojamas pagal Metodikos 8 formulę) suma yra didesnė nei Metodikos 6.1.1 papunktyje nustatytas Lietuvos EES poreikis tuo atveju atliekamas antras skaičiavimo etapas.
6.2. II etapas – nustatomas Lietuvos EES didžiausias galimas vienetinis trikdis įvertinus elektros energijos gamybos įrenginio arba Nuolatinės srovės keitiklio atsijungimą, kuris tenkina šias sąlygas:
6.2.1. dažnio kitimo greitis turi neviršytų 1 Hz/s;
6.2.2. dažnis neturi pažemėti žemiau nei 49,3 Hz;
6.2.3. atliekant dažnio stabilumo skaičiavimus vertinami Operatoriaus planuojami integruotieji elektros tinklo komponentai (sinchroniniai kompensatoriai), planuojami elektros energijos kaupimo įrenginiai galintys teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugą (toliau – Kaupimo įrenginiai), Greitas dažnio rezervas per „LitPol Link“ ir „NordBalt“ Nuolatinės srovės jungtis pagal susitarimus su Lenkijos ir Švedijos perdavimo sistemų operatoriais.
6.3. III etapas – nustatomos Lietuvos EES dažnio išlaikymo ir dažnio atkūrimo rezervų apimtys veikiant izoliuotu režimu atitinkamai pagal Metodikos 9 ir 10 formules:

(9)
(10)
čia:
RFCR – dažnio išlaikymo rezervas, MW;
RFRR – dažnio atkūrimo rezervas, MW;
Pmax – Lietuvos EES didžiausias galimas vienetinis trikdis nustatytas pagal Metodikos 6.2. papunktį, MW;
1,1 – 10% rezervo atsarga.
6.4. IV etapas – atliekamas elektros energijos gamybos įrenginių Atleidimo į tinklą ir tarpsisteminių jungčių importo koregavimas pritaikant šias sąlygas:
6.4.1. elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą neturi viršyti pagal Metodikos 11 formulę nustatytos reikšmės:

(11)
čia:
Pgam(i) – i elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą, MW;
P(i) – maksimalus elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą (jeigu maksimalus elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą yra didesnis nei pagal Metodikos 6.2 papunktį nustatytas Lietuvos EES didžiausias galimas vienetinis trikdis (Pmax) tuo atveju P(i) = Pmax, MW;
RFCR(i) – i elektros energijos gamybos įrenginyje palaikomas dažnio išlaikymo rezervas, MW;
RFRR(i) – i elektros energijos gamybos įrenginyje palaikomas dažnio atkūrimo rezervas, MW;
6.4.2. importas per Nuolatinės srovės keitiklį neturi viršyti pagal Metodikos 12 formulę nustatytos reikšmės:

(12)

čia:
Pdc(i) – importas per i Nuolatinės srovės keitiklį, MW;
Pmax – Lietuvos EES didžiausias galimas vienetinis trikdis nustatytas pagal Metodikos 6.2. papunktį, MW;
RFCR(i) – dažnio išlaikymo rezervas per i Nuolatinės srovės keitiklį suderintas su kaimyninės šalies operatoriumi, MW;
RFRR– dažnio atkūrimo rezervas per i Nuolatinės srovės keitiklį, MW;
6.5. V etapas – tikrinamas Lietuvos EES balanso užtikrinimas po Metodikos 6.4 papunktyje nustatytų sąlygų įgyvendinimo:
6.5.1. Jeigu suminė Lietuvos EES generacija ir galios importo per Nuolatinės srovės keitiklius suma yra mažesnė nei Metodikos 6.1.1 papunktyje nustatytas poreikis tuo atveju Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys yra lygios visų elektros energijos gamybos įrenginių, atitinkančių Įrenginių prieinamumo paslaugos reikalavimus, suminiam maksimaliam Atleidimui į tinklus vasaros laikotarpiu (vertinamas maksimalus atleidimą vasaros laikotarpiui);
6.5.2. Jeigu suminė Lietuvos EES generacija ir galios importo per Nuolatinės srovės keitiklius suma yra didesnė nei Metodikos 6.1.1 papunktyje nustatytas poreikis tuo atveju Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys yra nustatomos pagal Metodikos 13 formulę:

(13)
čia:
P – Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtys, MW;
P1 – visų elektros energijos gamybos įrenginių, atitinkančių Įrenginių prieinamumo paslaugos reikalavimus, maksimalus Atleidimas į tinklus vasaros laikotarpiu (vertinamas laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.), MW;
P2 – suminio Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginių Atleidimo į tinklus (Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklus nustatomas pagal 11 formulę) vasaros laikotarpiu (vertinamas laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.) ir importo per Nuolatinės srovės keitiklius suma (importas per Nuolatinės srovės keitiklį nustatomas pagal 12 formulę) po IV etapo atlikimo;
Ppor – Metodikos 6.1.1 papunktyje nustatytas perdavimo tinklo poreikis.

ANTRASIS SKIRSNIS
IZOLIUOTO DARBO REZERVO APIMČIŲ NUSTATYMAS

7. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtys turi užtikrinti, planuojamų metų didžiausio Lietuvos EES vienetinio generacijos įrenginio veikimą maksimalia galia.
8. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtys iki Baltijos elektros energetikos sistemų sinchronizavimo su Kontinentinės Europos tinklais nustatomos 2 etapais:
8.1. I etapas – Lietuvos EES balanso parengimas maksimalaus apkrovimo metu pagal šias sąlygas:
8.1.1.	planuojamų metų maksimalus valandinis perdavimo tinklo poreikis nustatomas įvertinus paskutinių metų poreikio kitimo tendencijas;
8.1.2.	nustatoma Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginių pateiktų Metodikos priedo lentelėje (Lietuvos EES elektros energijos gamybos įrenginių lentelė atnaujinama pagal planuojamų metų aktualią informaciją) Atleidimas į tinklą pagal Metodikos 14 formulę:
(14)
čia:
Pgam(i) – i elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą, MW;
P(i) – maksimalus elektros energijos gamybos įrenginio Atleidimas į tinklą, MW;
RFCR(i) – i elektros energijos gamybos įrenginyje palaikomas dažnio išlaikymo rezervas, vertinamas 5–10% nuo instaliuotos galios (didžiausiam Lietuvos EES vienetinės galios generatoriui ir vienetiniam galios generatoriui, kurio atleidimas į tinklus mažesnis nei 20 MW dažnio išlaikymo rezervo palaikymas nevertinamas), MW.
8.2. II etapas – Lietuvos EES dažnio stabilumo skaičiavimas pagal šias sąlygas:
8.2.1.	Naudojant matematinį Lietuvos perdavimo sistemos modelį skaičiuojama didžiausio vienetinio generatorius atsijungimo įtaka Lietuvos EES dažnio stabilumui veikiant izoliuotu režimu tikrinant šias sąlygas:
8.2.1.1. dažnio kitimo greitis turi neviršytų 1 Hz/s;
8.2.1.2. dažnis neturi pažemėti žemiau nei 49,3 Hz;
8.2.2.	atliekant dažnio stabilumo skaičiavimus vertinami Operatoriaus integruotieji elektros tinklo komponentai (sinchroniniai kompensatoriai), Greitas dažnio rezervas per „LitPol Link“ ir „NordBalt“ Nuolatinės srovės keitiklius pagal susitarimus su Lenkijos ir Švedijos perdavimo sistemų operatoriais;
8.2.3.	Jeigu didžiausio vienetinio generatoriaus atsijungimas tenkina Metodikos 8.2.1.1 ir 8.2.1.2 papunkčiuose nustatytas sąlygas Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtys lygios 0 MW;
8.2.4.	Jeigu didžiausio vienetinio generatoriaus atsijungimas netenkina Metodikos 8.2.1.1 ir 8.2.1.2 papunkčiuose nustatytų sąlygų, papildomai modeliuojama Kaupimo įrenginio įtaka Lietuvos EES ir laipsniškai didinant Kaupimo įrenginio galią nustatoma minimali Kaupimo įrenginio galia, kuri užtikrina didžiausio vienetinio generatorius atsijungimą tenkinat Metodikos 8.2.1.1 ir 8.2.1.2 papunkčiuose nustatytas sąlygas;
8.2.5.	Minimali Kaupimo įrenginio galia nustatyta pagal Metodikos 8.2.4 papunkčio nuostatas yra lygi Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimčiai.

Elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo užtikrinimo paslaugų apimčių nustatymo metodikos
priedas

LIETUVOS EES ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIAI

Eilės Nr.	Elektrinės pavadinimas	Elektros energijos / gamintojo pavadinimas	Elektros energijos gamybos įrenginio pavadinimas
1.	Elektrėnų kompleksas	AB „Ignitis gamyba“	Kombinuoto ciklo blokas
2.	Elektrėnų kompleksas	AB „Ignitis gamyba“	7 blokas
3.	Elektrėnų kompleksas	AB „Ignitis gamyba“	8 blokas
4.	Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)	AB „Ignitis gamyba“	1 KHAE agregatas
5.	Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)	AB „Ignitis gamyba“	2 KHAE agregatas
6.	Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)	AB „Ignitis gamyba“	3 KHAE agregatas
7.	Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)	AB „Ignitis gamyba“	4 KHAE agregatas
8.	Kauno termofikacijos elektrinė	UAB Kauno termofikacijos elektrinė	2 agregatas
9.	Mažeikių elektrinė	AB „ORLEN Lietuva“	1 turbogeneratorius
10.	Mažeikių elektrinė	AB „ORLEN Lietuva“	2 turbogeneratorius
11.	Achemos kogeneracinė jėgainė	AB „Achema“	1 turbogeneratorius
12.	Panevėžio termofikacinė elektrinė	AB „Panevėžio energija	Panevėžio elektrinė
13.	Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE)	AB „Ignitis gamyba“	1 KHE agregatas
14.	Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE)	AB „Ignitis gamyba“	2 KHE agregatas
15.	Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE)	AB „Ignitis gamyba“	3 KHE agregatas
16.	Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE)	AB „Ignitis gamyba“	4 KHE agregatas
17.	Lifosos elektrinė	AB Lifosa	3 agregatas
18.	Kauno kogeneracinė jėgainė	UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	1 agregatas
19.	Achemos kogeneracinė jėgainė	AB „Achema“	2 agregatas
20.	Vilniaus kogeneracinė jėgainė	UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	1 agregatas
21.	UAB Gren Klaipėda termofikacinė jėgainė	UAB Gren Klaipėda	1 agregatas
22.	Vilniaus šiluminė elektrinė (Vilniaus termofikacinė elektrinė Nr. 2 – VE2)	AB Vilniaus šilumos tinklai	4 agregatas
23.	Vilniaus šiluminė elektrinė (Vilniaus termofikacinė elektrinė Nr. 2 – VE2)	AB Vilniaus šilumos tinklai	5 agregatas

PASTABOS:

1. Elektros energijos gamybos įrenginių sąrašas koreguojamas gavus informaciją iš elektros energijos gamintojų dėl atitinkamų įrenginių neprieinamumo, ir prie perdavimo tinklo prijungus naujus generacijos pajėgumus;

2. Nustatant Izoliuoto darbo paslaugos apimtis papildomai vertinama skirstomojo tinklo planuojama generacija ir prie perdavimo tinklo prijungta planuojama generacija iš atsinaujinančių generacijos šaltinių (vertinama 5% nuo suminės vėjo elektrinių instaliuotos galios);

3. Nustatant Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugų apimtis vertinama, kad Kruonio HAE veiks vienas agregatas generatoriaus režimu ir du agregatai sinchroninio kompensatoriaus režimu.

Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo
2 priedas

ELEKTROS ENERGETIKOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIEINAMUMO PASLAUGOS AUKCIONO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiame Reglamente didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:
1.1. Aukcionas – Reiškia Operatoriaus organizuojamą aukcioną, skirtą nustatyti elektros energijos gamintojus, kurie teiks elektros energetikos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą (toliau ‒ Įrenginių prieinamumo paslauga);
1.2. Aprašas – Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašas;
1.3. Aukciono dalyvis – Gamintojas, teikiantis Pasiūlymą Įrenginių prieinamumo paslaugai teikti;
1.4. Aukciono kaina – Kiekvieno Pasiūlymo kaina apskaičiuota pagal Reglamento 32 papunktyje nurodytą 1 formulę;
1.5. Įrenginiai – Elektros energiją generuojantys įrenginiai, atitinkantys Apraše nustatytus Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjų įrenginiams taikomus reikalavimus;
1.6. Operatorius – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;
1.7. Pasiūlymas – Aukciono dalyvio pasiūlymas teikti Įrenginių prieinamumo paslaugą, pagal Reglamento IV skyriuje nurodytus reikalavimus (Reglamento 1 priedas);
1.8. Reglamentas – Šis elektros energetikos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono reglamentas;
1.9. Sutartis – Operatoriaus ir Aukciono laimėtojo sutartis dėl Įrenginių prieinamumo paslaugos pirkimo–pardavimo;
1.10. Taryba – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
2. Kitos šiame Reglamente naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros tinklų naudojimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas reikšmes.
3. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu bei jį įgyvendinančiais poįstatyminiais teisės aktais.
4. Reglamentas nustato sąlygas, taikomas organizuojant Įrenginių prieinamumo paslaugos užsakymą aukciono būdu.
5. Operatorius organizuoja Aukcioną nustatytam ir pagrįstam Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui pirkti kartą per metus, visam kalendorinių metų laikotarpiui.
6. Operatorius atlieka Reglamente nurodytų nuostatų įgyvendinimo kontrolę bei tvirtina šį Reglamentą.

II SKYRIUS
AUKCIONO REIKALAVIMAI

7. Aukcione gali dalyvauti tik tie gamintojai, kurie:
7.1. turi galiojantį leidimą verstis elektros energijos gamybos veikla Lietuvos Respublikoje;
7.2. turi galiojančią Disbalanso pirkimo–pardavimo sutartį su Operatoriumi ar kita už balansą atsakinga šalimi;
7.3. turi galiojančią Balansavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su Operatoriumi;
7.4. neturi daugiau nei 100 EUR siekiančių pradelstų skolų Operatoriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondui („Sodrai“);
7.5. neturi pradelstų mokėjimų už gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – Saugumo dedamoji).
8. Įrenginiai, kuriais numatoma tiekti Įrenginių prieinamumo paslaugą, per 12 mėnesių laikotarpį iki paslaugos teikimo pradžios ne mažiau nei vieną valandą tiekė elektros energiją į elektros tinklus;

III SKYRIUS
AUKCIONO PASKELBIMAS

9. Operatorius, informaciją apie skelbiamą Aukcioną pateikia Operatoriaus internetinėje svetainėje ir raštu informuoja potencialius Aukciono dalyvius, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
10. Pranešime gamintojams apie rengiamą Aukcioną, Operatorius nurodo:
10.1. Perkamo Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekį, MW;
10.2. Pasiūlymų pateikimo terminą (dieną ir valandą);
10.3. Perkamo Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekimo laikotarpį;
10.4. Aukciono rezultatų paskelbimo datą.

IV SKYRIUS
PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS

11. Aukciono dalyviai Pasiūlymą Įrenginių prieinamumo paslaugai teikti bei 23–25 punktuose nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu laišku (el. pašto adresu: info@litgrid.eu) iki pranešime nurodyto Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodant, kad pateikta informacija yra konfidenciali.
12. Aukciono dalyvis Pasiūlymą (forma - Reglamento 1 priedas ) pateikia kiekvienam Įrenginiui atskirai, nurodant:
12.1. Aukciono dalyvį;
12.2. Įrenginio pavadinimą, kuriuo planuojama teikti Įrenginių prieinamumo paslaugą;
12.3. Įrenginio planuojamą teikti Įrenginių prieinamumo paslaugos minimalų ir maksimalų kiekį, MW. Įrenginio prieinamumo paslaugos minimalus ir maksimalų kiekis turi būti lygus technologiškai visus metus, išskyrus įrenginių neprieinamumo laikotarpius, galimam minimaliam arba atitinkamai maksimaliam Įrenginio aktyviosios galios atleidimui į tinklą;
12.4. Įrenginio planuojamą teikti Įrenginių prieinamumo paslaugos kainą maksimaliam Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui EUR/MW/h (Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina maksimaliam Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui negali viršyti Tarybos nustatytos Įrenginių prieinamumo paslaugos kainos viršutinės ribos, nevertinant Saugumo dedamosios);
12.5. Įrenginio balansavimo energijos, pagaminamos aktyvavus Įrenginių prieinamumo paslaugą, kainą, nevertinant Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos, kuro žaliavos ir taršos leidimų sąnaudų, EUR/MWh;
12.6. Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos kainą, įvertinus kaštus iki Įrenginio sinchronizavimo su sistema, EUR.
12.7. Pasiūlymo galiojimo laikotarpį.
13. Aukciono dalyvis, teikdamas Pasiūlymą, turi įvertinti Reglamento nuostatas, ir į Įrenginių prieinamumo paslaugos kainą įtraukti visus reikalingus kaštus, išskyrus Saugumo dedamosios kaštus.
14. Aukciono dalyvio Pasiūlyme pateikiamas minimalus Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekis turi būti ne mažesnis už Įrenginio visus metus, išskyrus įrenginių neprieinamumo laikotarpius, galimą minimalų atleidimą į tinklą.
15. Aukciono dalyvio Pasiūlyme pateikiamas maksimalus Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekis turi būti ne didesnis už Įrenginio visus metus, išskyrus įrenginių neprieinamumo laikotarpius, galimą maksimalų atleidimą į tinklą.
16. Galios kiekiai Pasiūlyme turi būti pateikti 1 MW (vieno megavato) tikslumu.
17. Galios kainos Pasiūlyme turi būti pateiktos 0,01 EUR/MW/val. (vieno euro cento už megavatą per valandą) tikslumu be PVM.
18. Balansavimo energijos kainos Pasiūlyme turi būti pateiktos 1 EUR/MWh (vieno euro už megavatvalandę) tikslumu be PVM.
19. Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos kainos Pasiūlyme turi būti nurodytos 1 EUR tikslumu be PVM.
20. Pasiūlymas turi galioti ne vėliau iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
21. Pasiūlymas turi būti pasirašytas Aukciono dalyvio vadovo arba tinkamai įgalioto asmens.
22. Aukciono dalyvis turi pateikti galiojančio leidimo verstis elektros energijos gamybos veikla kopiją.
23. Aukciono dalyvis, su tikslu įrodyti, kad yra pilnai atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija ir Sodra, Operatoriui pateikia ne senesnę kaip 30 dienų informaciją (Sodros teritorinio skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus išduota pažyma apie įmokų ir mokesčių sumokėjimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir valstybei, arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis).
24. Aukciono dalyvis turi pateikti Įrenginio technines charakteristikas pagal Reglamento 2 priede nurodytą formą.
25. Pateikdami Pasiūlymą, Aukciono dalyviai sutinka su visomis Reglamento nuostatomis.

V SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

26. Pasiūlymų vertinimą atlieka Operatorius.
27. Pasiūlymas yra galiojantis, jeigu visos žemiau pateiktos sąlygos yra išpildytos:
27.1. Pasiūlymas pateiktas iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
27.2. Aukciono dalyvis atitinka Reglamento 7–8 punktuose nustatytus reikalavimus;
27.3. Aukciono dalyvio įrenginiai atitinka Apraše nustatytus Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjų įrenginiams taikomus reikalavimus;
27.4. Pasiūlyme pateikta visa informacija, atitinkanti Reglamento 12–24 punktuose nurodytus reikalavimus;
27.5. Pasiūlymo kainos nurodytos tiksliai ir aiškiai;
27.6. Pasiūlyme nėra jokių papildomų sąlygų.
28. Jeigu Pasiūlymas neatitinka šio Reglamento 27 punkte nustatytų reikalavimų, laikoma, kad Pasiūlymas yra atmestas ir nedalyvauja nustatant Aukciono laimėtojus.
29. Pasiūlymai, atitinkantys Reglamento 27 punkto reikalavimus, vertinimo metu yra galutiniai ir nekeičiami.
30. Apie Pasiūlymų atmetimą Operatorius informuoja juos pateikusius Aukciono dalyvius iki Aukciono laimėtojų paskelbimo.

VI SKYRIUS
AUKCIONO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

31. Operatorius pagal 1 formulę nustato kiekvieno Pasiūlymo Aukciono kainą:

(1)

čia:
K1 – Įrenginio Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina EUR/MW/h, maksimaliam Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui;
K2 – Įrenginio balansavimo energijos, pagaminamos aktyvavus Įrenginių prieinamumo paslaugą kaina, nevertinant Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos, kuro žaliavos ir taršos leidimų sąnaudų, EUR/MWh;
K3 – Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos kaina, įvertinus kaštus iki Įrenginio sinchronizavimo su sistema, EUR;
t1 – valandų skaičius per planuojamą teikti Įrenginių prieinamumo paslaugos laikotarpį;
t2 – planuojamas Įrenginių prieinamumo paslaugos aktyvavimo laikas per metus (24 val.);
Px – Aukcione vertinamas Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekis, kuris gali būti keičiamas pagal Pasiūlyme nurodytas minimalias ir maksimalias planuojamas tiekti Įrenginių prieinamumo paslaugos ribas, siekiant užtikrinti mažiausią suminę Aukciono kainą visam nustatytam Operatoriaus Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui užtikrinti, MW/h;
32. Aukciono laimėtojais nustatomi tie Aukciono dalyviai, kurių Pasiūlymai suformuoja mažiausią suminę Aukciono kainą visam Operatoriaus nustatytam Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui užtikrinti.
33. Kai mažiausia suminė Aukciono kaina visam nustatytam Operatoriaus Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui užtikrinti susiformuoja su skirtingais Pasiūlymais, prioritetiniu laikomas Pasiūlymas, kurio Įrenginių prieinamumo paslaugos palaikymo kaina yra mažesnė.
34. Operatorius internetiniame puslapyje adresu http://www.litgrid.eu per 3 darbo dienas po Aukciono atlikimo viešai skelbia preliminarius Aukciono rezultatus, nurodant Aukciono laimėtojų Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtis, Įrenginių prieinamumo paslaugos kainą ir Aukciono kainą, suskaičiuotą pagal 1 formulę.
35. Jei Aukciono laimėtojo Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina viršija Tarybos nustatytą Įrenginių prieinamumo paslaugos kainos viršutinę ribą (nevertinant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios), tuo atveju Aukciono laimėtojas turi pateikti naują Pasiūlymą, įvertinęs Tarybos nustatytos paslaugos teikimo kainos viršutines ribas planuojamam teikti Įrenginių prieinamumo paslaugos maksimaliam kiekiui (nevertinant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios). Naują Pasiūlymą Aukciono dalyvis turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas po Tarybos nustatytos Įrenginių prieinamumo paslaugos kainos viršutinės ribos paskelbimo.
36. Kai Aukciono dalyvis vadovaudamasis 35 punkto nuostatomis, Operatoriui pateikia Įrenginių prieinamumo paslaugos kainos pasiūlymo atnaujinimą, Operatorius, vadovaudamasis Reglamento 31–33 punktų nuostatomis, atlieka galutinį aukciono laimėtojų nustatymą.
37. Operatorius per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tarybos gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios paskelbimo, internetiniame puslapyje adresu http://www.litgrid.eu viešai skelbia galutinius Aukciono rezultatus, nurodant Aukciono laimėtojų Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtis, Įrenginių prieinamumo paslaugos kainas ir Aukciono kainas, suskaičiuotas pagal 1 formulę.

VII SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS

38. Aukcionas laikomas baigtu, kai Operatorius internetiniame puslapyje adresu http://www.litgrid.eu paskelbia Aukciono rezultatus arba informaciją apie Aukciono nutraukimą.
39. Paskelbus Aukciono rezultatus, Aukciono laimėtojai per 5 (penkias) darbo dienas pateikia prašymą Operatoriui sudaryti Sutartį.
40. Operatorius iki einamų metų gruodžio 31 d. su Aukciono laimėtojais pateikusiais prašymą dėl Sutarties sudarymo, pasirašo Sutartis ir pateikia užsakymą teikti Įrenginių prieinamumo paslaugą Aukcione laimėtam Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui.
41. Operatorius turi teisę nutraukti Aukcioną:
41.1. jeigu nėra pateikta Aukciono pasiūlymų;
41.2. jeigu kyla rizika, kad Aukciono procedūrų vykdymas neleis laiku užsitikrinti reikiamo Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekio;
41.3. jei tenkinama Aukciono dalyvio pretenzija dėl Aukciono vykdymo procedūrų.
42. Operatorius, gavęs Aukciono dalyvio pretenziją, ją turi išnagrinėti ir pateikti atsakymą ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Pretenzijos gavimas nestabdo Aukciono vykdymo. Aukciono dalyviui nesutinkant su Operatoriaus atsakymu į pretenziją, Aukciono dalyvis gali kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

VIII SKYRIUS
REGLAMENTO PRIEDAI

43. Prie šio Reglamento pridedami priedai, esantys neatskiriama šio Reglamento dalis:
43.1. Reglamento 1 priedas – Elektros energetikos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono pasiūlymo forma;
43.2. Reglamento 2 priedas – Įrenginio techninės charakteristikos.
Elektros energetikos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono reglamento
1 priedas

Elektros energetikos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono pasiūlymo forma

Gamintojo pavadinimas
Įrenginio pavadinimas
Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimo laikotarpis
Įrenginio planuojamas teikti Įrenginių prieinamumo paslaugos minimalus kiekis, MW
Įrenginio planuojamas teikti Įrenginių prieinamumo paslaugos maksimalus kiekis, MW
Įrenginio planuojamo teikti Įrenginių prieinamumo paslaugos palaikymo kaina maksimaliam Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekiui, EUR/MW/h
Įrenginio balansavimo energijos, pagaminamos aktyvavus Įrenginių prieinamumo paslaugą, kaina nevertinant Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos, kuro žaliavos ir taršos leidimų sąnaudų, EUR/MWh
Įrenginiui reikalingas gamtinių dujų kiekis 1 MWh elektros energijos gamybai, MWh
Įrenginiui reikalingas skysto kuro kiekis 1 MWh elektros energijos gamybai, MWh*
Gamtinių dujų dalis kure, s.v.*
Skysto kuro dalis kure, s.v.*
Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos kaina, įvertinus kaštus iki Įrenginio sinchronizavimo su sistema, EUR
Pasiūlymo galiojimo laikotarpis	nuo iki

*- duomenys pateikiami, kai elektros energijos gamybai naudojamas gamtinės dujos ir skystas kuras

**-pateikiamas laikotarpis, kai Įrenginių neprieinamumas dėl remontų neviršija 240 val., tais atvejais, kai paslaugos tiekimo laikotarpiu Įrenginių neprieinamumas dėl remontų viršija 240 val. pateikiami atskiri laikotarpiai, eliminuojant Įrenginių neprieinamumo laikotarpį dėl remontų viršijantį 240 val.

___________________________________________________

Pasiūlymą pateikusio Aukciono dalyvio atstovo vardas, pavardė, parašas

Elektros energetikos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono reglamento	2 priedas

ĮRENGINIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Gamintojo pavadinimas

1. Įrenginio minimali, maksimali galia:
1 lentelė

Įrenginio pav.	Įrengtoji galia, MW	Laikotarpis nuo- iki				Laikotarpis nuo- iki
		Maksimumas, MW		Minimumas, MW		Maksimumas, MW		Minimumas, MW
		Generacija	Atleidimas. į tinklą	Generacija	Atleidimas į tinklą	Generacija	Atleidimas į tinklą	Gene racija	Atleidimas į tinklą

2. Įrenginių leidžiamų iš šaltos būklės sinchronizavimo ir apkrovos kitimo greičiai:

2 lentelė

Įrenginio pav.
Įrenginio iš šaltos būklės sinchronizavimo su tinklu laikas, min.
Įrenginio pagamintos elektros energijos atleidimo į tinklą kiekis, 12 val. laikotarpyje nuo įrenginių paleidimo iš šaltos būsenos pradžios, 0,001 MWh tikslumu. (Pateikiama elektros energija tik už atitinkamos valandos laikotarpį)	Valanda
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12

3 lentelė

Įrenginio pav.
Laikas nuo sinchronizvimo pradžios, Val:min	Atleidimas į tinklą, MW

3. Įrenginių sinchronizuotų su tinklu apkrovos kitimo greičiai:

4 lentelė
Įrenginio pav.
Įrenginio pagamintos elektros energijos atleidimo į tinklą kiekis, 12 val. laikotarpyje, 0,001 MWh tikslumu. (Pateikiama elektros energija tik už atitinkamos valandos laikotarpį)	Valanda
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12

4. Veikiančių elektros energiją generuojančių įrenginių apkrovos kitimo (kėlimo) greičiai:

5 lentelė

Įrenginio pav.	Apkraunant generatorių	Nukraunant generatorių
	MW/min	MW/min

Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo	3 priedas

IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO REZERVO UŽTIKRINIMO PASLAUGOS AUKCIONO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiame Reglamente didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:
1.1. Aukcionas – Reiškia Operatoriaus organizuojamą aukcioną, skirtą nustatyti tinklų naudotojus, kurie teiks izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą
1.2. Aprašas – Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašas
1.3. Aukciono dalyvis – Gamintojas, teikiantis Pasiūlymą Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugai teikti;
1.4. Izoliuoto darbo rezervo paslauga- izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga;
1.5. Įrenginiai –įrenginiai, atitinkantys Apraše nustatytus Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjų įrenginiams taikomus reikalavimus;
1.6. Operatorius – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;
1.7. Paskirtas kaupimo sistemos operatoriaus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos teikimu paskirtas elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorius
1.8. Pasiūlymas – Aukciono dalyvio pasiūlymas teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugą, pagal Reglamento IV skyriuje nurodytus reikalavimus (pasiūlymo forma – Reglamento 1 priedas);
1.9. Reglamentas – Šis izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono reglamentas;
1.10. Sutartis – Operatoriaus ir Aukciono laimėtojo sutartis dėl Izoliuoto darbo rezervo užtikrinimo paslaugos pirkimo – pardavimo;
1.11. Taryba – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
2. Kitos šiame Reglamente naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros tinklų naudojimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas reikšmes.
3. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu bei jį įgyvendinančiais poįstatyminiais teisės aktais.
4. Reglamentas nustato sąlygas, taikomas organizuojant Izoliuoto darbo rezervo paslaugos užsakymą aukciono būdu tuo atveju, kai Operatoriaus nustatytas Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekis viršija Paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus kaupimo įrenginių įrengtą galingumą.
5. Aukciono būdu nustatomi Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjai Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekiui, kuris apskaičiuojamas pagal 1 formulę:

P = P1 – P2,	(1 formulė)

čia:
P1 – Operatoriaus nustatytas Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekis, vadovaujantis Aprašo 1 priedu, MW;
P2 – Paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus kaupimo įrenginių įrengtas galingumas, MW;
6. Operatorius organizuoja Aukcioną pagal 5 punktą nustatytam Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekiui pirkti kartą per metus, visam kalendorinių metų laikotarpiui.
7. Operatorius atlieka Reglamente nurodytų nuostatų įgyvendinimo kontrolę bei tvirtina šį Reglamentą.

II SKYRIUS
AUKCIONO REIKALAVIMAI

8. Aukcione gali dalyvauti tik tie tinklų naudotojai, kurie:
8.1. turi galiojantį leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių Lietuvos Respublikoje;
8.2. turi galiojančią Disbalanso pirkimo–pardavimo sutartį su Operatoriumi ar kita už balansą atsakinga šalimi;
8.3. neturi daugiau nei 100 EUR siekiančių pradelstų skolų Operatoriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondui („Sodrai“);
9. Įrenginiai, kuriais numatoma tiekti Izoliuoto darbo rezervo paslauga, per 12 mėnesių laikotarpį iki paslaugos teikimo pradžios buvo sinchronizuoti su Lietuvos elektros energetikos sistema ir tiekė elektros energiją į elektros tinklus.

III SKYRIUS
AUKCIONO PASKELBIMAS

10. Operatorius, apie skelbiamą Aukcioną, informaciją pateikia Operatoriaus internetinėje svetainėje ir raštu informuoja potencialius Aukciono dalyvius, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
11. Pranešime apie rengiamą Aukcioną, Operatorius nurodo:
11.1. Perkamo Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekį, MW;
11.2. Pasiūlymų pateikimo terminą (dieną ir valandą);
11.3. Perkamo Izoliuoto darbo rezervo paslaugos laikotarpį;
11.4. Aukciono rezultatų paskelbimo datą.

IV SKYRIUS
PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS

12. Aukciono dalyviai Pasiūlymą Izoliuoto darbo rezervo paslaugai teikti bei 18–20 punktuose nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu laišku (el. pašto adresu: info@litgrid.eu) iki pranešime nurodyto Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodant, kad pateikta informacija yra konfidenciali.
13. Aukciono dalyvis Pasiūlymą (forma – Reglamento 1 priedas) pateikia nurodant:
13.1. Aukciono dalyvį;
13.2. Įrenginio pavadinimą, kuriuo planuojama tiekti Izoliuoto darbo rezervo paslauga;
13.3. Įrenginio planuojamą teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekį, MW (turi būti ne mažesnis už Įrenginio visus metus galimas atleidimas į tinklą);
13.4. Įrenginio planuojamą teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainą, Eur/MW/h.
13.5. Pasiūlymo galiojimo laikotarpį.
14. Galios kiekiai Pasiūlyme turi būti pateikti 1 MW (vieno megavato) tikslumu.
15. Galios kainos Pasiūlyme turi būti pateiktos 0,01 EUR/MW/val. (vieno euro cento už megavatą per valandą) tikslumu be PVM.
16. Pasiūlymas turi galioti iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
17. Pasiūlymas turi būti pasirašytas Aukciono dalyvio vadovo arba tinkamai įgalioto asmens.
18. Aukciono dalyvis turi pateikti galiojantį leidimą verstis elektros energijos gamyba iš energijos kaupimo įrenginių kopiją.
19. Aukciono dalyvis, su tikslu įrodyti, kad yra pilnai atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija ir Sodra, Operatoriui pateikia ne senesnę kaip 30 dienų informaciją (Sodros teritorinio skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus išduota pažyma apie įmokų ir mokesčių sumokėjimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir valstybei, arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis).
20. Aukciono dalyvis turi pateikti Įrenginio technines charakteristikas pagal Reglamento 2 priede nurodytą formą.
21. Pateikdami Pasiūlymą, Aukciono dalyviai sutinka su visomis Reglamento nuostatomis.

V SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

22. Pasiūlymų vertinimą atlieka Operatorius.
23. Pasiūlymas yra galiojantis, jeigu visos žemiau pateiktos sąlygos yra išpildytos:
23.1. Pasiūlymas pateiktas iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
23.2. Aukciono dalyvis atitinka Reglamento 8–9 punktuose nustatytus reikalavimus;
23.3. Aukciono dalyvio Įrenginiai atitinka Apraše nustatytus Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjų įrenginiams taikomus reikalavimus;
23.4. Pasiūlyme pateikta visa informacija, atitinkanti Reglamento 12–20 punktuose nurodytus reikalavimus;
23.5. Pasiūlymo kainos nurodytos tiksliai ir aiškiai;
23.6. Pasiūlyme nėra jokių papildomų sąlygų.
24. Jeigu Pasiūlymas neatitinka šio Reglamento 23 punkte nustatytų reikalavimų, laikoma, kad Pasiūlymas yra atmestas ir nedalyvauja nustatant Aukciono laimėtojus.
25. Pasiūlymai, atitinkantys Reglamento 23 punkto reikalavimus, vertinimo metu yra galutiniai ir nekeičiami.
26. Apie Pasiūlymų atmetimą Operatorius informuoja juos pateikusius Aukciono dalyvius iki Aukciono laimėtojų paskelbimo.

VI SKYRIUS
AUKCIONO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

27. Operatorius nustato Aukciono laimėtojus pagal mažiausią Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainą;
28. Kai Aukciono dalyvių Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kaina yra vienoda Aukciono dalyvių Pasiūlymuose nustatytas kiekis su vienoda kaina sumažinamas proporcingai pagal Pasiūlyme pateiktą Įrenginio planuojamą teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekį.
29. Operatorius internetiniame puslapyje adresu http://www.litgrid.eu per 3 darbo dienas po Aukciono atlikimo viešai skelbia preliminarius Aukciono rezultatus, nurodant Aukciono laimėtojų Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis, Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainą.
30. Jei Aukciono laimėtojo Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kaina viršija Tarybos nustatytą Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos viršutinę ribą, tuo atveju Aukciono laimėtojas turi pateikti naują Pasiūlymą, įvertinęs Tarybos nustatytos paslaugos teikimo kainos viršutines ribas. Naują Pasiūlymą Aukciono dalyvis turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas po Tarybos nustatytos Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos viršutinės ribos paskelbimo.
31. Kai Aukciono dalyvis vadovaudamasis 30 punkto nuostatomis, Operatoriui pateikia Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos pasiūlymo atnaujinimą, Operatorius, vadovaudamasis Reglamento 27-28 punktų nuostatomis, atlieka galutinį aukciono laimėtojų nustatymą.
32. Operatorius per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tarybos nustatytos Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos viršutinės ribos paskelbimo, internetiniame puslapyje adresu http://www.litgrid.eu viešai skelbia galutinius Aukciono rezultatus, nurodant Aukciono laimėtojų Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis, Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainas.

VII SKYRIUS
AUKCIONO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

33. Aukcionas laikomas baigtu, kai Operatorius internetiniame puslapyje adresu http://www.litgrid.eu paskelbia Aukciono rezultatus arba informaciją apie Aukciono nutraukimą.
34. Paskelbus Aukciono rezultatus, Aukciono laimėtojai per 5 (penkias) darbo dienas pateikia prašymą Operatoriui sudaryti Sutartį.
35. Operatorius iki einamų metų gruodžio 31 d. su Aukciono laimėtojais pateikusiais prašymą dėl Sutarties sudarymo, pasirašo Sutartis ir pateikia užsakymą teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugą Aukcione laimėtam Izoliuoto darbo rezervo kiekiui;
36. Operatorius turi teisę nutraukti Aukcioną:
36.1. jeigu nėra pateikta Aukciono pasiūlymų;
36.2. jeigu kyla rizika, kad Aukciono procedūrų vykdymas neleis laiku užsitikrinti reikiamo Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekio;
36.3. jei tenkinama Aukciono dalyvio pretenzija dėl Aukciono vykdymo procedūrų.
Operatorius, gavęs Aukciono dalyvio pretenziją, ją turi išnagrinėti ir pateikti atsakymą ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Pretenzijos gavimas nestabdo Aukciono vykdymo. Aukciono dalyviui nesutinkant su Operatoriaus atsakymu į pretenziją, Aukciono dalyvis gali kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka ir terminais

VIII SKYRIUS
REGLAMENTO PRIEDAI

37. Prie šio Reglamento pridedami priedai, esantys neatskiriama šio Reglamento dalis:
37.1. Reglamento 1 priedas - Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukciono pasiūlymo forma;
37.2. Reglamento 2 priedas - Įrenginio techninės charakteristikos.

Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono reglamento	1 priedas

Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono pasiūlymo forma

Gamintojo pavadinimas
Įrenginio pavadinimas
Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekimo laikotarpis
Įrenginio planuojamas teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kiekis, MW
Įrenginio planuojamo teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kaina, EUR/MW/h
Pasiūlymo galiojimo laikotarpis	nuo iki

___________________________________________________
Pasiūlymą pateikusio Aukciono dalyvio atstovo vardas, pavardė, parašas

Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono reglamento	2 priedas

ĮRENGINIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Gamintojo pavadinimas

1. Įrenginio minimali, maksimali galia:
1 lentelė

Įrenginio pav.	Instaliuota galia, MW	Laikotarpis nuo- iki				Laikotarpis nuo- iki
		Maksimumas, MW		Minimumas, MW		Maksimumas, MW		Minimumas, MW
		Generacija	Atleidimas. į tinklą	Generacija	Atleidimas į tinklą	Generacija	Atleidimas į tinklą	Gene racija	Atleidimas į tinklą

2. Įrenginių generacijos kitimo greitis:

2 lentelė
Įrenginio pav.	Aktyvuojama galia per 1 s.

Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo	4 priedas

PREKYBOS SU DAŽNIO REGULIAVIMU NESUSIJUSIAS PAPILDOMAS PASLAUGAS TIEKIANČIŲ ĮRENGINIŲ ATITIKTIES VERTINIMO TIPINĖS BANDYMO PROGRAMOS

1. Nuostoviosios būsenos įtampos reguliavimo papildomą paslaugą tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinė bandymo programa

1.1. Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginio reaktyviosios galios diapazono tikrinimas atliekamas leidžiant sinchroninį kompensatorių iš nesinchronizuotos su perdavimo tinklu būsenos:

Įrenginio pav.
Laikas	-Q1, MVar	+Q2, MVar
T
	Q1max
T+15min.		Q2max

Paaiškinimai:
T-aktyvavimo komandos atidavimo laikas;
Q1max- maksimalus reaktyviosios galios kiekis imuniniame režime, Mvar (turi būti daugiau lygu 20 MVar);
Q2max- maksimalus reaktyviosios galios kiekis reaktyviosios galios generavimo režime, Mvar (turi būti daugiau lygu 20 MVar);

1.2. Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginio tikrinimas, dėl stabilaus veikimo esant ± 1Hz dažnio trikdžiams:

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas	Pastabos
Paduoti signalą Δf =-1Hz.	T	Įrenginys turi veikti stabiliai ir neatsijungti nuo tinklo
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+15 min*
Paduoti signalą Δf =+1Hz.	T+30 min**
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+45 min*
Badymo pabaiga	T+60 min**

Paaiškinimai:
T-pradinis dažnio pokyčio signalo atidavimo laikas;
*- laikas gali būti trumpinamas jei bandymo metu stebimas nusistovėjusios reaktyviosios galios kompensavimo reikšmės;
**-laikas gali būti trumpinamas suderinus su paslaugos tiekėju.

2. Elektros energetikos sistemos paleidimo užtikrinimo po totalios avarijos paslaugą tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinė bandymo programa

2.1. Elektros energetikos sistemos paleidimo užtikrinimo po totalios avarijos paslaugą tiekiančių įrenginių tikrinimas dėl savarankiško (be pagalbos iš Lietuvos elektros energetikos sistemos) pasileidimo ir įtampos padavimo į perdavimo tinklą:

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas	Pastabos
Įtampos išjungimas iš perdavimo tinklo	T	Įrenginys prieš išjungiant įtampą iš perdavimo tinklo, turi būti šaltoje būsenoje
Įtampos padavimas į perdavimo tinklą iš paslaugą tiekiančio įrenginio	T+60 min	Įtampos padavimas į perdavimo tinklą iš paslaugą tiekiančio įrenginio turi būti atliktas ne ilgiau nei per 1 val.
Įtampos padavimas į elektrinės nustatytos sistemos atstatymo plane savų reikmių užmaitinimą ir sinchronizavimą su perdavimo tinklu	T+12 val.	Paslaugą tiekiantis įrenginys turi užtikrinti generatoriaus nustatyto sistemos atstatymo plane paleidimą ir savų reikmių maitinimą 12 val. laikotarpiui.

Paaiškinimai:
T-laikas, kai išjungiama įtampa iš perdavimo tinklo.

2.2. Elektros energetikos sistemos paleidimo užtikrinimo po totalios avarijos paslaugą tiekiančių įrenginių tikrinimas, dėl stabilaus veikimo esant ± 1Hz dažnio trikdžiams:

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas	Pastabos
Paduoti signalą Δf =-1Hz.	T	Įrenginys turi veikti stabiliai ir neatsijungti nuo tinkle veikiant ne mažiau kaip 20 MW*** galia.
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+15 min*
Paduoti signalą Δf =+1Hz.	T+30 min**
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+45 min*
Badymo pabaiga	T+60 min**

Paaiškinimai:
T-pradinis dažnio pokyčio signalo atidavimo laikas;
*- laikas gali būti trumpinamas jei bandymo metu stebimos nusistovėjusios aktyviosios galios reikšmės.
**- laikas gali būti trumpinamas suderinus su paslaugos tiekėju
***- galia nustatoma pagal technines įrenginių charakteristikas.

3. Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinė bandymo programa

3.1. Elektros energijos gamybos įrenginių tikrinimas dėl galimybės užtikrinti įrenginių pasileidimą iš šaltos būklės per ne ilgesnį nei 12 val. laikotarpį.

Laikas, val.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Energija, atleidimas į perdavimo tinklą, kWh	0	0	0	0	0	0	0	0					Emax
Galia, atleidimas į perdavimo tinklą*, MW												Pmax

Paaiškinimai:
Emax – elektros energijos kiekis veikiant maksimalia elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos deklaruota galia 1 val. laikotarpyje;
Pmax – maksimali elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos deklaruota galia.

3.2. Elektros energijos gamybos įrenginių tikrinimas dėl stabilaus veikimo esant ± 1Hz dažnio trikdžiams (tikrinimo rezultatai galioja penkerių metų laikotarpyje):

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas	Pastabos
Paduoti signalą Δf =-1Hz.	T	Įrenginys turi veikti stabiliai ir neatsijungti nuo tinklo veikiant maksimalia elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos deklaruota galia
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+15 min*
Paduoti signalą Δf =+1Hz.	T+75 min**
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+90 min*
Badymo pabaiga	T+105 min**

Paaiškinimai:
T-pradinis dažnio pokyčio signalo atidavimo laikas.
*- laikas gali būti trumpinamas, jeigu bandymo atlikimo metu stebimos nusistovėjusios galios reguliavimo vožtuvų, slėgio, generuojamos aktyviosios galios reikšmės;
**-laikas gali būti trumpinamas suderinus su paslaugos tiekėju.

4. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinė bandymo programa

4.1. Elektros energijos kaupimo įrenginių nejautrumo zonos ir aktyvavimo greičio tikrinimas.

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas*	Pastabos**
Paduoti signalą Δf =-10mHz.	T	Veikimas generacijos režimu pagal nustatytą statizmą su 0 mHz nejautrumo zona
Išjungti signalą Δf =0mHz.	T+5 min	Veikimas pagal nustatytą statizmą su 0 mHz nejautrumo zona
Paduoti signalą Δf =+10mHz.	T+10 min	Veikimas energijos kaupimo režimu pagal nustatytą statizmą su 0 mHz nejautrumo zona
Išjungti signalą Δf =0mHz.	T+15 min	Veikimas pagal nustatytą statizmą su 0 mHz nejautrumo zona
Paduoti signalą Δf =-100mHz.	T+20 min	Nustatyta nejautrumo zona 200 mHz
Išjungti signalą Δf =0mHz.	T+25 min	Nustatyta nejautrumo zona 200 mHz
Paduoti signalą Δf =+100mHz.	T+30 min	Nustatyta nejautrumo zona 200 mHz
Išjungti signalą Δf =0mHz.	T+40 min	Nustatyta nejautrumo zona 200 mHz
Paduoti signalą Δf =-200mHz.	T+45 min	Veikimas generacijos režimu maksimalia galia ne ilgiau 1 s., pagal nustatytą statizmą, nustatyta nejautrumo zona 0 mHz
Išjungti signalą Δf =0mHz.	T+50 min	Veikimas pagal nustatytą statizmą, nustatyta nejautrumo zona 0 mHz
Paduoti signalą Δf =+200mHz.	T+55 min	Veikimas kaupimo režimu maksimalia galia ne ilgiau 1 s. pagal nustatytą statizmą, nustatyta nejautrumo zona 0 mHz
Išjungti signalą Δf =0mHz.	T+60 min	Veikimas pagal nustatytą statizmą aktyvavimas maksimalia galia ne ilgiau 1 s., nustatyta nejautrumo zona 0 mHz

Paaiškinimai:
T-pradinis dažnio pokyčio signalo atidavimo laikas;
*-laikas gali būti trumpinamas suderinus su paslaugos tiekėju;
**-pateiktos preliminarios nejautrumo zonos kiekvieno bandymo metu, kurios gali būti keičiamos suderinus su paslaugos tiekėju.

4.2. Elektros energijos kaupimo įrenginių veikimo tikrinimas 30 min. laikotarpyje.

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas	Pastabos
Kaupimo įrenginio aktyvavimas	T	Kaupimo įrenginys aktyvuojamas rankiniu būdu generacijos režimu maksimalia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos deklaruota galia
Kaupimo įrenginio veikimas maksimalia galia	T+30 min	Kaupimo įrenginio veikimas generacijos režimu maksimalia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos deklaruota galia 30 min. laikotarpyje
Kaupimo įrenginio veikimas maksimalia galia	T+60 min*	Kaupimo įrenginio veikimas kaupimo režimu maksimalia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos deklaruota galia 30 min. laikotarpyje
Kaupimo įrenginio išjungimas	T+60 min.*	Kaupimo įrenginio pilnas nukrovimas rankiniu būdu ir išjungimas

Paaiškinimai:
T-kaupimo įrenginio aktyvavimo pradžios laikas;
*- kaupimo įrenginio veikimo aktyvavimo laikas kaupimo režimu maksimalia galia ir išjungimas gali būti keičiamas suderinus su paslaugos tiekėju.

4.3. Elektros energijos kaupimo įrenginių tikrinimas dėl stabilaus veikimo esant ± 1Hz dažnio trikdžiams (tikrinimo rezultatai galioja penkerių metų laikotarpyje):

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas*	Pastabos
Paduoti signalą Δf =-1Hz.	T	Įrenginys turi veikti stabiliai ir neatsijungti nuo tinklo veikiant maksimalia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos deklaruota galia
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+5 min
Paduoti signalą Δf =+1Hz.	T+10 min
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+15 min
Badymo pabaiga	T+20 min

Paaiškinimai:
T-pradinis dažnio pokyčio signalo atidavimo laikas;
*-laikas gali būti trumpinamas suderinus su paslaugos tiekėju.

5. Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinė bandymo programa

5.1. Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą tiekiančių įrenginių tikrinimas dėl galimybės užtikrinti įrenginių pasileidimą iš šaltos būklės ne ilgiau kaip per 8 val. laikotarpį.

Laikas, val.	1	2	3	4	5	6	7	8
Įrenginio sinchronizavimas su tinklu	T	0	0	0	0	0	0	T+8

Paaiškinimai:
T-įrenginio esančio šaltoje būklėje aktyvavimo laikas .

5.2. Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą tiekiančių įrenginių tikrinimas dėl stabilaus veikimo esant ± 1Hz dažnio trikdžiams:

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas	Pastabos
Paduoti signalą Δf =-1Hz.	T	Įrenginys turi veikti stabiliai ir neatsijungti nuo tinklo veikiant maksimalia elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos deklaruota galia
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+15 min*
Paduoti signalą Δf =+1Hz.	T+75 min**
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+90 min*
Badymo pabaiga	T+105 min**

Paaiškinimai:
T-pradinis dažnio pokyčio signalo atidavimo laikas.
*- laikas gali būti trumpinamas, jeigu bandymo atlikimo metu stebimos nusistovėjusios galios reguliavimo vožtuvų, slėgio, generuojamos aktyviosios galios reikšmės (jeigu paslauga tiekiama su sinchroniniais kompensatoriaus vadovautis II skyriaus 1.2. punkto nuostatomis);
**-laikas gali būti trumpinamas suderinus su paslaugos tiekėju.
.

6. Vietos tinklo stabilumo inercijos užtikrinimo paslaugą tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinė bandymo programa

6.1. Vietos tinklo stabilumo inercijos užtikrinimo paslaugą tiekiančių įrenginių tikrinimas dėl galimybės užtikrinti įrenginių pasileidimą iš šaltos būklės ne ilgiau kaip per 8 val. laikotarpį.

Laikas, val.	1	2	3	4	5	6	7	8
Įrenginio sinchronizavimas su tinklu	T	0	0	0	0	0	0	T+8

Paaiškinimai:
T-įrenginio esančio šaltoje būklėje aktyvavimo laikas .

6.2. Vietos tinklo stabilumo inercijos užtikrinimo paslaugą tiekiančių įrenginių tikrinimas dėl stabilaus veikimo esant ± 1Hz dažnio trikdžiams:

Įrenginio pav.
Veiksmas	Laikas	Pastabos
Paduoti signalą Δf =-1Hz.	T	Įrenginys turi veikti stabiliai ir neatsijungti nuo tinklo veikiant maksimalia elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos deklaruota galia
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+15 min*
Paduoti signalą Δf =+1Hz.	T+75 min**
Išjungti signalą Δf =0Hz.	T+90 min*
Badymo pabaiga	T+105 min**

Paaiškinimai:
T-pradinis dažnio pokyčio signalo atidavimo laikas.
*- laikas gali būti trumpinamas, jeigu bandymo atlikimo metu stebimos nusistovėjusios galios reguliavimo vožtuvų, slėgio, generuojamos aktyviosios galios reikšmės (jeigu paslauga tiekiama su sinchroniniais kompensatoriaus vadovautis II skyriaus 1.2. punkto nuostatomis);
**-laikas gali būti trumpinamas suderinus su paslaugos tiekėju.