LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.05.02:2001 „STATINIŲ KONSTRUKCIJOS. STOGAI“ DALINIO PAKEITIMO

2002 m. vasario 11 d. Nr. 57
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4 punktu:
1. Iš dalies pakeičiu Techninių reikalavimų statybos techninį reglamentą STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21 „Dėl STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1786), toliau – reglamentas:
1.1. išdėstau reglamento 44 punktą taip:
„44. Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu valyti susikaupusį sniegą ir vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t. y. stogo eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu [19]. Užlipimui ant stogo turi būti įrengti patogūs ir saugūs laipteliai.“;
1.2. pakeičiu reglamento 64.4 punkto pirmąjį sakinį ir išdėstau jį taip:
„64.4. padengiant parapetus skarda, laštaką būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos puses, esant keraminių, silikatinių apdailos plytų bei kitų apdailos medžiagų atsparumui šalčiui ne mažesniam kaip 100 šaldymo ir šildymo ciklų (pajūrio zonoje ne mažesniam kaip 150 šaldymo ir šildymo ciklų), – ne mažiau kaip 50 mm, o esant mažesniam atsparumui šalčiui, – ne mažiau kaip 80 mm;“;
1.3. išdėstau reglamento 66.8 punktą taip:
„66.8. įlajos vieta turi būti laisva praėjime per denginio plokštę;“;
1.4. išdėstau reglamento 66.9 punktą taip:
„66.9. stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 0,6°;“;
1.5. papildau reglamento 70.1 punkto ketvirtą sakinį žodžiu „turi“ ir išdėstau šį sakinį taip:
„Jei klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti.“;
1.6. keičiu reglamento 92 punkto žodį „lapais“ žodžiu „lakštais“ ir išdėstau šį punktą taip:
„92. Šlaitinių stogų, dengtų falcais sujungtais skardos lakštais, dangos įrengimo reikalavimai:“;
1.7. keičiu reglamento 92.1 punkto žodį „lapais“ žodžiu „lakštais“ ir išdėstau šį punktą taip:
„92.1. šlaitinių stogų, dengtų falcais sujungtais skardos lakštais, mažiausias leistinas nuolydis 7°;“;
1.8. išdėstau reglamento 93.5 punktą taip:
„93.5. stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;“;
1.9. išbraukiu reglamento 94.1 punkto žodį „reikalavimai“ ir išdėstau šį punktą taip:
„94.1. bendrieji šių dangų įrengimo reikalavimai atitinka IV skyriuje nurodytus reikalavimus;“;
1.10. išdėstau reglamento 95.1 punktą taip:
„95.1. medžiagų ir gaminių, naudojamų šlaitinių stogų dangoms įrengti, atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis kaip F(RE) 150;“;
1.11. išbraukiu reglamento 97.1 punkto žodį „būtų“; jo vietoje įrašau žodžius „turi būti“ ir išdėstau šį punktą taip:
„97.1. Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilutės, Telšių miestuose, taip pat Klaipėdos ir Telšių apskrityse šlaitinių stogų karnizai turi būti išsikišę ne mažiau kaip 700 mm, kitur – ne mažiau kaip 400 mm;“;
1.12. keičiu reglamento 99.1 punktą ir išdėstau taip:
„99.1. natūraliam stogo konstrukcijų vėdinimui stogo šlaito apačioje – atbrailoje turi būti angos, ne mažesnės kaip 0,2 % vieno metro pločio juostos stogo šlaito paviršiaus ploto, bet jų plotas turi būti ne mažesnis kaip 200 cm2 viename stogo šlaito metre;“;
1.13. papildau reglamentą nauju X skyriumi ir išdėstau jį taip:

„X. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI STOGAMS

100. Šiame skyriuje pateikti priešgaisriniai reikalavimai netaikomi eksploatuojamiems stogams bei stogams, kuriems nekeliami atsparumo ugniai reikalavimai. Be X skyriuje pateiktų, taip pat privaloma vadovautis ir kituose galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose nurodytais priešgaisriniais reikalavimais [7], [15], [17], [20], [21].
101. Reikalavimai medžiagoms:
101.1. medžiagų degumo klasės turi būti nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, nurodytus B priede;
101.2. stacionaraus gydymo įstaigų, vaikų namų, prieglaudų, globos namų, aukštuminių (aukštesnių nei 26,5 m) bei trijų ir daugiau aukštų prekybos ir mokymo pastatų stogų šiluminė izoliacija turi būti iš nedegiųjų medžiagų;
101.3. blokuojant skirtingų aukščių pastatus, jei aukštesniojo pastato sienoje į žemesniojo pusę yra langai, žemesniojo pastato degioji stogo danga nuo šios sienos turi būti apsaugota 6 m pločio nedegiųjų medžiagų juosta arba padengta nuo ugnies poveikio apsaugančiu preparatu su specialiu pabarstu;
101.4. stogų garo izoliacijos medžiagoms degumo reikalavimai nekeliami;
101.5. sutapdintų plokščiųjų stogų šiluminei izoliacijai gali būti naudojamos sunkiai degios bei degiosios sunkiai užsiliepsnojančios medžiagos. Šiuo atveju stogo konstrukcija turi būti suskirstyta šiluminę izoliaciją kertančiomis bei 500 mm virš degiosios stogo dangos iškylančiomis nedegiomis, sandariomis 0,25 h atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis į plotus:
– kai šiluminė izoliacija degioji sunkiai užsiliepsnojanti – 2000 m2;
– kai šiluminė izoliacija sunkiai degi – 3000 m2.
Šias užtvaras rekomenduojama išdėstyti ties po stogu esančiomis priešgaisrinėmis sienomis. Taip pat sunkiai degi ir degioji sunkiai užsiliepsnojanti šiluminė izoliacija gali būti suskirstoma 0,5 m pločio nedegiųjų medžiagų juostomis, o degioji stogo danga – 5 m pločio nedegiųjų medžiagų juostomis arba padengiant 101.3 p. nurodytomis apsauginėmis medžiagomis.
Lengvų metalinių konstrukcijų stogų sunkiai degi ir degioji sunkiai užsiliepsnojanti šiluminė izoliacija turi būti suskirstoma 0,5 m pločio nedegiųjų medžiagų juostomis į plotus:
– kai šiluminė izoliacija degioji sunkiai užsiliepsnojanti – 500 m2;
– kai šiluminė izoliacija sunkiai degi – 1000 m2;
101.6. jeigu priešgaisrinė siena (ugniasienė) nekerta sutapdinto ar plokščiojo stogo su degiąja ar sunkiai degia šilumine izoliacija, tai minėta izoliacija iš abiejų sienos pusių turi būti atskiriama 1 m pločio juosta iš nedegiųjų medžiagų;
101.7. bituminės ruloninės stogo dangos turi būti padengtos pabarstų (skalūno, bazalto ar kitos stambiagrūdės medžiagos) apsauginiu sluoksniu;
101.8. šlaitinių stogų šiluminei izoliacijai turi būti naudojamos nedegiosios ar sunkiai degios medžiagos;
101.9. šlaitiniams stogams, kurių šlaito kampas yra didesnis kaip 45°, turi būti naudojamos šios izoliacinės medžiagos:
101.9.1. šiluminei izoliacijai – nedegiosios medžiagos, vėjo izoliacijai – degiosios sunkiai užsiliepsnojančios medžiagos, o hidroizoliacinėms medžiagoms degumo reikalavimai nekeliami, esant šlaito ilgiui iki 9 m imtinai. Jei šlaitas ilgesnis kaip 9 m, hidroizoliacijai turi būti naudojamos degiosios sunkiai užsiliepsnojančios medžiagos;
101.9.2. įrengiant stogo dangas, turi būti naudojamos nedegiosios medžiagos, kurių paviršiumi liepsna neplinta;
101.10. šlaitiniams stogams, kurių šlaito kampas yra nuo 30° iki 45° imtinai, turi būti naudojamos šios izoliacinės medžiagos:
101.10.1. šiluminei izoliacijai – nedegiosios arba sunkiai degios medžiagos, vėjo izoliacijai – degiosios sunkiai užsiliepsnojančios medžiagos, o hidroizoliacinėms medžiagoms degumo reikalavimai nekeliami, esant šlaito ilgiui iki 12 m imtinai. Jei šlaitas ilgesnis kaip 12 m, hidroizoliacijai turi būti naudojamos degiosios sunkiai užsiliepsnojančios medžiagos;
101.10.2. įrengiant stogo dangas, turi būti naudojamos nedegiosios medžiagos, kurių paviršiumi liepsna plinta lėtai;
101.11. šlaitiniams stogams, kurių šlaito kampas yra iki 30° imtinai, turi būti naudojamos šios izoliacinės medžiagos:
101.11.1. šiluminei izoliacijai – nedegiosios arba sunkiai degios medžiagos, vėjo izoliacijai ir hidroizoliacinėms medžiagoms degumo reikalavimai nekeliami, esant šlaito ilgiui iki 15 m imtinai. Jei šlaitas ilgesnis kaip 15 m, vėjo ir hidroizoliacijai turi būti naudojamos degiosios sunkiai užsiliepsnojančios medžiagos;
101.11.2. įrengiant stogo dangas, turi būti naudojamos degiosios vidutinio užsiliepsnojimo medžiagos;
101.12. šlaitinio stogo konstrukcijose draudžiama naudoti bitumuotą popierių;
101.13. šlaitiniai stogai su skirtingų šlaito kampų plokštumomis įrengiami pagal didžiausią šlaito kampą turinčiai stogo daliai keliamus reikalavimus.
102. Reikalavimai konstrukcijoms:
102.1. pastatuose naudojamos medinės gegnės ir grebėstai (išskyrus V atsparumo ugniai pastatus) turi būti sunkiai degūs. Antipirenai, kuriais apdorojamos medinės konstrukcijos, turi būti sertifikuoti, o konstrukcijų apdorojimo darbų kokybė – patvirtinta atitinkamais kokybės dokumentais. Apdorojimo darbus gali vykdyti tik atestuotos šiai veiklai įmonės;
102.2. draudžiama denginiuose palikti ertmes bei apriboti jas degiosiomis konstrukcijomis. Išimtiniais atvejais leidžiama medinių denginių ertmes suskirstyti į ne didesnes kaip 54 m² ploto diafragmas;
102.3. sutapdintų plokščiųjų stogų degioji stogo danga aplinkui stoglangius turi būti apsaugota 1 m pločio, o aplinkui vėdinimo kanalus (kaminėlius) ir įlajas – 250 mm pločio nedegiųjų medžiagų juostomis arba padengta 101.3 p. nurodytomis apsauginėmis medžiagomis;
102.4. polimerinio stiklo (organinio stiklo, polikarbonato ir kt., kurių ploto masė neviršija 20 kg/m²) stoglangius galima įrengti tik pastatuose, kurių pagrindinės laikančiosios stogo konstrukcijos yra nedegiosios. Šių stoglangių bendras plotas neturi viršyti 15 % denginio ploto, o vieno stoglangio angos plotas turėtų būti ne didesnis kaip 10 m2. Atstumas nuo stoglangių iki priešgaisrinių užtvarų turi būti ne mažesnis kaip 5 m;
102.5. dūmų pašalinimo kanalai ir šachtos turi būti įrengtos pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus [7];
102.6. medinių stogų bei stogų iš lengvųjų metalinių konstrukcijų su degiaisiais elementais, naudojamų kaip statinio fasado dalis, bendras aukštis neturi viršyti 4 m. Tokį fasadą galima įrengti pastatuose, kurių aukštis ne didesnis kaip 17 m;
102.7. dujinių šildymo prietaisų metaliniai dūmtraukiai, kertantys lengvųjų metalinių konstrukcijų stogus su degiosiomis ir sunkiai degiosiomis izoliacinėmis medžiagomis, per visą konstrukcijos storį turi būti padengti 250 mm pločio nedegiųjų medžiagų sluoksniu;
102.8. įrengiant pastatų stogus, be anksčiau išdėstytų priešgaisrinių reikalavimų, būtina vykdyti ir RSN 133-91 „Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ stogų konstrukcijų atsparumui ugniai bei degumui keliamus reikalavimus.“
2. Šie reglamento pakeitimai netaikomi jau suprojektuotiems ir statomiems statiniams.
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „statyba“, „reglamentas“.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS