VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 „dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo

2013 m. lapkričio 21 d. Nr. O3-697
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 12 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus 2013 m. lapkričio 15 d. pažymą Nr. O5-416 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:
Pakeisti rekomenduojamą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 6, patvirtintą Komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 (Inf. pr. 2006, Nr. 1-14; Žin., 2012, Nr. 122-6188) (toliau – Metodas):
1. Pakeisti Metodo 12.2 punkte įtvirtintą koeficiento KQ apibrėžimą ir jį išdėstyti taip:
„KQ – vertinimo veiksnys šiluminiam radiatoriaus atidavimui, nustatomas pagal sertifikuotos laboratorijos parengtus duomenis arba (iki kol Lietuvoje bus įrengta sertifikuota laboratorija) pagal šio Paskirstymo metodo 4 priede pateiktą rekomendaciją;“.
2. Pakeisti Metodo 13.1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13.1.2. pastato minimalios reguliuojamos šilumos šildymui sąnaudos (qPŠD reg TŠS min), netenkinančios tolygaus šildymo sąlygos, apskaičiuojamos pastato šilumos vartotojams priskiriamas reguliuojamas vidutines šilumos sąnaudas šildymui (qPŠD reg vid), nustatytas pagal šio Paskirstymo metodo 13.1.1 punktą, padauginus iš minimalaus tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS min):

qPŠD reg TŠS min = qPŠD reg vid x KTŠS min	kWh/m2

čia:
KTŠS min – minimalus tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, nustatomas:
– pagal šiame Paskirstymo metode pateiktą rekomendaciją – 0,4;
– pagal energetinio audito rekomendaciją;
– vartotojų sprendimu – nuo 0,3 iki 0,75;“.
3. Pakeisti Metodo 13.1.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13.1.3. pastato maksimalios reguliuojamos šilumos šildymui sąnaudos (qPŠD reg TŠS max), netenkinančios tolygaus šildymo sąlygos, apskaičiuojamos pastato šilumos vartotojams priskiriamas reguliuojamas vidutines šilumos sąnaudas šildymui (qPŠD reg vid), nustatytas pagal šio Paskirstymo metodo 13.1.1 punktą, padauginus iš maksimalaus tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS max):

qPŠD reg TŠS max = qPŠD reg vid x KTŠS max	kWh/m2

čia:
KTŠS max – maksimalus tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, nustatomas:
– pagal šiame Paskirstymo metode pateiktą rekomendaciją – 2,5;
– pagal energetinio audito rekomendaciją;
– vartotojų sprendimu – nuo 1,75 iki 3;“.
4. Papildyti Metodą 4 priedu ir jį išdėstyti taip:

„Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais
metodo Nr. 6
Priedas Nr. 4

REKOMENDACIJA
VERTINIMO VEIKSNIO ŠILUMINIAM RADIATORIAUS ATIDAVIMUI KQ NUSTATYTI

Vertinimas, naudojant KQ, turi būti atliktas remiantis radiatoriumi, kuris iš tiesų ir yra įdiegiamas.
Vertinimo veiksnys KQ yra (nematuojama) skaitmeninė radiatoriaus nominalaus šiluminio atidavimo reikšmė (vatais).
Nominalus šilumos atidavimas yra šiluminis radiatoriaus, valdomo srauto temperatūros, grįžtamosios temperatūros ir oro temperatūros, atitinkamai 90°C, 70°C, 20°C testavimo kameroje, esant stabiliai temperatūrai, atidavimas. Oro temperatūra turi būti matuojama 0,75 m virš grindų ir 1,5 m atstumu nuo šildymo paviršiaus. Jei nominalus radiatoriaus šilumos atidavimas buvo nustatytas esant kitokioms temperatūros sąlygoms, tai turi būti konvertuojama.

1. Senų šildymo prietaisų (radiatorių) galia (qšps) nustatyta esant atitinkamoms skaičiuojamosioms šilumnešio temperatūroms.
M – 140, M – 140 – AO, M3, 3M, RD markių šildymo prietaiso (radiatoriaus) galia apskaičiuojama pagal formulę (1 kkal/val.=1,163):

qšps = 1,163 EKM qe        W;	(1)

čia:

EKM* – šildymo prietaiso (radiatoriaus) ekvivalentiniai kvadratiniai metrai;
qe – vieno EKM šildymo prietaiso šilumos srautas kkal/val. nurodytas 4 lentelėje;
M – 140, M – 140 – AO, M3, 3M, RD markių radiatorių EKM nurodyti 1–3 lentelėse.

2. Naujų radiatorių techniniuose pasuose ar kataloguose nurodomas radiatorių galingumas (qšps) prie atitinkamų šilumnešio parametrų.

3. Vertinimo veiksnys KQ skaičiuojamas:
3.1. jei šildymo prietaiso galia qšps nustatyta esant įtekančio, ištekančio šilumnešio ir aplinkos temperatūroms, nurodytoms pagal LST EN 834:2013 reikalavimus, tai:

KQ = qšps         W;	(2)

3.2. jei šildymo prietaiso galia qšps nustatyta, kai įtekančio, ištekančio šilumnešio ir aplinkos temperatūros neatitinka LST EN 834:2013 reikalavimų, tai:

KQ = qšps {60 / [(t3f + t2f )/2 – tvf]}1.3256        W	(3)

čia:
qšps	–	šildymo prietaiso galia (vatais), nustatyta esant t3f, t2f, tvf temperatūroms, °C;
t3f	–	įtekančio į šildymo prietaisą šilumnešio temperatūra °C, kuriai esant nustatytas qšps;
t2f	–	ištekančio iš šildymo prietaiso šilumnešio temperatūra °C, kuriai esant nustatytas qšps;
tvf	–	šildymo prietaiso aplinkos temperatūra °C, kuriai esant nustatytas qšps;

1 lentelė. M3 modelio radiatoriai.
Modelis				Šildomas paviršius		Matmenys, mm
				m2	EKM*	Ilgis	Aukštis	Aukštis 1
		Vienos eilės radiatorius
M3-500-1				0,64	0,83	518	564	500
M3-500-2				0,96	1,25	766
M3-500-3				1,2	1,56	952
M3-500-4				1,6	2,08	1262
M3-350-1				0,425	0,6	518	406	350
M3-350-2				0,637	0,89	766
M3-350-3				0,828	1,16	1014
M3-350-4				1,062	1,49	1262
		Dviejų eilių radiatorius
2M3-500-1			1,28		1,41	518	564	500
2M3-500-2			1,92		2,12	766
2M3-500-3			2,4		2,65	952
2M3-500-4			3,2		3,53	1262
2M3-350-1			0,85		1,01	518	496	350
2M3-350-2			1,257		1,52	766
2M3-350-3			1,656		1,97	1014
2M3-350-4			2,125		2,52	1262

2 lentelė. M-140, M-140-AO, RD-25, RD-90 modelio radiatoriai.
Radiatoriaus modelis	M-140	M-140-AO	RD-25, RD-90
Vienos sekcijos EKM	0,31	0,35	0,275
Atstumai tarp centrų mm	500	500	500
Radiatoriaus sekcijų kiekis	EKM	EKM	EKM
2	0,76	-	0,7
3	1,07	0,75	0,97
4	1,37	0,94	1,25
5	1,67	1,14	1,5
6	1,98	1,31	1,73
7	2,26	1,52	2,01
8	2,52	1,71	2,28
9	2,83	3,15	2,56
10	3,1	3,49	2,8
11	3,39	3,82	3,06
12	3,68	4,12	3,3
13	3,96	4,45	3,57
14	4,26	4,77	3,86
15	4,58	5,08	4,06
16	4,82	5,42	4,32
17	5,09	5,73	4,54
18	5,39	6,05	4,8
19	5,67	6,37	5,07
20	5,96	6,7	5,33
21	6,24	7,01	5,59
22	6,58	7,34	5,85
23	6,81	7,65	6,11
24	7,1	7,99	6,37
25	7,38	8,31	6,57

3 lentelė. 3C modelio radiatoriai.
Numeris	Šildantis paviršius		Radiatoriaus ilgis (L, mm)
	m2	EKM
3	0,73	0,97	545
4	0,93	1,24	694
5	1,13	1,51	844
6	1,35	1,81	1018
7	1,6	2,13	1190

4 lentelė. Šildymo prietaisų šilumos srautas qe, kkal/val..EKM, priklausomai nuo šilumnešio ir patalpų oro temperatūrų.
Patalpos temperatūra, °C	Šilumnešio parametrai, °C
	85-65	90-70	95-70	115-70
5	480	520	540	600
10	440	480	500	555
12	425	465	485	540
14	410	450	470	520
15	400	440	460	510
16	390	435	450	505
18	375	415	435	490
20	360	400	420	470
25	315	360	375	430

“

Komisijos pirmininkė	Diana Korsakaitė