LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL REGLAMENTO STR 2.09.03:1999 „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA“ PATVIRTINIMO

1999 m. lapkričio 12 d. Nr. 365
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4 punktu:
1. Tvirtinu statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“ (pridedama).
2. Nustatau, kad 1 punkte nurodytas reglamentas įsigaliotų nuo 2000 m. sausio 1 d.
3. Laikau nuo 2000 01 01 netekusiais galios statybos normų ir taisyklių SNiP 2.04.14-88 „Įrengimų ir vamzdynų šilumos izoliacija“ šilumos tiekimo tinklų vamzdynų šiluminės izoliacijos reikalavimus.
4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statinys“.

APLINKOS MINISTRAS	DANIUS LYGIS

PATVIRTINTA
aplinkos ministro
1999 11 12 įsakymu Nr. 365

STATYBOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS
STR 2.09.03:1999

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA

I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas nustato statomų naujų arba rekonstruojamų šilumos tinklų vamzdynų šiluminei izoliacijai projektuoti reikalavimus.
2. Reglamentas taikomas šilumos tiekimo magistraliniams ir paskirstomiesiems tinklams bei įvadams, tiesiamiems:
a) nepereinamuosiuose kanaluose, inžinerinių tinklų kolektoriuose, patalpose ir žemėje (be kanalų), esant skaičiuotinai šilumnešio vandens temperatūrai iki 180oC;
b) lauke virš žemės, esant šilumnešio vandens arba garo temperatūrai iki 350oC;
c) nepereinamuosiuose kanaluose, esant skaičiuotinai šilumnešio garo temperatūrai iki 350oC.
3. Vamzdynų šiluminė izoliacija turi būti:
a) tvirta, ilgaamžė, atspari įvairiems poveikiams, kurių gali pasitaikyti normaliomis vamzdynų naudojimo sąlygomis;
b) estetiška;
c) chemiškai ir mechaniškai stabili (izoliacija neturi teršti oro kvapais arba dulkėmis);
d) atspari gaisrui (gaisro atveju šiluminė izoliacija neturi skleisti troškinančių dūmų, neleistina, kad per ją galėtų plisti ugnis).
Pagrindinė izoliacijos paskirtis – mažinti nenaudingai prarandamą šilumą.
4. Projektuojant ir vykdant šilumos tiekimo tinklų vamzdynų šiluminės izoliacijos darbus, turi būti vykdomi šio ir kitų statybos organizacinių bei techninių reglamentų reikalavimai [5].

II. NUORODOS

5. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:
5.1. STR 2.09.01:1998 „Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai“ (Žin., 1998, Nr. 34-923);
5.2. STR 2.01.03:1998 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“ (Žin., 1999, Nr. 41-1297);
5.3. STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 1999, Nr. 13-333);
5.4. STR 1.02.02:1997 „Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 10-193);
5.5. STR 1.08.01:1998 „Statybos darbai“ (Žin., 1998, Nr. 83-2341; 1999, Nr. 83-2480);
5.6. STR 1.03.01:1996 „Statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių ir įrenginių sertifikavimas“ (Žin., 1996, Nr. 119-2807);
5.7. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (Žin., 1994, Nr. 24-394);
5.8. BPST-01-97 „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 1997, Nr. 102-2577).

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

6. Reglamente vartojamos sąvokos:
6.1. šilumos tiekimo tinklai – vamzdynai ir įrenginiai, kuriais teka termofikacinis arba karštojo vandentiekio vanduo iki šilumos naudotojo sistemos;
6.2. termofikacinis vanduo – specialiai paruoštas vanduo, naudojamas šilumos tiekimo sistemose;
6.3. šilumos punktas – įrenginių kompleksas, kuriame matuojamas iš šilumos tinklų gaunamos šilumos kiekis, transformuojama ir skirstoma šiluma, tiekiama į šilumos naudotojo šildymo, vėdinimo ir kitas sistemas;
6.4. šilumą izoliuojančios konstrukcijos – šilumą izoliuojančių medžiagų, jų paviršių dangų ir tvirtinimo detalių visuma.

IV. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

7. Šiame reglamente vartojami žymenys ir santrumpos nurodyti A priede.

V. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS SANDARA IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

8. Šilumos tiekimo tinklų šiluminės izoliacijos konstrukcijų pagrindinės sudedamosios dalys:
- šilumą izoliuojantis sluoksnis;
- standinimo ir tvirtinimo detalės;
- apsauginė danga šilumą izoliuojančio sluoksnio paviršiuje.
9. Šiluminė izoliacija turi būti įrengta ant visų šilumos ir karštojo vandentiekio tinklų vamzdynų, uždaromosios armatūros, flanšų, kompensatorių ir kitų elementų.
10. Šiluminei izoliacijai turi būti naudojamos specialiai tam tikslui gamyklose pagamintos izoliuojančios konstrukcijos bei gaminiai: izoliavimo kevalai, dembliai, tvirtinimo detalės ir kita.
11. Šiluminė izoliacija turi būti projektuojama ir įrengiama pagal darbų saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, higienos ir kitų normatyvų reikalavimus.

VI. ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIOS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR KONSTRUKCIJOS

12. Šilumos tiekimo tinklų ir jos įrangos šiluminei izoliacijai naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti nustatytąja tvarka sertifikuoti Lietuvos Respublikoje [5.6].
13. Šilumos tinklų vamzdynų ir įrangos šiluminės izoliacijos konstrukcijoms turi būti naudojamos ne didesnio kaip 400 kg/m3 tankio šilumą izoliuojančios medžiagos arba jų gaminiai. Izoliuojančių medžiagų ir gaminių skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas, nustatytas pagal statybos techninių reglamentų [5.2] reikalavimus, turi būti ne didesnis kaip 0,07 W/(m∙K).
14. Šilumą izoliuojančios medžiagos ir gaminiai normaliomis eksploatavimo sąlygomis neturi skleisti žalingų sveikatai ir nemalonių kvapų, ligas arba puvimą sukeliančių bakterijų.
15. Šilumą izoliuojančios medžiagos ir gaminiai, pagaminti iš mineralinės vatos, bazaltinio arba stiklo pluošto, turi būti su patikima danga, kad šių medžiagų ir gaminių dulkės nepatektų į aplinką.
16. Neleidžiama šilumą izoliuojančiose konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, kuriuose yra asbesto.
17. Šiluminė izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili, esant temperatūrai 10oC aukštesnei už didžiausią leistiną temperatūrą šilumos tinkluose arba vamzdžių aplinkoje, taip pat 10oC žemesnei už atitinkamai leistiną mažiausiąją.
18. Šilumą izoliuojančios konstrukcijos turi būti iš nedegių medžiagų [6.8]. Šis reikalavimas netaikomas izoliacijos paviršiaus dažų iki 0,4 mm storio sluoksniui.
19. Lauke tiesiamų vamzdynų šiluminės izoliacijos dangai naudojami lakštai ir juostos, kurių medžiaga ir storiai nurodyti B priede.
20. Nepereinamuosiuose šilumos tinklų kanaluose, taip pat ant estakadų, esančių saugojamose nuo pašalinių asmenų teritorijose, gali būti naudojama vamzdynų šiluminės izoliacijos danga iš sunkiai degių medžiagų, kuriomis ugnis neplinta.
21. Šiluminė izoliacija turi išlaikyti pastovias šilumos izoliavimo ir kitas savybes per visą šilumos tinklų naudojimo laiką.

VII. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS STORIO SKAIČIAVIMAS

22. Vamzdynų šiluminės izoliacijos storis δiz turi būti skaičiuojamas pagal 1 formulę:

;	(1)
čia:
e – natūrinio logaritmo pagrindas;
d – vamzdžio išorinio paviršiaus skersmuo m;
α – šiluminės izoliacijos išorinio paviršiaus šilumos atidavimo koeficientas, kuris, nesant tikslesnių duomenų, gali būti taikomas α = 9,0 W/(m2·K);
q – norminiai vamzdynų šilumos nuostoliai W/m, priklausomai nuo vamzdžių skersmens, aplinkos ir skaičiuotinų šilumnešio temperatūrų, pateikiami D – I prieduose (nesant prieduose reikiamų skaičiuotinų temperatūrų, norminiai šilumos nuostoliai gali būti apskaičiuojami interpoliuojant pateiktus duomenis);
tv – skaičiuotina vidutinė metinė šilumnešio temperatūra, nustatoma pagal C priedą;
ta – vidutinė vamzdžių aplinkos temperatūra (žr. 23 ir 24 p.);
Δ iz. sk – skaičiuotinas šiluminės izoliacijos šilumos laidumo koeficientas W/(m·K), esant vidutinei šiluminės izoliacijos temperatūrai tvid. iz, apskaičiuojamas pagal 2 formulę:

λ iz. sk = λ10 + Δ λt;	(2)
čia:
λ10 – šiluminės izoliacijos šilumos laidumo koeficientas, esant jos temperatūrai 10oC;
λt – pataisa, įvertinanti šilumą izoliuojančios medžiagos šilumos laidumo koeficiento pakitimą, kintant temperatūrai nuo 10oC iki tvid. iz., W/(m·K), nustatoma pagal statybos techniniuose reglamentuose [5.2] ir medžiagos sertifikate pateikiamus duomenis;
tvid. iz – vidutinė šiluminės izoliacijos temperatūra, apskaičiuojama pagal 3 formulę:

.	(3)

23. Vidutinė metinė vamzdžių aplinkos temperatūra, nesant tikslesnių duomenų, gali būti nustatoma:
- neapšildomuosiuose rūsiuose +5oC;
- inžinerinių tinklų kolektoriuose +30oC;
- lauke, virš žemės +5oC.
24. Vamzdynų aplinkos temperatūra nepereinamuosiuose kanaluose apskaičiuojama pagal 4 formulę:
ta = tp + (q1 + q2) R;	(4)
čia:
tp – vidutinė metinė dirvos paviršiaus temperatūra, nustatoma pagal klimatologinius duomenis [5.4], kuri Lietuvos Respublikos klimato sąlygomis gali būti taikoma tp = + 8oC;
q1 ir q2 – norminiai vamzdynų (tiekiamojo ir grįžtamojo) šilumos nuostoliai W/m, nustatomi pagal D – I priedus;
R – bendra šiluminė varža nuo kanalo vidinio paviršiaus iki žemės paviršiaus, apytikriai apskaičiuojama pagal 5 formulę:

(5)

čia:
αk – vidinės kanalo sienutės šilumos paėmimo koeficientas, kuris, nesant tikslesnių duomenų, gali būti taikomas αk = 8 W/(m2·K);
de – ekvivalentinis kanalo skersmuo m, nustatomas pagal 6 formulę:

 (6)

čia:
a ir b – vidiniai kanalo matmenys m;
λg – grunto šilumos laidumo koeficientas, kuris, nesant tikslesnių duomenų, gali būti taikomas λg = 2.0 W/(m·K).
25. Pateikti D ÷ I prieduose vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai apskaičiuoti įvertinus šilumos nuostolius per paslankiąsias ir nejudamąsias atramas, uždaromąją armatūrą bei flanšinius sujungimus. Šie papildomi šilumos nuostoliai įvertinti taikant pataisos koeficientus, nurodytus P priede. Jei vamzdynų tiesimo būdas skirsis nuo nurodytojo P priede, šiuos papildomus šilumos nuostolius reikės pagrįsti atskirais skaičiavimais.
26. Parenkant izoliacijos storį, būtina įvertinti skaičiuotinus vamzdžių poslinkius (jiems vykstant, vamzdžio šiluminė izoliacija neturi atsiremti į kitus vamzdžius arba į statybines konstrukcijas).
27. Vamzdynų šiluminės izoliacijos storio skaičiavimo pavyzdžiai nurodyti R priede.

VIII. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS

28. Prieš atliekant vamzdynų šiluminio izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti padengti antikorozine danga, pagal galiojančius reikalavimus išbandyti, turi būti sumontuoti elektrocheminės antikorozinės apsaugos bei gedimų kontrolės ir kiti elementai (jeigu jie numatyti projekte ir yra dengiami šilumine izoliacija).
29. Apie vamzdynų paruošimą šiluminio izoliavimo darbams atlikti turi būti surašytas paslėptų darbų aktas.
30. Vamzdynų šiluminė izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių.
31. Naudojant vamzdynų šiluminiam izoliavimui kelis šilumą izoliuojančios medžiagos sluoksnius, atskirų sluoksnių siūlių vietos turi nesutapti.
32. Vamzdžių posūkiuose šilumą izoliuojanti medžiaga turi būti ne blogesnės kokybės, kaip ir tiesiuosiuose tarpuose. Posūkių vietose šiluminė izoliacija turi būti sutvirtinta korozijai atspariu tinklu ir jos paviršius uždengtas tokia pačia danga, kaip tiesiosiose vamzdynų atkarpose, arba turi būti naudojami sertifikuoti, šiam tikslui skirti gaminiai.
33. Sutvirtinant šiluminę izoliaciją metalinėmis detalėmis (pvz., apkabomis), šios detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos ir išdėstytos ne rečiau kaip kas 300 mm, taip pat izoliuojamų tarpų galuose.
34. Vertikaliuose vamzdynuose šiluminei izoliacijai palaikyti turi būti ne rečiau kaip kas 4 m įmontuotos varžtais suveržiamos apkabos su spygliais.
35. Vamzdynų atramų ir izoliacijos apkabų vietose neturi būti sumažinama izoliacijos šiluminė varža.
36. Ties flanšiniais sujungimais turi būti paliekamas neizoliuotas tarpas, kad būtų galima išardyti sandūrą, neardant šiluminės izoliacijos. Flanšinio sujungimo vietose turi būti naudojamos nuimamos šilumą izoliuojančios konstrukcijos.
37. Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra bei kiti įrenginiai turi būti izoliuojami nuimamomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis, kurių šiluminė varža būtų ne mažesnė už gretimų vamzdžių šiluminės izoliacijos šiluminę varžą.
38. Jeigu izoliuoti šilumine izoliacija vamzdynai uždengiami (pvz., nepereinamuosiuose kanaluose), prieš tai turi būti surašomas paslėptų darbų aktas.

IX. BEKANALIŲ ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA

39. Bekanalių šilumos tinklų šiluminė izoliacija turi būti ilgaamžė, su vandens nepraleidžiančia apsaugine danga.
40. Sandūrų, posūkių, atšakų, uždaromosios armatūros ir kitų įrenginių šiluminiam izoliavimui turi būti naudojami tik pramoniniu būdu pagaminti ir sertifikuoti gaminiai.
41. Bekanalių šilumos tinklų šilumos nuostoliai neturi viršyti H priede nurodytų norminių nuostolių.
______________

A priedas
(informacinis)

ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

Pagrindiniai dydžiai:

q – norminiai vieno metro vamzdžio šiluminės izoliacijos šilumos nuostoliai W/m;
d – vamzdžio išorinio paviršiaus skersmuo m;
diz – vamzdžio šiluminės izoliacijos išorinio paviršiaus skersmuo m;
λiz – šiluminės izoliacijos šilumos laidumo koeficientas W/(m·K);
tv – vamzdžiu tekančio šilumnešio vidutinė temperatūra oC;
ta – aplinkos, kurioje nutiesti vamzdžiai, temperatūra oC;
δiz – vamzdžio šiluminės izoliacijos storis m.
______________

B priedas
(privalomasis)

IZOLIACIJOS DANGAI NAUDOJAMŲ METALINIŲ LAKŠTŲ ARBA JUOSTŲ STORIS

Metalas	Lakšto storis mm priklausomai nuo izoliacijos išorinio skersmens mm
	iki 350	350-600	600-1600
Plonalakštė cinkuota skarda	0,35–0,5	0,5–0,8	0,8
Aliuminio ir jo lydinių lakštai	0,3	0,5–0,8	0,8
Aliuminio ir jo lydinių juostos	0,25–0,3	0,3–0,8	0,8

______________

C priedas
(informacinis)

SKAIČIUOTINOS ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪROS
(nustatomos skaičiuojant vamzdžio šiluminės izoliacijos storį)

Šilumnešio rūšis	Šilumnešio temperatūra oC
	Pagal šilumos tinklų grafiką		Skaičiuotina vidutinė metinė

	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis
Termofikacinis vanduo (pastatams šildyti, vėdinti, karštam vandentiekiui)	180	70	110	50
Termofikacinis vanduo (pastatams šildyti, vėdinti, karštam vandentiekiui)	150	70	90	50
Termofikacinis vanduo (pastatams šildyti, vėdinti, karštam vandentiekiui)	95	70	65	50
Karštojo vandentiekio vanduo	65	50	65	50

______________

D priedas
(privalomasis)

PATALPOSE TIESIAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	50oC	65oC	90oC	110oC
20	6	8	13	15
25	6	9	13	16
40	7	10	16	19
50	8	11	17	21
65	9	13	20	23
70	9	13	21	24
80	10	14	22	26
100	11	16	25	30
125	13	18	28	33
150	14	21	31	37
200	17	24	36	43
250	20	28	41	49
300	23	31	45	55
350	25	35	51	61
400	27	38	56	68
450	29	42	62	74
500	32	45	67	80
600	36	52	78	93
700	39	56	84	101
800	42	60	91	109
900	45	64	97	117
1000	48	68	103	124

______________

E priedas
(privalomasis)

INŽINERINIŲ TINKLŲ KOLEKTORIUOSE TIESIAMŲ ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	50oC	65oC	90oC	110oC
20	4	6	11	13
25	4	7	11	14
40	5	8	13	17
50	5	9	15	18
65	6	10	17	21
70	6	10	18	22
80	6	11	19	23
100	7	13	22	26
125	8	14	24	30
150	10	16	26	33
200	11	19	31	38
250	13	21	35	43
300	15	24	39	48
350	17	27	44	54
400	18	30	48	60
450	20	32	53	66
500	21	35	58	72
600	24	41	67	83
700	26	44	72	90
800	28	47	78	97
900	30	50	83	104
1000	32	53	89	110

______________

F priedas
(privalomasis)

LAUKE VIRŠ ŽEMĖS TIESIAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	50	100	115	150	200	300	350
25	9	17	22	27	37	51	57
30	9	18	23	28	38	52	59
40	11	21	24	30	40	54	62
50	12	23	25	32	42	57	64
70	13	26	28	36	46	62	70
80	15	27	30	37	48	65	73
100	18	30	32	41	52	70	78
125	20	33	36	44	56	76	85
150	23	36	39	48	61	82	92
200	28	42	45	55	69	94	105
250	32	48	51	62	77	107	118
300	36	54	57	70	86	119	131
350	41	59	63	76	93	128	141
400	44	64	68	82	100	136	151
450	47	69	74	88	107	144	162
500	51	74	79	94	114	153	172
600	58	84	90	106	128	169	193
700	62	94	101	117	141	188	208
800	64	103	112	128	154	206	224
900	67	111	122	138	166	232	238
1000	69	117	131	147	177	246	250

______________

G priedas
(privalomasis)

NEPEREINAMUOSIUOSE KANALUOSE TIESIAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vamzdžio paskirtis
	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis
	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	65oC	50oC	90oC	50oC	110oC	50oC
20	9	7	13	6	16	6
25	10	7	14	7	16	6
40	11	8	16	8	19	7
50	12	9	17	8	20	8
65	14	10	19	9	22	8
80	15	11	21	10	24	9
100	17	12	23	11	27	10
125	19	14	26	12	31	11
150	22	15	30	13	35	12
200	25	17	37	15	43	14
250	29	20	44	17	52	16
300	32	22	51	19	60	18
350	36	24	56	20	66	18
400	41	26	61	21	71	19
450	45	28	66	22	77	19
500	49	30	70	23	83	19
600	52	32	74	25	87	20
700	57	34	81	25	96	20
800	62	35	88	25	105	19
900	66	37	96	25	114	19
1000	71	39	103	26	124	18

______________

H priedas
(privalomasis)

BEKANALIŲ ŠILUMOS TINKLŲ VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vamzdžio paskirtis
	tiekiamasis	grįžtamasis		tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis
	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	65oC		50oC	90oC	50oC	110oC	50oC
25	10		7	14	7	17	7
40	12		9	17	8	20	8
50	14		10	19	9	22	9
65	16		12	22	11	25	10
70	17		12	23	11	26	10
80	18		13	25	12	29	11
100	20		15	28	14	32	12
125	23		17	32	15	36	14
150	26		19	36	17	41	16
200	32		23	43	21	49	19
250	38		27	51	24	57	21
300	44		31	59	28	66	24
350	49		34	65	30	72	27
400	53		38	71	33	79	29
450	58		41	76	35	86	31
500	63		44	82	38	92	33
600	72		50	94	43	106	38
700	81		56	106	48	117	41
800	90		62	118	53	129	45

______________

I priedas
(privalomasis)

NEPEREINAMUOSIUOSE KANALUOSE TIESIAMŲ GAROTIEKIŲ VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Sąlyginis vamzdžio grįžtamasis skersmuo mm	Vamzdžio paskirtis
	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis

	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	115	100	200	100	300	100	350	100
25/25	17	16	30	13	44	13	50	12
30/25	18	16	31	14	45	13	51	12
40/25	19	16	32	14	47	13	53	13
50/25	20	17	34	15	49	14	56	13
65/30	21	17	36	16	53	14	60	14
80/40	22	18	38	17	56	15	63	15
100/40	24	19	41	18	60	16	68	16
125/50	27	22	45	21	67	18	76	17
150/70	30	24	50	23	74	20	84	18
200/80	34	28	57	26	85	22	94	20
250/100	38	32	64	28	96	24	103	21
300/125	42	36	72	30	103	25	113	23
350/150	47	39	79	32	112	26	124	24
400/180	52	43	87	34	122	27	134	24
450/200	56	47	94	36	132	28	145	25
500/250	61	50	102	38	141	29	155	26
600/300	71	57	117	41	161	31	176	28
700/300	74	61	126	44	174	32	188	28
800/300	77	64	136	48	188	33	200	29

______________

K priedas
(informacinis)

REKOMENDUOTINI PATALPOSE TIESIAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ VAMZDYNŲ ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS STORIAI, ESANT ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIOS MEDŽIAGOS SKAIČIUOTINAM ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTUI λ=0,04 W/(m∙K)

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	50oC	65oC	90oC	110oC
20	50	50	50	60
25	50	50	50	60
40	50	60	60	70
50	50	60	60	70
65	60	60	60	70
70	60	60	60	70
80	60	60	70	70
100	60	70	70	70
125	60	70	70	80
150	70	70	70	80
200	70	80	80	90
250	70	80	80	90
300	70	80	90	100
350	80	80	90	100
400	80	90	90	100
450	80	90	90	100
500	80	90	90	100
600	90	100	90	100
700	90	100	100	110
800	100	100	110	110
900	100	110	110	120
1000	110	110	110	120

______________

L priedas
(informacinis)

REKOMENDUOTINI INŽINERINIŲ TINKLŲ KOLEKTORIUOSE TIESIAMŲ ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNŲ ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS STORIAI, ESANT ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIOS MEDŽIAGOS SKAIČIUOTINAM ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTUI λ=0,04 W/(m∙K)

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	50oC	65oC	90oC	110oC
20	50	50	50	50
25	50	50	50	50
40	50	50	50	60
50	50	50	50	70
65	60	60	60	70
70	60	60	60	70
80	60	60	60	70
100	60	60	60	80
125	60	70	70	80
150	60	70	70	80
200	70	70	80	90
250	70	80	90	90
300	70	80	90	100
350	80	80	90	100
400	80	80	90	100
450	80	90	90	100
500	80	90	90	100
600	90	90	100	100
700	90	100	100	110
800	100	100	100	110
900	100	100	110	120
1000	110	110	110	120

______________

M priedas
(informacinis)

REKOMENDUOTINI LAUKE VIRŠ ŽEMĖS TIESIAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ VAMZDYNŲ ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS STORIAI, ESANT ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIOS MEDŽIAGOS SKAIČIUOTINAM ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTUI λ=0,04 W/(m∙K)

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m

	50	100	115	150	200	300	350
5	50	80	80	80	80	100	110
30	50	80	80	80	90	110	120
40	50	80	80	80	90	110	120
50	50	90	90	90	100	120	130
70	50	90	100	110	120	140	160
80	60	100	110	120	130	150	170
100	60	100	110	130	140	170	180
125	60	110	120	130	150	180	190
150	60	120	120	140	150	190	200
200	70	120	130	150	170	200	210
250	70	130	140	160	180	210	220
300	70	130	140	160	180	210	230
350	80	130	140	160	190	220	230
400	80	130	150	170	190	220	240
450	80	140	150	170	190	230	250
500	80	140	150	170	200	230	250
600	90	140	150	170	200	240	260
700	100	140	160	180	210	250	260
800	100	140	160	190	220	250	270
900	110	150	160	190	230	260	270
1000	120	150	160	200	240	260	280

______________

N priedas
(informacinis)

REKOMENDUOTINI NEPEREINAMUOSIUOSE KANALUOSE TIESIAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ VAMZDYNŲ ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS STORIAI, ESANT ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIOS MEDŽIAGOS SKAIČIUOTINAM ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTUI λ=0,04 W/(m∙K)

Sąlyginis vamzdžio skersmuo mm	Vamzdžio paskirtis

	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis
	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m
	65oC	50oC	90oC	50oC	110oC	50oC
20	60	60	70	70	70	70
25	60	60	70	70	70	70
40	60	60	70	70	70	70
50	60	60	70	70	80	80
65	60	60	70	70	80	80
80	70	70	80	80	80	80
100	70	70	80	80	80	80
125	70	70	80	80	80	80
150	70	70	80	80	90	90
200	70	70	80	80	90	90
250	70	70	80	80	90	90
300	70	70	80	80	90	90
350	70	70	80	80	90	90
400	70	70	80	80	90	90
450	70	70	80	80	90	90
500	70	70	80	80	90	90
600	70	70	80	80	90	90
700	70	70	80	80	90	90
800	70	70	80	80	90	90
900	70	70	80	80	90	90
1000	70	70	80	80	90	90

O priedas
(informacinis)

REKOMENDUOTINI NEPEREINAMUOSIUOSE KANALUOSE TIESIAMŲ GAROTIEKIO VAMZDYNŲ ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS STORIAI, ESANT ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIOS MEDŽIAGOS SKAIČIUOTINAM ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTUI λ=0,04 W/(m∙K)

Sąlyginis vamzdžio grįžtamasis skersmuo mm	Vamzdžio paskirtis
	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis	tiekiamasis	grįžtamasis

	Vidutinė metinė šilumnešio temperatūra oC ir ją atitinkantys norminiai šilumos nuostoliai W/m
	115	100	200	100	300	100	350	100
25/25	70	50	80	60	90	60	100	70
30/25	80	50	90	60	90	60	100	70
40/25	80	50	90	60	100	70	110	70
50/25	80	50	100	60	100	70	110	70
65/30	90	50	110	60	120	70	130	70
80/40	100	50	110	60	120	70	140	70
100/40	110	50	120	60	130	70	150	70
125/50	110	50	130	60	140	70	160	80
150/70	120	60	140	60	150	70	160	80
200/80	120	60	140	60	160	70	180	80
250/100	130	60	150	70	170	80	190	80
300/125	130	60	150	70	170	80	190	90
350/150	130	60	150	70	180	80	200	90
400/180	140	60	160	70	180	80	200	90
450/200	140	60	160	70	180	90	200	100
500/250	140	60	160	80	180	90	210	100
600/300	140	60	160	80	180	100	210	110
700/300	140	60	160	80	190	100	210	110
800/300	140	60	160	80	190	100	220	110

______________

P priedas
(informacinis)

ŠILUMOS NUOSTOLIŲ PATAISOS KOEFICIENTAI, TAIKOMI SKAIČIUOJANT NORMINIUS VAMZDYNŲ ŠILUMOS NUOSTOLIUS

Eilės Nr.	Vamzdynų tiesimo būdas ir skersmuo	Pataisos koeficientas
1	Patalpoje, lauke virš žemės, nepereinamuosiuose kanaluose ir inžinerinių tinklų kolektoriuose:
	a) sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 150 mm skersmens;	1,2
	b) taip pat 150 mm ir daugiau	1,15

2	Bekanalis žemėje	1,15

______________

R priedas
(informacinis)

IZOLIACIJOS STORIO SKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI

1 pavyzdys
Sąlygos:
Vamzdžio išorinis skersmuo d=0,108 m, vidutinė skaičiuotina šilumnešio temperatūra tv=110oC. Vamzdžiai tiesiami patalpoje (aplinkos temperatūra ta=+20oC). Vidutinė šiluminės izoliacijos temperatūra (110+20):2=65oC. Skaičiuotinas šiluminės izoliacijos šilumos laidumo koeficientas, esant 65oC vidutinei šiluminės izoliacijos temperatūrai, – λiz=0,04 W/(m∙K).

Sprendimas:
Minimalus būtinas šiluminės izoliacijos storis apskaičiuojamas pagal šio reglamento 1 formulę:

2 pavyzdys
Sąlygos:
Nepereinamajame kanale nutiesti du šilumos tinklų vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo
d = 0,159 m. Vidutinė skaičiuotina metinė šilumnešio temperatūra atitinkamai t1 = 110oC,
t2 = 50oC. Tiekiamojo vamzdžio šiluminės izoliacijos skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas (esant skaičiuotinai vidutinei jos temperatūrai) λ1 = 0,04W/(m∙K), grįžtamojo atitinkamai – λ2 = 0,035 W/(m∙K). Kanalo vidiniai matmenys 1,28 x 0,60 (h) m. Kanalo įgilinimas (nuo žemės paviršiaus iki kanalo centro) H = 0,9 m. Grunto šilumos laidumo koeficientas λ g = 2,0 W/(m∙K).

Sprendimas:
Pagal reglamento 6 formulę nustatomas ekvivalentinis kanalo skersmuo:

Bendra šiluminė varža nuo kanalo vidinės sienutės iki žemės paviršiaus apskaičiuojama pagal 5 formulę:

Vamzdynų aplinkos temperatūra kanale nustatoma pagal 4 formulę:

Vidutinė tiekiamojo vamzdžio šiluminės izoliacijos temperatūra apskaičiuojama pagal reglamento 3 formulę:

Parinkus tiekiamojo vamzdžio šiluminės izoliacijos medžiagą, kurios projektinis šilumos laidumo koeficientas 61,6oC temperatūroje yra λ = 0,04W/(m∙K), būtinasis minimalus tiekiamojo vamzdžio izoliacijos storis nustatomas pagal 1 formulę:

Taip pat nustatomas ir grįžtamojo vamzdžio minimalus būtinasis izoliacijos storis:

______________