LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
dėl respublikinių statybos Normų rsn 138–92* „pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika“ dalinio pakeitimo ir papildymo

2002 m. gegužės 30 d. Nr. 286
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.2 punktu:
1. Iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1995-03-03 įsakymu Nr. 64 (Žin., 1995, Nr. 20-488) patvirtintas respublikines statybos normas RSN 138-92* „Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika“ (toliau – Normos):
1.1 keičiu Normų 1 būtinojo priedo 22 eilės Nr. pažymėtą punktą bei papildau 1 būtinąjį priedą 25 ir 26 eilės Nr. punktais ir išdėstau juos taip:
„
1	2	3	4
22.	Požeminės, įrengtos rūsyje arba cokoliniame aukšte, gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 2 aukštų ir aukštesnės autotransporto priemonių laikymo ir aptarnavimo patalpos arba pastatai	600
25.	Viešbučių pastatai	Aukštesni kaip 26,5 m nuo žemiausios žemės paviršiaus altitudės iki viršutinio aukšto grindų lygio
26.	Administraciniai pastatai	Aukštesni kaip 16 aukštų

“;
1.2. papildau Normų 1 būtinąjį priedą 4 pastaba ir išdėstau ją taip:
„4. Jeigu 25 ir 26 eil. Nr. pažymėtų pastatų tūris ar aukštis, vietovės, kurioje jis statomas, ypatumai (kraštovaizdžio išskirtiniai elementai, vietovės užstatymo tankumas ir pan.) ar kitos statinio ypatybės gali itin apsunkinti gelbėjimo ar gaisro gesinimo darbus, prieš išduodant leidimą statyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turi teisę reikalauti, kad pastate būtų įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema.“;
1.3. keičiu Normų 2 priedo 14 eilės Nr. pažymėtą punktą ir išdėstau jį taip:
„
1	2	3	4
14.	Požeminės, įrengtos rūsyje arba cokoli niame aukšte, gyvenamuosiuose ir visuo meninės paskirties pastatuose bei 2 aukštų ir aukštesnės autotransporto priemonių laikymo ir aptarnavimo patalpos arba pastatai	Neatsižvelgiant į plotą	Vienaaukščiuose autotransporto priemonių laikymo ir aptarnavimo pastatuose – nuo 200 m²

“.
2. Šie Normų pakeitimai netaikomi jau suprojektuotiems ir statomiems statiniams.
3. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „statyba“, „reglamentas“.

Aplinkos Ministras	Arūnas Kundrotas