LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL PRIVALOMŲJŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2002 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 378
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3304; 2000, Nr. 48-1393; 2002, Nr. 64-2588) 1.10 punktu:
1. Tvirtinu Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomuosius saugos reikalavimus (pridedama).
2. Nustatau, kad vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintais privalomaisiais saugos reikalavimais vertinama gaisrinės įrangos atitiktis:
2.1. nuo 2002 m. spalio 1 d. gaisrinės įrangos, kurios atitiktis įvertinama pirmą kartą;
2.2. nuo 2003 m. liepos 1 d. gaisrinės įrangos, kurios atitiktis jau buvo įvertinta.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios vidaus reikalų ministro 2001 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 47 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-412) nuo 2002 m. spalio 1 d.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	JUOZAS BERNATONIS
______________

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių PRIVALOMIEji SAUGOS REIKALAVIMAi

Gaisrinės įrangos pavadinimas	Standarto ar kitos techninės specifikacijos, nustatančios / reikalavimus gaisrinei įrangai, žymuo	Privalomieji saugos reikalavimai	Standarto ar kitos techninės specifikacijos, reglamentuojančios bandymų metodą, žymuo
1	2	3	4
1. Ugniagesio kūno apsaugos priemonės:
1.1. apsauginė ugniagesio apranga	LST EN 469, / LST EN 340, / LST EN 1486	liepsnos sklidimas, / šilumos perdavimas, / šiluminis atsparumas	LST EN 469, / LST EN 1486
1.2. ugniagesio šalmas	LST EN 443	atsparumas smūgiui, / atsparumas liepsnai	LST EN 443, / LST EN 960+A1
1.3. ugniagesio pirštinės	LST EN 420	degumas, / sąlytinė šiluma, / konvekcinė šiluma, / spinduliuojamoji šiluma, / atsparumas sulydyto metalo purslams	LST EN 407, / ISO 6941
1.4. ugniagesio pošalmis	LST EN 469	liepsnos sklidimas, / šilumos perdavimas,šiluminis atsparumas	LST EN 469, / LST EN 1486
1.5. ugniagesio avalynė	LST EN 344-1,2, / LST EN 345-1,2	atsparumas karštam sąlyčiui, spinduliuojamai šilumai, savaiminiam degimui ar smilkimui,izoliacija nuo karščio	LST EN 344-1,2, / LST EN 345-1,2
1.6. ugniagesio diržas	LST EN 361	statinis ir dinaminis stipris	LST EN 364+AC
1.7. apsauginiai kostiumai, skirti dirbti aukštoje temperatūroje ir veikiant liepsnai	LST EN 1486, / LST EN 469, / LST EN 533	ribotas liepsnos sklidimas, atsparumas spinduliuojamai šilumai, konvekcinė šiluma, / sąlytinė šiluma, / šiluminis laidumas, / šiluminis atsparumas	LST EN 1486, / LST EN 367, / LST EN 532, / LST EN 702
2. Ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemonės:
2.1. filtruojamosios dujokaukės	LST EN 138	atsparumas temperatūrai, degumas, oro tiekimo žarnos atsparumas karščiui, sandarumas	LST EN 138, / PAGD TT BM
2.2. suslėgtojo oro izoliuojamosios dujokaukės	LST EN 137	atsparumas temperatūrai, degumas, atsparumas spinduliavimo šilumai, sandarumas	LST EN 137, / PAGD TT BM
2.3. suslėgtojo deguonies izoliuojamosios dujokaukės	LST EN 145,	atsparumas temperatūrai, degumas, atsparumas spinduliavimo šilumai, sandarumas	LST EN 145, / PAGD TT BM
2.4. dujokaukių antveidžiai (ištisinės kaukės, filtrinės kaukės, puskaukės, gaubtai)	LST EN 136, / LST EN 140+A1	atsparumas temperatūrai, degumas, sandarumas	LST EN 136, / PAGD TT BM
3. Ugniagesių savisaugos ir savigalbos priemonės:
3.1. asmeninės apsaugos įranga, sauganti nuo kritimo iš aukščio	LST EN 360, / LST EN 362, / LST EN 361, / LST EN 363, / LST EN 341, / LST EN 813	statinis ir dinaminis stipris	LST EN 364+AC
4. Gaisrinė gelbėjimo įranga:
4.1. gaisrinės rankinės kopėčios (ištraukiamosios, sudedamosios ir kablinės)	PAGD TR	matmenys, masė, atsparumas apkrovai, / kopėčių dalies ištraukimo jėga, fiksatorių, kablių veikimo patikimumas	PAGD TT BM
4.2. gelbėjimo lynai (virvės)	LST EN 1891	statinis ir dinaminis stipris, lyno skersmuo, mazgo tvirtumas	LST EN 364+AC
5. Pirminės gaisro gesinimo priemonės:
5.1. nešiojamieji gesintuvai	LST EN 3-1,2,3,4,5, / LST 1697, / LST P 1477	minimali nenutrūkstamo veikimo trukmė, nominali užpildo masė (tūris), gaisro gesinimo veiksmingumas, užpildymo tolerancijos, užpildo likutis, / išleidimo žarnos ilgis, / gesintuvo suveikimo laikas, / veikimo temperatūros, / gesintuvo ženklinimas	LST EN 3-1,2,3,4,5
5.2. vežiojamieji gesintuvai	LST EN 1866	minimali nenutrūkstamo veikimo trukmė, / gaisro gesinimo veiksmingumas, / nominali užpildo masė (tūris), / užpildymo tolerancijos, / užpildo likutis, / išleidimo žarnos ilgis, / išpurškimo nuotolis, / gesintuvo ženklinimas	LST EN 1866
5.3. nedegus audeklas	LST EN 1869	matmenys, / ugnies gesinimas, / elektrinė varža	LST EN 1869
5.4. gaisrinis čiaupas	LST EN 671-1, 2, 3	matmenys, / minimalus vandens srauto debitas, / darbinis, bandymo ir minimalus trūkimo slėgis, / žarnų skersmuo ir ilgis, / išpurškiamo vandens geometrija, / atsparumas smūgiui ir korozijai	LST EN 671-1, 2, 3
6. Gaisro gesinimo priemonės:
6.1. slėgio žarnos	PAGD TEN	darbinis hidraulinis slėgis, / sandarumas	PAGD TEN
6.2. įsiurbiamosios žarnos	PAGD TEN	vakuumo (oro išretėjimo) išlaikymas, hidraulinis slėgis	PAGD TEN
6.3. antžeminiai ir požeminiai gaisriniai hidrantai / (šlapieji ir sausieji)	LST 1568/1K,2K	matmenys, / tūrinis vandens debitas, / darbinis slėgis, / atsparumas korozijai ir rūgštims	LST 1568/1K,2K
7. Ugnį gesinančios medžiagos:
7.1. milteliai	LST EN 615	gesinamosios savybės, / grūdelių sudėtis, / grūdėtumas, / atsparumas drėkimui, / drėgnumas	LST EN 615
7.2. putokšliai	ISO 7203	tankumas, / pH dydis, / putojimo kartotinumas, / takumas	GTC/GBM 9
8. Stacionarios automatinės gaisrų gesinimo sistemos (AGGS) ir jų įrenginiai:
8.1. AGGS sistemos, gesinančios gaisrą vandeniu (sprinklerinės ir drenčerinės)	LST EN 12259-1, 2, 3, 4 / RSN 138-92	purškimo intensyvumas, / reagavimo laikas, / suveikimo temperatūra, / K-faktorius, / darbinis slėgis	LST EN 12259-1, 2, 3, 4,
8.2. AGGS sistemos, gesinančios gaisrą dujomis ar jų mišiniais (tūrinės ir lokalios)	RSN 138-92, / ISO 14520	dujų rūšis ir grynumas, / dujų tiekimo laikas, / gaisro gesinimui reikalinga dujų koncentracija, / apsaugomas plotas arba tūris	ISO 14520, / LST EN 12094-8
8.3. AGGS sistemų vandens sprinkleriniai ir / drenčeriniai purkštukai	LST EN 12259-1, / RSN 138-92	suveikimo temperatūra, korpuso atsparumas, vandens srauto debitas, / atsparumas karščiui, / K- faktorius, išpurškiamo vandens geometrija	LST EN 12259-1
9. Automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įranga:
9.1. GAGSS valdymo ir indikavimo įranga (centralės, pultai, koncentratoriai)	LST EN 54-2, 4	konstrukcija, mechaninės ir elektrinės savybės, / rimties, gaisro pavojaus, trikties, gedimo ir testavimo būsenų signalų priėmimas, apdorojimas bei vaizdinė ir garsinė indikacija, / atsparumas maitinimo įtampos pokyčiams, / eksploatavimo temperatūros, elektromagnetinė dermė (EMD)	LST EN 54-2, 4
9.2. GAGSS energijos tiekimo įranga	LST EN 54-4	elektriniai parametrai, / papildomų energijos tiekimo šaltinių prijungimo galimybė ir jų elektriniai parametrai, / eksploatavimo temperatūros, / atsparumas maitinimo įtampos pokyčiams, / EMD	LST EN 54-4
9.3. šilumos detektoriai	LST EN 54-5	reakcija į temperatūros kitimą, atsparumas maitinimo įtampos pokyčiams, eksploatavimo temperatūros, / EMD	LST EN 54-5
9.4. dūmų detektoriai	LST EN 54-7	reakcija į dūmus, atsparumas maitinimo įtampos / pokyčiams, eksploatavimo temperatūros, EMD	LST EN 54-7
9.5. kombinuoti dūmų ir šilumos detektoriai	LST EN 54-5,7	reakcija į dūmus ir temperatūros kitimą, / atsparumas maitinimo įtampos pokyčiams, / eksploatavimo temperatūros, EMD	LST EN 54-5,7
9.6. liepsnos detektoriai	EN 54-10	reakcija į liepsną, atsparumas maitinimo įtampos pokyčiams, eksploatavimo temperatūros, EMD	EN 54-10
9.7. rankiniai (gaisro) pavojaus mygtukai	EN 54-11	matmenys ir forma, signalų perdavimas, / atsparumas maitinimo įtampos / pokyčiams, eksploatavimo temperatūros, atsparumas dinaminiam smūgiui, EMD	EN 54-11
9.8. garsiniai gaisrinės signalizacijos įtaisai (skambučiai, sirenos, blykstės)	EN 54-3	gaisro pavojaus signalo garso stiprumo lygis, / patvarumas, atsparumas maitinimo įtampos pokyčiams, / eksploatavimo temperatūros, EMD	EN 54-3
10. Gaisriniai vandens siurbliai:
10.1. gaisriniai automobiliniai vandens siurbliai	PAGD TR	siurblio sukuriamas ribinis vandens slėgis, / našumas	PAGD TT BM
10.2. gaisriniai vandens / motosiurbliai	PAGD TR	siurblio sukuriamas ribinis vandens / slėgis, / našumas	PAGD TT BM
11. Specialiosios paskirties gaisriniai automobiliai:
11. 1. gaisriniai automobiliai (gesinimo vandeniu, putomis, milteliais)	LST EN 1846-1, / PAGD TR	eksploatacinės savybės	PAGD TT BM
11.2. gaisrinis kopėčių automobilis	LST EN 1846-1, / PAGD TR	eksploatacinės savybės	PAGD TT BM
11.3. gaisrinis alkūninio keltuvo automobilis	LST EN 1846-1, / PAGD TR	eksploatacinės savybės	PAGD TT BM
11.4. gelbėjimo automobilis	LST EN 1846-1, / PAGD TR	eksploatacinės savybės	PAGD TT BM
12. Gaisrinės saugos priemonės;
12.1. priešgaisrinės dangos / konstrukcijoms (dažai, lakai, tinkai, pastos ir kt.)	STR 2.01.01(2):1999, / RSN 133-91, / LST 1531, / LST 1532	padengtos medžiagos degumas, / liepsnos sklidimo indeksas, / nelakiųjų medžiagų kiekis, / atsparumas ugniai	LST 1531, / LST 1532, / LST ISO 3251, / GTC/GBM 2
12.2. priešgaisrinės dangos elektros kabeliams (dažai, lakai ir pastos)	LST EN 50265-2-1	liepsnos sklidimas, / nelakiųjų medžiagų kiekis	LST EN 50265-2-1, / LST ISO 3251
12.3. antipirenai	LST 1531, / LST 1532	padengtos medžiagos degumas, / liepsnos sklidimo indeksas, / nelakiųjų medžiagų kiekis	LST 1531, / LST 1532, / LST ISO 3251
12.4. priešgaisriniai ortakiai	STR 2.01.01(2):1999, / RSN 133-91	atsparumas ugniai: / vientisumas (sandarumas), izoliacinės savybės	LST EN 1366-1
12.5. priešgaisrinės sklendės	STR 2.01.01(2):1999, / RSN 133-91	atsparumas ugniai: / vientisumas (sandarumas), / izoliacinės savybės, / užsidarymo patikimumas	LST EN 1366-2
12.6. priešgaisriniai elektros kabeliai	LST EN 50265-2-1	liepsnos sklidimas	LST EN 50265-2-1
13. Gaisrinės saugos ženklai:
13.1. gaisrinės saugos ženklai	Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, / LST ISO 3864	matmenys, / saugos ir kontrastinės spalvos, atsparumas aplinkos veiksniams, / geometrinė ženklų ir simbolių forma, / grafinių simbolių dizainas ir saugos ženklų grafika	GTC/GBM 10, / LST ISO 3864

PASTABA. Privalomieji higieniniai rodikliai šiame sąraše nenurodyti.

Sąraše panaudoti sutrumpinimai:
GTC/GBM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centro bandymo metodika,
PAGD TR – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento techniniai reikalavimai,
PAGD TT BM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Techninės tarnybos bandymo metodika,
PAGD TEN – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Technikos eksploatavimo nuostatai.
______________