LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL DRŪKŠIŲ EŽERO ŠILUMINĖS APKROVOS, VANDENS TEMPERATŪROS APRIBOJIMŲ IR STEBĖSENOS (MONITORINGO) REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. vasario 19 d. Nr. D1-151
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 54-2646) 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025) 9 straipsnio 2 dalimi:
1. Tvirtinu Drūkšių ežero šiluminės apkrovos, vandens temperatūros apribojimų ir stebėsenos (monitoringo) reikalavimų aprašą (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1995 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 88 „Drūkšių ežero vandens leistino pašildymo normatyvai ir temperatūros kontrolės metodika (LAND 7 – 95 / M – 02)“ (Žin., 1997, Nr. 103-2602).
3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. gegužės 1 d.

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. D1-151

DRŪKŠIŲ EŽERO ŠILUMINĖS APKROVOS, VANDENS TEMPERATŪROS APRIBOJIMŲ IR STEBĖSENOS (MONITORINGO) REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Drūkšių ežero šiluminės apkrovos, vandens temperatūros apribojimų ir stebėsenos (monitoringo) reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato ežero šiluminės apkrovos, vandens temperatūros apribojimus ir monitoringo reikalavimus.
2. Aprašo tikslas – apriboti šiluminę apkrovą Drūkšių ežerui, siekiant nepabloginti ežero ekologinės būklės ir apsaugoti ežero florą ir fauną nuo neigiamo poveikio.
3. Šiuo Aprašu privalo vadovautis ūkio subjektai, eksploatuojantys atominę elektrinę ir naudojantys Drūkšių ežero vandenį tiesioginiam aušinimui elektros energijos gamybai, kurie privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831), nustatyta tvarka.
4. Apraše vartojama sąvoka „šiluminė apkrova“ – terminis poveikis vandens telkiniui, lygus į vandenį išskiriamai šiluminės energijos galiai.

II. ŠILUMINĖS APKROVOS IR VANDENS TEMPERATŪROS APRIBOJIMAI

5. Eksploatuojant atominę elektrinę Drūkšių ežero šiluminė apkrova dėl tiesioginio aušinimo nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. neturi viršyti 3160 MW.
6. Ežero šiluminė apkrova apskaičiuojama pagal formulę:

P=QvCv?DeT,

kur:
P – šiluminė apkrova, W;
Qv – vandens debitas išleidimo kanale, m3/s;
Cv – vandens savitoji šiluminė talpa, J/(m3*K);
?DeT – vandens temperatūros skirtumas paėmimo ir išleidimo kanaluose, K.

7. Kiekvienoje Aprašo priede nurodytoje stebėjimo vietoje (1 pav., 1 lentelė) vidutinė paros temperatūra, apskaičiuota 14 punkte nustatyta tvarka, neturi viršyti 34 °C.
8. Ežero vandens vidutinė paros temperatūra, apskaičiuota 15 punkte nustatyta tvarka, neturi viršyti 28 °C.
9. Jeigu bent viena iš Aprašo 7 ir 8 punktuose nustatytų temperatūros ribų viršijama, šilumos apkrova turi būti sumažinta per 24 valandas nuo viršijimo momento iki tol, kol temperatūra neviršys nustatytų ribų.
10. Temperatūros ribą, nustatytą Aprašo 8 punkte, leidžiama viršyti ne daugiau nei 2 procentus laiko (7 dienas per kalendorinius metus).

III. ŠILUMINĖS APKROVOS IR VANDENS TEMPERATŪROS STEBĖSENOS (MONITORINGO) REIKALAVIMAI

11. Temperatūros monitoringas turi būti pradėtas pavasarį ne vėliau kaip po 2 savaičių nutirpus ledui Drūkšių ežere, o pabaigtas rudenį temperatūrai bet kurioje Aprašo priede nurodytoje stebėjimo vietoje nukritus iki 8 °C.
12. Temperatūros monitoringą leidžiama nutraukti ne anksčiau kaip po 2 dienų, ežero šiluminei apkrovai nukritus žemiau 300 MW. Temperatūros monitoringas turi būti atnaujintas, kai ežero šiluminė apkrova pasiekia arba viršija 300 MW.
13. Vandens temperatūra visose Aprašo priede nurodytose stebėjimo vietose turi būti matuojama ne rečiau kaip kas 1 valandą 0,5 metro gylyje.
14. Stebėjimo vietos vandens vidutinė paros temperatūra yra lygi visų kas valandą toje vietoje atliktų temperatūros matavimų verčių vidurkiui.
15. Ežero vandens vidutinė paros temperatūra yra lygi 1–5 stebėjimo vietų vidutinės paros temperatūros verčių vidurkiui.
16. Temperatūros monitoringas 6 stebėjimo vietoje naudojamas mažiausiai paveiktos ežero vandens temperatūros stebėjimui.
17. Vandens temperatūrą matuojantys prietaisai turi būti išdėstyti ne didesniu kaip 100 metrų atstumu nuo Aprašo priede nurodytų stebėjimo vietų.
18. Prietaisų, naudojamų vandens temperatūros matavimams, matavimo neapibrėžtis neturi viršyti 0,2 °C.
19. Temperatūros stebėjimo duomenys, nurodyti Aprašo 14 ir 15 punktuose, ir vidutinė vandens paros temperatūra 6 stebėjimo vietoje turi būti viešai internete skelbiami ir nuolat atnaujinami. Informacija internete turi būti pateikiama lietuvių ir rusų kalbomis.
20. Ūkio subjektai, eksploatuojantys atominę elektrinę ir naudojantys Drūkšių ežero vandenį tiesioginiam aušinimui elektros energijos gamybai, privalo vykdyti ūkio subjektų technologinių procesų monitoringą matuojant Aprašo 6 punkte nurodytus parametrus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________
Drūkšių ežero šiluminės apkrovos,
vandens temperatūros apribojimų ir
stebėsenos (monitoringo) reikalavimų
aprašo
priedas

DRŪKŠIŲ EŽERO TEMPERATŪROS STEBĖJIMO VIETŲ IŠSIDĖSTYMAS

(pav.)

1 pav. Temperatūros stebėjimo vietų išsidėstymas

1 lentelė. Temperatūros stebėjimo vietų koordinatės

Stebėjimo vieta	Koordinatės LKS-94
	X	Y
1	6169760	663700
2	6169791	664973
3	6168719	665614
4	6167599	665670
5	6166476	665712
6	6167477	661088

_________________