LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 65:2011 „HALOKAMEROS. ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO

2011 m. liepos 1 d. Nr. V-664
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455):
1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 65:2011 „Halokameros. Įrengimas ir priežiūra (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios:
2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. 623 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 65:2001 „Haloterapijos kameros. Įrengimas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 104-3720).
3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMONDAS ŠUKYS

_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugosministro
2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-664

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 65:2011 „HALOKAMEROS. ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA“

I. bendrosios nuostatos

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius halokamerų įrengimo ir priežiūros reikalavimus.
2. Ši higienos norma taikoma projektuojant, statant, rekonstruojant, įrengiant ir naudojant halokameras.
3. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems halokameras.
4. Halopaslaugos gavėjui turi būti suteikta informacija apie šios paslaugos indikacijas, kontraindikacijas, naudojamas apsaugos priemones, riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas procedūros metu.

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

5. Šioje higienos normoje pavartoti terminai ir jų apibrėžimai.
5.1. Halokamera ? dirbtinai įrengta patalpa, aplinka ir oro sudėtimi panaši į druskų kasyklą.
5.2.Aerozolinė terpė ? aplinka, iki tam tikrų parametrų prisotinta susmulkintų druskos dalelių.
5.3. Natrio chloridas ? valgomoji druska (NaCl).

III. HALoKAMEROS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

6. Halokameroje vienai paslaugų gavėjo vietai (kėdei) turi būti skiriama ne mažiau kaip 2 kv. m.
7. Halokameros patalpos sienos, lubos, grindys turi būti padengtos natrio chloridu.
8. Halokameroje santykinė oro drėgmė turi būti 40?70 proc., temperatūra ? 18?24o C.
9. Natrio chlorido koncentracija halokameroje turi būti nuo 0,5 iki 9 mg/kub. m.
10. Natrio chlorido koncentracija halokameroje gali keistis nuo 0,5 iki 9 mg/kub. m. Skiriami keturi režimai:
10.1. pirmas režimas ? NaCl koncentracija yra 0,5?1,0 mg/kub. m;
10.2. antras režimas ? NaCl koncentracija yra 1,0?3,0 mg/kub. m;
10.3. trečias režimas ? NaCl koncentracija yra 3,0?5,0 mg/kub. m;
10.4. ketvirtas režimas ? NaCl koncentracija yra 7,0?9,0 mg/kub. m.
11. Oro apykaita halokameroje seanso metu turi būti ne mažesnė kaip 1 kartas per valandą, pertraukos metu ? ne mažesnė kaip 3 kartai per valandą.
12. Halokameroje turi būti įrengiamas dirbtinis apšvietimas, apšvieta ne mažesnė kaip 30 lx.
13. Ekvivalentinis garso slėgio lygis halokameroje neturi būti didesnis kaip 45 dBA.
14. Halokameros įrenginiai ir prietaisai neturi būti pažeisti korozijos.
15. Halokameros durys turi būti be automatinių įtaisų, lengvai atsidaryti į išorę.
16. Kai halokameros įrengiamos atskirose patalpose ir teikiama tik ši paslauga, tuomet turi būti įrengiamos pagalbinės patalpos:
16.1. laukiamasis kambarys arba paslaugų teikimo patalpoje įrengta atskira zona, skirta laukiantiems paslaugų vartotojams. Laukiamajame kambaryje turi būti įrengtos sėdimos vietos laukiantiems paslaugų vartotojams ir drabužių kabykla;
16.2. pagalbinė patalpa halogeneratoriui, procedūros metu naudojamiems švariems drabužiams ar kitoms priemonėms, apsaugančioms asmeninius paslaugos gavėjo drabužius nuo druskos poveikio ir dezinfekcijos priemonėms laikyti. Pagalbinėje patalpoje turi būti įrengtos atskiros spintelės (lentynos) dezinfekcijos priemonėms ir valymo inventoriui laikyti, nešvarių skalbinių talpykla;
16.3. tualetas. Šioje patalpoje turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla.

IV. HALOKAMEROS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

17. Asmeniui prieš patenkant į halokamerą vienam seansui turi būti suteikiamas vienas komplektas švarių drabužių arba kitų priemonių, apsaugančių asmeninius drabužius nuo druskos poveikio.
18. Halokameros kietasis inventorius (kėdės, gultai ir kt.) turi būti iš medžiagų, patvarių valymo ir dezinfekcijos priemonėms.
19. Prie halokameros turi būti inventoriaus valymo ir dezinfekcijos procedūrų aprašymai, planai. Paslaugos teikėjas turi jais vadovautis.
20. Užteršus halokameros kietąjį inventorių žmogaus biologiniais skysčiais – jį reikia skubiai nuvalyti valymo priemonės tirpalu ir dezinfekuoti. Dezinfekcijai naudotinos vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos priemonės, skirtos paviršių dezinfekcijai.

_________________