vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos
2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 „dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo

2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. O3-275
Vilnius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:
Pakeisti rekomenduojamą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6, patvirtintą 2005 m. gruodžio 30 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-86 (Inf. pr., 2006, Nr. 1-14), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė	Diana Korsakaitė

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos
2011 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-275

ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS Nr. 6

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6 (toliau – Paskirstymo metodas) parengtas vadovaujantis Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 (Žin., 2004, Nr. 168-6214).
2. Šiame paskirstymo metode vartojamos sąvokos, dydžiai, žymėjimų indeksai ir sutrumpinimai atitinka Taisyklių sąvokas.
3. Paskirstymo metodas gali būti taikomas, kai:
3.1. parengtas šilumos daliklių įrengimo, rodmenų registravimo bei reguliuojamų šilumos sąnaudų dalies paskirstymo vartotojams projektas;
3.2. šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ) nustatomas pagal įvadinio atsiskaitomojo šilumos skaitiklio (tik pastato šildymui) rodmenų ataskaitas, kai įvadiniu šilumos skaitikliu matuojamas visas į pastatą patiekiamos šilumos kiekis – pagal Komisijos rekomenduotą ar vartotojų siūlomą ir su ja suderintą šilumos paskirstymo patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui metodą;
3.3. įrengti vieno tipo šilumos dalikliai, vadovaujantis Europos standartu EN 834 arba kitais teisės aktais;
3.4. pastate įrengta dvivamzdė arba kolektorinė šildymo sistema. Pagal Paskirstymo metodo 3.1 punkto reikalavimą, vienvamzdei šildymo sistemai parengtame projekte privaloma:
a) šilumnešio temperatūros įvertinimas;
b) šildymo prietaisų plotų nevienodumo įvertinimas;
c) šildymo sąnaudų reguliavimo problemų įvertinimas.
Šie įvertinimai pridedami prie projekto įgyvendinimo sutarties.

II. A VARIANTAS

4. Paskirstymo metodo A variantas taikomas, kai:
4.1. visi pastato šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
4.2. dalikliai įrengti ant visų pastato butų ar kitų patalpų šildymo prietaisų;
4.3. taikoma tolygaus šildymo sąlyga.
5. Pastato butų ar kitų patalpų naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD) yra lygus:
5.1. kai šilumos paskirstymui taikomi visų daliklių rodmenys – šilumos kiekiui (QPŠ), nustatytam pagal Paskirstymo metodo 3.2 punktą:

QPŠD = QPŠ	kWh;

5.2. kai dalies vartotojų butų ar kitų patalpų daliklių rodmenys laikinai negali būti taikomi – iš šilumos kiekio (QPŠ), nustatyto pagal Paskirstymo metodo 3.2 punktą, atimamas šiems vartotojams priskirtas vidutinis normatyvinis šilumos kiekis (QPŠ vidut norm):

QPŠD = QPŠ – QPŠ vidut norm	kWh;

5.3. vidutinis normatyvinis šilumos kiekis apskaičiuojamas:
5.3.1. pastatui (QPŠ vidut norm) – šilumos šildymui vidutinį sąnaudų normatyvą (qPŠ vidut norm) padauginus iš šiems vartotojams priskirto naudingojo ploto (ABŠA) sumos:

QPŠ vidut norm = qPŠ vidut norm x SUMA ABŠA	kWh;

5.3.2. butui ar kitai patalpai (QBŠ vidut norm) – šilumos šildymui vidutinį sąnaudų normatyvą (qPŠ vidut norm) padauginus iš šiems vartotojams priskirto naudingojo ploto (ABŠA):

QBŠ vidut norm = qPŠ vidut norm x ABŠA	kWh;

čia:
qPŠ vidut norm – pastato šilumos šildymui vidutinių sąnaudų normatyvas (kWh/m2), nustatytas Taisyklėse nurodytu 4.19. teisės aktu arba kitais teisės aktais;
ABŠA – vartotojo buto ar kitos patalpos naudingasis plotas (m2).

6. Pastato butų ar kitų patalpų, kuriose įrengti dalikliai, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis susideda iš individualiai reguliuojamų (QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

7. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg), apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), išmatuotą ar apskaičiuotą pagal Paskirstymo metodo 5 punktą, padauginus iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficiento (XPŠD reg), kurie nustatomi:
7.1. pagal Paskirstymo metode rekomenduojamą pastovią proporciją:

QPŠD reg = QPŠD x XPŠD reg	kWh,

čia:
XPŠD reg, XPŠD nrg – reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai yra:

XPŠD reg = 0,7;
XPŠD nrg = 0,3;

7.2. pagal Paskirstymo metode rekomenduojamą kintamą proporciją, kai reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai yra nustatyti pagal Paskirstymo metode rekomenduojamą nuo vidutinės ataskaitinio laikotarpio išorės oro temperatūros priklausančią kintamą proporciją, pateikiamą 1 lentelėje:

1 lentelė. Reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientų kintama proporcija, priklausanti nuo vidutinės ataskaitinio laikotarpio išorės oro temperatūros

Atsiskaitymo laikotarpio vidutinė lauko oro temperatūra °C	Žemesnė nei -10	<-7,5 >=?-10	<-5,0 >=?-7,5	<-2,5 >=?-5,0	?<= 2,5 / >=?-2,5	?<= 5,0 / > 2,5	Aukštesnė už 5,0
Koeficientas XPŠD reg	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,40	0,30
Koeficientas XPŠD nrg	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70

7.3. pagal pastato energetinio audito pasiūlytą proporciją;
7.4. vartotojų sprendimu.
8. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg), apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal Paskirstymo metodo 5 punktą, atėmus reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 7 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD - QPŠD reg	kWh.

9. Pastatui priskiriama nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 8 punktą, yra lygi išsiskiriančių nuo butuose ar kitose patalpose įrengtų stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių sumos (SUMA QBŠD nrg st) ir nereguliuojamos šilumos kiekio dalies, tenkančios pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠD nrg brbn), sumai:

QPŠD nrg = SUMA QBŠD nrg st + QPŠD nrg brbn	kWh,

čia:
QBŠD nrg st – šilumos kiekiai, išsiskiriantys nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vamzdžių (stovų), pateikiami projekte arba nustatomi skaičiavimo būdu.

9.1. šilumos kiekiai, išsiskiriantys nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vamzdžių (stovų) (QBŠD nrg st) nustatomi:
9.1.1. projektavimo būdu;
9.1.2. skaičiavimo būdu – šilumos srauto reikšmę (W/m), perduodamą nuo šilumnešio tiekimo sistemos vamzdžių į aplinką Nsr, padauginus iš vamzdžio ilgio (L) bei ataskaitinio laiko trukmės (z):

QBŠD nrg st = Nsr x L x z	kWh;

čia:
L – išmatuotas vamzdžio ilgis, m;
z – atsiskaitymo laikotarpio vidutinė trukmė, val. (730 val.);
Nsr – šilumos srauto (W/m), perduodamo nuo šildymo sistemos neizoliuotų vamzdžių į aplinką, reikšmės, pateikiamos 2 lentelėje:

2 lentelė. Šilumos srauto (W/m), perduodamo nuo šildymo sistemos neizoliuotų vamzdžių į aplinką, reikšmės

Sąlyginis diametras, mm	Šilumnešio ir aplinkos temperatūrų skirtumas
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
15	3,9	7,8	11,7	16,5	19,4	22,4	27,2	31,1	34,0	38,9	43,7	47,6
20	5,8	10,7	15,5	21,4	25,3	29,2	35,0	39,8	43,7	50,5	57,4	62,2
25	7,8	13,6	19,4	26,2	31,3	36,9	44,7	50,5	57,4	65,1	71,9	78,7
32	9,7	15,5	22,4	29,2	34,9	40,8	48,6	54,4	61,2	70,9	80,6	87,5
40	10,7	18,5	25,3	33,0	38,9	45,7	55,4	62,2	69,0	81,6	92,3	100,1
50	12,6	21,4	30,1	40,8	48,6	57,4	68,0	76,8	85,5	99,1	113,7	122,5

9.2. šilumos kiekio dalis, priskirtina pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠD nrg brbn), apskaičiuojama iš pastato šilumos vartotojams priskiriamo individualiai nereguliuojamo šilumos kiekio dalies šildymui (QPŠD nrg), nustatyto pagal Paskirstymo metodo 8 punktą, atėmus nereguliuojamų šilumos kiekių (QBŠD nrg st), išsiskiriančių nuo butuose ar kitose patalpose įrengtų stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių, nustatytų pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, sumą (SUMA QBŠD nrg st) :

QPŠD nrg brbn = QPŠD nrg - SUMA QBŠD nrg st	kWh;

9.3. butams ir kitoms patalpoms priskirtina šilumos kiekio dalis bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QBŠD nrg brbn) apskaičiuojama pastatui priskirtą šilumos kiekį (QPŠD nrg brbn), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 9.2 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠD nrg brbn = QPŠD nrg brbn x KBŠA	kWh;

čia:
KBŠA – šilumos vartotojams tenkančios suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį dalies koeficientas, nustatomas pagal Paskirstymo metodo 9.3.1 arba 9.3.2 punktus:

9.3.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠ), kai jų aukštis vienodas:

KBŠA = ABŠ / SUMA ABŠ;

9.3.2. pagal butų ar patalpų tūrį (VBŠ), kai jų aukštis nevienodas:

KBŠA = VBŠ / SUMA VBŠ;

čia:
ABŠ, VBŠ – vartotojo buto ir (ar) patalpos naudingasis plotas ar tūris;
SUMA ABŠ, VBŠ – pastato vartotojų butų ir (ar) patalpų naudingųjų plotų ar tūrių suma.

10. Šilumos vartotojams (butams ar patalpoms) priskiriama reguliuojamo šilumos kiekio šildymui dalis (QBŠD reg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD reg), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 7 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠD):

QBŠD reg = QPŠD reg x KBŠD	kWh;

čia:
KBŠD – šilumos vartotojams priskiriamos šilumos kiekio dalies koeficientas, nustatomas pagal daliklių redukuotų rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visame pastate santykį:

KBŠD = DalBŠ red / SUMA DalBŠ red;

čia:
DalBŠ red – šilumos daliklių vartotojo bute ar patalpoje redukuotos rodmenų reikšmės, nustatytos pagal Paskirstymo metodo 3.4 punkte numatyto projekto reikalavimus;
SUMA DalBŠ red – pastato vartotojų butuose ar patalpose šilumos daliklių redukuotų rodmenų reikšmių, nustatytų pagal Paskirstymo metodo 3.4 punkte numatyto projekto reikalavimus, suma.

11. Tolygaus šildymo sąlygos laikymosi kontrolė ir korekcija:
11.1. pastato minimalios, maksimalios ir vidutinės reguliuojamos šilumos sąnaudos šildymui reitinguojamos pagal tolygaus šildymo sąlygą:

11.1.1. pastato vidutinės reguliuojamos šilumos sąnaudos šildymui (qPŠD reg vid) apskaičiuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg ), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 7 punktą, padalinus iš šių vartotojų naudingųjų plotų sumos (SUMA ABŠD):

qPŠD reg vid = QPŠD reg / SUMA ABŠD	kWh/m2;

11.1.2. pastato minimalios reguliuojamos šilumos šildymui sąnaudos (qPŠD reg TŠS min), netenkinančios tolygaus šildymo sąlygos, apskaičiuojamos pastato šilumos vartotojams priskiriamas reguliuojamas vidutines šilumos sąnaudas šildymui (qPŠD reg vid ) padauginus iš minimalaus tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS min):

qPŠD reg TŠS min = qPŠD reg vid x KTŠS min	kWh/m2;

čia:
KTŠS min – minimalus tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, nustatomas:
- pagal Paskirstymo metodikoje pateiktą rekomendaciją – 0,5;
- pagal energetinio audito rekomendaciją;
- vartotojų sprendimu.

11.1.3. pastato maksimalios reguliuojamos šilumos šildymui sąnaudos (qPŠD reg TŠS max), netenkinančios tolygaus šildymo sąlygos, apskaičiuojamos pastato šilumos vartotojams priskiriamas reguliuojamas vidutines šilumos sąnaudas šildymui (qPŠD reg vid) padauginus iš maksimalaus tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS max):

qPŠD reg TŠS max = qPŠD reg vid x KTŠS max	kWh/m2;

čia:
KTŠS max – maksimalus tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, nustatomas:
- pagal Paskirstymo metodikoje pateiktą rekomendaciją – 2,0;
- pagal energetinio audito rekomendaciją;
- vartotojų sprendimu.

11.1.4. pastato vidutinės reguliuojamos šilumos šildymui sąnaudos (qPŠD reg vid TŠS), tenkinančios tolygaus šildymo sąlygą, yra didesnės už minimalias (qPŠD reg min) ir mažesnės už maksimalias (qPŠD reg max):

qPŠD reg TŠS min < qPŠD reg TŠS vid < qPŠD reg TŠS max	kWh/m2.

11.2. šilmos vartotojų butams ir kitoms patalpoms, kurių faktinės reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui mažesnės už pastato minimalias ir didesnės už pastato maksimalias reguliuojamas šilumos sąnaudų šildymui, priskiriamų šilumos kiekių apskaičiavimas:
11.2.1. šilumos vartotojų buto ar kitų patalpų faktinės reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg f ) apskaičiuojamos šilumos kiekį (QBŠD reg ), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 10 punktą, padalinus iš vartotojo buto ar patalpos naudingojo ploto (ABŠD):

qBŠD reg f = QBŠD reg / ABŠD	kWh/m2;

11.2.2. vartotojams, kurių butams ar patalpoms tenkančios faktinės reguliuojamos šilumos šildymui sąnaudos (qBŠD reg f), apskaičiuotos pagal Paskirstymo metodo 11.2.1 punktą, yra mažesnės už pastato minimalias reguliuojamas šilumos sąnaudas šildymui (qPŠD reg TŠS min), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.1.2 punktą, priskiriamas šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS min) apskaičiuojamas pastato minimalias reguliuojamas šilumos sąnaudas šildymui (qPŠD reg TŠS min) padauginus iš vartotojo buto ar kitos patalpos ploto (ABŠD min):

QBŠD reg TŠS min = qPŠD reg TŠS min x ABŠD min	kWh;

11.2.3. vartotojams, kurių butams ar patalpoms tenkančios faktinės reguliuojamos šilumos šildymui sąnaudos (qBŠD reg f), apskaičiuotos pagal Paskirstymo metodo 11.2.1 punktą, yra didesnės už pastato maksimalias reguliuojamas šilumos sąnaudas šildymui (qPŠD reg TŠS max), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.1.3 punktą, priskiriamas šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS max) apskaičiuojamas pastato maksimalias reguliuojamas šilumos sąnaudas šildymui (qPŠD reg TŠS max) padauginus iš vartotojo buto ar kitos patalpos ploto (ABŠD max):

QBŠD reg TŠS max = qPŠD reg TŠS max x ABŠD max	kWh;

11.3. pastato vartotojų dalies, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas koreguotas šilumos kiekis (QPŠD reg TŠS kor) apskaičiuojamas iš šilumos kiekio (QPŠD reg), nustatyto pagal Paskirstymo metodo 7 punktą, atėmus butams ar patalpoms priskiriamų minimalių reguliuojamų šilumos kiekių (SUMA QBŠD reg TŠS min), nustatytų pagal Paskirstymo metodo 11.2 punktą, ir maksiimalių reguliuojamų šilumos kiekių (SUMA QBŠD reg TŠS max), nustatytų pagal Paskirstymo metodo 11.3 punktą, sumą:

QPŠD reg TŠS kor = QPŠD reg – (SUMA QBŠD reg TŠS min + SUMA QBŠD reg TŠS max)	kWh;

11.4. butų ir kitų patalpų savininkams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS kor) apskaičiuojamas pastato vartotojams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamą šilumos kiekį (QPŠD reg TŠS kor), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 11.3 punktą, padauginus iš šilumos vartotojams priskiriamo koreguoto šilumos kiekio dalies koeficiento (KBŠD kor):

QBŠD reg TŠS kor= QPŠD reg TŠS kor x KBŠD kor	kWh;

čia:
KBŠD kor – šilumos vartotojams priskiriamos šilumos kiekio dalies koreguotas koeficientas, nustatomas pagal daliklių redukuotų rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visame pastate santykį:

KBŠD kor = Dal BŠD kor / SUMA Dal BŠD kor;

čia:
Dal BŠD kor – vartotojo, kuris laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, šilumos daliklių redukuoti rodmenys;
SUMA Dal BŠD kor – vartotojų dalies, kurie laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, šilumos daliklių redukuotų rodmenų suma.

12. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui (QBŠD b) apskaičiuojamas:
12.1. kai visi vartotojai laikosi tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamą reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 10 punktą, nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalį (QBŠD nrg st), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalį (QBŠD nrg brbn), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

12.2. kai dalis vartotojų nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos, tuomet sumuojama:

a) vartotojams dėl tolygaus šildymo sąlygos priskiriamas minimalus šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS min), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.2.2 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg TŠS min + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

arba

b) vartotojams dėl tolygaus šildymo sąlygos priskiriamas maksimalus šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS max), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.2.3 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg TŠS max + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

arba

c) butų ir kitų patalpų savininkams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS kor), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.4 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg TŠS kor + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

12.3. kai dalikiai įrengti, tačiau šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys – priskiriamas vidutinis normatyvinis šilumos kiekis (QBŠ vidut norm), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 5.3.2 punktą:

QBŠD b = QBŠ vidut norm	kWh.

III. B VARIANTAS

13. Paskirstymo metodo B variantas taikomas, kai:
13.1. visi pastato šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
13.2. dalikliai įrengti ant ne mažiau kaip 1/2 pastato butų ar kitų patalpų šildymo prietaisų;
13.3. šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys;
13.4. taikoma tolygaus šildymo sąlyga.
14. Pastato butų ar kitų patalpų naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD) apskaičiuojamas iš šilumos kiekio (QPŠ), nustatyto pagal Paskirstymo metodo 3.2 punktą, atėmus vartotojams, kurių butuose ar kitose patalpose dalikliai neįrengti arba dalikiai įrengti, tačiau šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys, priskirtą vidutinį normatyvinį šilumos kiekį (QPŠ vidut norm):

QPŠD = QPŠ – QPŠ vidut norm	kWh.

15. Vidutiniai normatyviniai šilumos kiekiai apskaičiuojami:
15.1. pastatui (QPŠ vidut norm) – pagal Paskirstymo metodo 5.3.1 punktą;
15.2. butui ar kitai patalpai (QBŠ vidut norm) – pagal Paskirstymo metodo 5.3.2 punktą.

16. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose dalikliai įrengti, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD), nustatytas pagal Paskirstymo metodo 14 punktą, susideda iš individualiai reguliuojamų (QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

17. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 14 punktą, padauginus iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficiento (XPŠD reg):

QPŠD reg = QPŠD x XPŠD reg	kWh;

čia:
XPŠD reg, XPŠD nrg – reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai, kurie nustatomi:

17.1. pagal Paskirstymo metode rekomenduojamą proporciją:

XPŠD reg = 0,7;
XPŠD nrg = 0,3;

17.2. pagal pastato energetinio audito pasiūlytą proporciją;
17.3. vartotojų sprendimu.
18. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg) apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal Paskirstymo metodo 14 punktą, atėmus reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 17 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD - QPŠD reg	kWh.

19. Pastatui priskiriama nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg), nustatyta pagal šio metodo 18 punktą, yra lygi išsiskiriančių nuo butuose ar kitose patalpose įrengtų stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių sumos (SUMA QBŠD nrg st) ir nereguliuojamos šilumos kiekio dalies, tenkančios pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠD nrg brbn), sumai:

QPŠD nrg = SUMA QBŠD nrg st + QPŠD nrg brbn	kWh;

čia:
QBŠD nrg st – šilumos kiekiai, išsiskiriantys nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vamzdžių (stovų), nustatomi arba pateikiami projekte.
19.1. šilumos kiekiai, išsiskiriantys nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vamzdžių (stovų) (QBŠD nrg st) nustatomi Paskirstymo metodo 9.1 punkte nustatyta tvarka;
19.2. šilumos kiekio dalis, priskirtina pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠD nrg brbn), apskaičiuojama Paskirstymo metodo 9.2 punkte nustatyta tvarka;
19.3. butams ir kitoms patalpoms priskirtina šilumos kiekio dalis bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QBŠD nrg brbn), apskaičiuojama Paskirstymo metodo 9.3 punkte nustatyta tvarka.
20. Šilumos vartotojams (butams ar patalpoms) priskiriama reguliuojamo šilumos kiekio šildymui dalis (QBŠD reg) apskaičiuojama Paskirstymo metodo 10 punkte nustatyta tvarka.
21. Tolygaus šildymo sąlygos laikymosi kontrolė ir korekcija vykdoma Paskirstymo metodo 11 punkte nustatyta tvarka.
22. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui (QBŠD b) apskaičiuojamas:
22.1. kai visi vartotojai laikosi tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamą reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 20 punktą, nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį stovuose (QBŠD nrg st), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 19.1 punktą, bei sumuojant nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠD nrg brbn), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

22.2. kai dalis vartotojų nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos, tuomet sumuojama:

a) vartotojams dėl tolygaus šildymo sąlygos priskiriamas minimalus šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS min), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.2.2 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg TŠS min + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

arba

b) vartotojams dėl tolygaus šildymo sąlygos priskiriamas maksimalus šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS max), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.2.3 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg TŠS max + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

arba

c) butų ir kitų patalpų savininkams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS kor), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.4 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg TŠS kor + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

22.3. kai dalikliai neįrengti arba dalikiai įrengti, tačiau šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys, priskirtą vidutinį normatyvinį šilumos kiekį (QBŠ vidut norm), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 15.2 punktą:

QBŠD b = QBŠ vidut norm	kWh.

IV. C VARIANTAS

23. Paskirstymo metodo C variantas taikomas, kai:
23.1. ne visi šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
23.2. dalikliai įrengti ant ne mažiau kaip 1/2 pastato butų ar kitų patalpų šildymo prietaisų;
23.3. šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys;
23.4. taikoma tolygaus šildymo sąlyga.
24. Šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į šilumos kiekio dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose įrengti dalikliai (QPŠD), šilumos kiekio dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose neįrengti dalikliai arba dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi (QPŠ vidut norm), bei šilumos kiekio dalį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (SUMA QBŠ bn atj) vartotojams, atsijungusiems nuo centralizuotai tiekiamos šilumos:

QPŠ = QPŠD + QPŠ vidut norm + SUMA QBŠ bn atj	kWh.

25. Šilumos kiekio dalis bendrojo naudojimo patalpų šildymui vartotojui, atsijungusiam nuo centralizuotai tiekiamos šilumos (QBŠ bn atj), apskaičiuojama pastato šildymui sunaudotą šilumos kiekį (QPŠ išmatuotą ar apskaičiuotą) padauginus iš šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalies koeficientų (XPŠ bn) bei (KBŠ bn):

QBŠ bn atj = QPŠ x XPŠ bn x KBŠ bn	kWh;

25.1. pastato šilumos vartotojų šilumos kiekio dalies bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskyrimo koeficientas (XPŠ bn) nustatomas:
25.1.1. pagal Paskirstymo metodo 3 lentelėje pateiktą rekomendaciją:

3 lentelė. Rekomenduojamas pastato šilumos vartotojų šilumos kiekio dalies bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskyrimo koeficientas (XPŠ bn)

Pavadinimas	Laiptinių skaičius pastate
	6 ir daugiau	5	4	3	2	1
Rekomenduojama šilumos kiekio dalis pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20

25.1.2. pagal pastato energetinio audito duomenis;
25.1.3. vartotojų sprendimu;

25.2. šilumos vartotojų (butų ar patalpų), atsijungusių nuo centralizuoto šildymo, naudingojo ploto dalį (ABŠ atj) pastato naudingajame plote (APŠ) įvertinantis koeficientas (KBŠ bn) nustatomas:

KBŠ bn = ABŠ atj / APŠ.

26. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose neįrengti dalikliai arba dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi, šilumos kiekis šildymui (QPŠA) apskaičiuojamas pagal Paskirstymo metodo 15 punktą.
27. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai, kurioje neįrengti dalikliai arba dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi) šilumos kiekis šildymui (QPŠ vidut norm) apskaičiuojamas pagal Paskirstymo metodo 15 punktą.
28. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose įrengti dalikliai, šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui (QPŠD) apskaičiuojamas iš viso šilumos kiekio pastato šildymui (QPŠ) išmatuoto ar apskaičiuoto) atimant šilumos kiekį šildymui pastato vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose neįrengti dalikliai (QPŠ vidut norm), apskaičiuotą pagal Paskirstymo metodo 27 (15) punktą, bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (SUMA QBŠ bn) apskaičiuotą pagal Paskirstymo metodo 25 punktą:

QPŠD = QPŠ - QPŠA - SUMA QBŠ bn atj	kWh.

29. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose įrengti dalikliai, naudingojo ploto šildymui skiriamas šilumos kiekis (QPŠD) susideda iš individualiai reguliuojamų (QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

30. Pastato šilumos vartotojų individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 28 punktą, dauginant iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies priskyrimo koeficiento (XPŠD reg):

QPŠD reg = QPŠD x XPŠD reg	kWh;

čia:
XPŠD reg, XPŠD nrg – reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalių priskyrimo koeficientai, kurie nustatomi šio metodo 17 punkte nustatyta tvarka.

31. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg), apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal Paskirstymo metodo 28 punktą, atėmus reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 30 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD - QPŠD reg	kWh.

31.1. Pastatui priskiriama nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 31 punktą, yra lygi išsiskiriančių nuo butuose ar kitose patalpose įrengtų stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių sumos (SUMA QBŠD nrg st) ir nereguliuojamos šilumos kiekio dalies, tenkančios pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠD nrg brbn), sumai:

QPŠD nrg = SUMA QBŠD nrg st + QPŠD nrg brbn	kWh;

čia:
QBŠD nrg st – šilumos kiekiai, išsiskiriantys nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vamzdžių (stovų), nustatomi arba pateikiami projekte.

31.2. šilumos kiekiai, išsiskiriantys nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vamzdžių (stovų) (QBŠD nrg st) nustatomi Paskirstymo metodo 9.1 punkte nustatyta tvarka;
31.3. šilumos kiekio dalis, priskirtina pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠD nrg brbn) apskaičiuojama Paskirstymo metodo 9.2 punkte nustatyta tvarka;
31.4. butams ir kitoms patalpoms priskirtina šilumos kiekio dalis bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QBŠD nrg brbn) apskaičiuojama Paskirstymo metodo 9.3 punkte nustatyta tvarka.
32. Šilumos vartotojams (butams ar patalpoms) priskiriama reguliuojamo šilumos kiekio šildymui dalis (QBŠD reg) apskaičiuojama Paskirstymo metodo 10 punkte nustatyta tvarka.
33. Tolygaus šildymo sąlygos laikymosi kontrolė ir korekcija vykdoma Paskirstymo metodo 11 punkte nustatyta tvarka.
34. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui (QBŠD b) apskaičiuojamas:
34.1. kai visi vartotojai laikosi tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamą reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 32 punktą, nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg st), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 31.2 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg brbn), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 31.4 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

34.2. kai dalis vartotojų nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos, tuomet sumuojama:
a) vartotojams dėl tolygaus šildymo sąlygos priskiriamas minimalus šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS min), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.2.2 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą;

QBŠD b = QBŠD reg TŠS min + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

arba

b) vartotojams dėl tolygaus šildymo sąlygos priskiriamas maksimalus šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS max), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.2.3 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą;

QBŠD b = QBŠD reg TŠS max + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

arba

c) butų ir kitų patalpų savininkams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas šilumos kiekis (QBŠD reg TŠS kor), apskaičiuotas pagal Paskirstymo metodo 11.4 punktą, ir pridedama nereguliuojamų šildymo sąnaudų stovuose dalis (QBŠD nrg st), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.1 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalis (QBŠD nrg brbn), nustatyta pagal Paskirstymo metodo 9.3 punktą;

QBŠD b = QBŠD reg TŠS kor + QBŠD nrg st + QBŠD nrg brbn	kWh;

34.3. kai dalikliai neįrengti arba įrengti, tačiau šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys – priskirtą vidutinį normatyvinį šilumos kiekį (QBŠ vidut norm), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 5.3.1 arba 15.2 punktą:

QBŠD b = QBŠ vidut norm	kWh;

34.4. kai dalis vartotojų yra atsijungę nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos – butui ar kitai patalpai priskirtą šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠ bn atj), nustatytą pagal Paskirstymo metodo 25 punktą:

QBŠD b = QBŠ bn atj	kWh.

_________________