VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMO ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO PATVIRTINIMO

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. O3-86
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 12 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Komisijos rekomenduojamą šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6 (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS	VIDMANTAS JANKAUSKAS

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu
Nr. O3-86

ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS Nr. 6

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiame paskirstymo metode taikomų sąvokų, dydžių, žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų paaiškinimai bei teisės aktų, kuriais vadovautasi, sąrašas yra pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 patvirtintose Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) (Žin., 2004, Nr. 168-6214).
1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas, kai:
1.1. parengtas šilumos daliklių įrengimo, rodmenų registravimo bei jų paskirstymo vartotojams projektas vadovaujantis Šilumos apskaitos butuose projektavimo rekomendacijomis, įregistruotomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 187 (Žin., 1997, Nr. 71-1929), arba kitais teisės aktais;
1.2. šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ) nustatomas pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas arba pagal Komisijos rekomenduotą ar vartotojų siūlomą ir su ja suderintą šilumos paskirstymo metodą, kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šilumą šildymui, šalto vandens pašildymui bei karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai);
1.3. įrengti vieno tipo šilumos dalikliai vadovaujantis Europos standartu EN 834 arba kitais teisės aktais;
1.4. pastate įrengta „dvivamzdė“ arba „kolektorinė“ šildymo sistema. „Vienvamzdei“ šildymo sistemai pagal šio metodo 1.1 punkto reikalavimą parengtame projekte privalomas šilumnešio temperatūros bei šildymo prietaisų plotų nevienodumo, šildymo sąnaudų reguliavimo ypatybių įvertinimas bei vartotojų supažindinimas su galimomis šilumos paskirstymo problemomis;
1.5. vartotojai sprendimus priima teisės aktais nustatyta tvarka.

A VARIANTAS

2. Paskirstymo metodo A variantas taikomas, kai:
2.1. visi pastato šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
2.2. dalikliai įrengti ant visų pastato vartotojams nuosavybės teise priklausančių patalpų šildymo prietaisų;
2.3. šilumos paskirstymui taikomi visų daliklių rodmenys;
2.4. tolygaus šildymo sąlyga netaikoma.
3. Pastato šilumos vartotojams nuosavybės teise priklausančių butų ar patalpų naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD) yra lygus:
3.1. kai šilumos paskirstymui taikomi visų daliklių rodmenys – šilumos kiekiui (QPŠ), nustatytam pagal šio metodo 1.2 punktą:

QPŠD = QPŠ	kWh;

3.2. kai dalies vartotojų butų ar kitų patalpų daliklių rodmenys laikinai negali būti taikomi – iš šilumos kiekio (QPŠ), nustatyto pagal šio metodo 1.2 punktą, atimama šiems vartotojams priskirta šilumos kiekio suma (SUMA qŠF vid x ABŠA), apskaičiuota šilumos šildymui faktinių vidutinių sąnaudų normatyvą (qŠF vid) padauginus iš jų naudingojo ploto (ABŠA):

QPŠD = QPŠ – SUMA qŠF vid x abša	kwh,

čia qŠF vid – šilumos šildymui faktinių vidutinių sąnaudų normatyvas (kWh/m2), nustatytas Taisyklėse nurodytu [4.19.] teisės aktu arba kitais teisės aktais,
ABŠA – vartotojo buto ar kitos patalpos naudingasis plotas (m2).

4. Pastato šilumos vartotojams priklausančių butų ar patalpų, kuriose įrengti dalikliai, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis susideda iš individualiai reguliuojamų (QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

5. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), išmatuotą ar apskaičiuotą pagal šio metodo 3 punktą, padauginus iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficiento (XPŠD reg):

QPŠD reg = QPŠD x XPŠD reg	kWh,

čia XPŠ reg, XPŠ nrg – reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai, kurie nustatomi:

5.1. pagal šiame metode rekomenduojamą proporciją:

XPŠ reg = 0,4,
XPŠ nrg = 0,6;

5.2. pagal pastato energetinio audito pasiūlytą proporciją;
5.3. vartotojų sprendimu.
6. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriama reguliuojamų šildymo sąnaudų dalis (QBŠ reg) priklauso nuo šiai vartotojų grupei priskirto šilumos kiekio bei nuo jam tenkančių daliklių sąlyginių rodmenų dalies, apskaičiuojama šilumos kiekį (QDPŠ reg), nustatytą pagal šio metodo 5 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠD):

QBŠD reg = QPŠD reg x KBŠD	kWh,

čia KBŠD – šilumos vartotojams priskiriamos šilumos dalies koeficientas, nustatomas pagal daliklių rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visame pastate santykį:

KBŠD = DalBš sąl / SUMA DalBš sąl,

čia DalBŠ sąl – šilumos daliklių vartotojo bute ar patalpoje sąlyginiai rodmenys,
SUMA DalBŠ sąl – pastato vartotojų butuose ar patalpose šilumos daliklių sąlyginių rodmenų suma.

7. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠ nrg) apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal šio metodo 3 punktą, atimant reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠ reg), nustatytą pagal šio metodo 6 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD – QPŠ reg	kWh.

8. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QBŠD nrg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 6 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠD nrg = QPŠD nrg x KBŠA	kWh,

čia KBŠA – šilumos vartotojams tenkančios suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį dalies koeficientas, nustatomas:

8.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠ), kai jų aukštis vienodas:

KBŠA = ABŠ / SUMA ABŠ;

8.2. pagal butų ar patalpų turį (VBŠ) kai jų aukštis nevienodas:

KBŠA = VBŠ / SUMA VBŠ,

čia ABŠ, VBŠ – vartotojo buto ir (ar) patalpos naudingasis plotas ar turis,
SUMA ABŠ, VBŠ – pastato vartotojų butų ir (ar) patalpų naudingųjų plotų ar tūrių suma.

9. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui(QBŠD b) apskaičiuojamas sumuojant reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 6 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 8 punktą:

QBŠD b = QBŠD reg + QBŠD nrg	kWh.

B VARIANTAS

10. Paskirstymo metodo B variantas taikomas, kai:
10.1. visi pastato šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
10.2. dalikliai įrengti ant ne mažiau kaip 1/2 pastato vartotojų nuosavybės teise priklausančių butų ar patalpų šildymo prietaisų;
10.3. šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys;
10.4. tolygaus šildymo sąlyga taikoma.
11. Šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į šilumos kiekio dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai įrengti (QPŠD) bei šilumos dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi (QPŠA):

QPŠ = QPŠD + QPŠA	kWh.

12. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai, kurioje dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi) šilumos kiekis šildymui (QBŠA) apskaičiuojamas šilumos šildymui faktinių vidutinių sąnaudų normatyvą (qŠF vid) padauginus iš šiems vartotojams nuosavybės teise priklausančio naudingojo ploto (ABŠA):

QBŠA = qŠF vid x ABŠA	kWh

arba

QBŠA = qPŠ vid x ABŠA	kWh,

kai šilumos šildymui faktinių vidutinių sąnaudų normatyvas (qŠF vid) yra mažesnis už pastato skaičiuotinas vidutines Šilumos sąnaudas Šildymui (qPŠ vid), t. y. (qFŠ vid < qPŠ vid),
čia qŠF vid – šilumos šildymui faktinių vidutinių sąnaudų normatyvas, nustatytas Taisyklėse nurodytu [4.19.] teisės aktu arba kitais teisės aktais,
qPŠ vid – pastato skaičiuotinos vidutinės šilumos sąnaudas šildymui, apskaičiuojamos šilumos kiekį (QPŠ), nustatytą pagal šio metodo 1.2 punktą, padalinus iš pastato naudingojo ploto (APŠ):

qPŠ vid = QPŠ / APŠ	kWh/m2.

13. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi, šilumos kiekis šildymui (QPŠA) apskaičiuojamas sumuojant šilumos kiekius (QBŠA), nustatytus pagal šio metodo 12 punktą:

QPŠA = SUMA QBŠA	kWh.

14. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose dalikliai įrengti, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD) apskaičiuojamas iš šilumos kiekio pastato šildymui (QPŠ), nustatyto pagal šio metodo 1.2 punktą, atimant šilumos kiekį, priskirtą vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi (QPŠA), apskaičiuotą pagal šio metodo 13 punktą:

QPŠD = QPŠ – QPŠA	kWh.

15. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose dalikliai įrengti, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD), nustatytas pagal šio metodo 14 punktą, susideda iš individualiai reguliuojamų (QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

16. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), nustatytą pagal šio metodo 14 punktą, padauginus iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficiento (XPŠ reg):

QPŠD reg = QPŠD x XPŠ reg	kwh,

čia XPŠ reg, XPŠ nrg – reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai, kurie nustatomi:

16.1. pagal šiame metode rekomenduojamą proporciją:

XPŠ reg = 0,7,
XPŠ nrg = 0,3;

16.2. pagal pastato energetinio audito pasiūlytą proporciją;
16.3. vartotojų sprendimu.
17. Pastato šilumos vartotojams priskiriamos individualiai reguliuojamos vidutinės šilumos sąnaudos šildymui (qPŠD reg vid) apskaičiuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 16 punktą, padalinus iš šių vartotojų naudingųjų plotų sumos (SUMA ABŠD):

qPŠD reg vid = QPŠD reg / SUMA ABŠD	kWh/m2.

18. Šilumos vartotojų (butų ar patalpų) individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg) apskaičiuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 16 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠD), nustatyto pagal šio metodo 6 punktą bei padalinus iš vartotojo buto ar patalpos naudingojo ploto (ABŠD):

kWh/m2,

18.1. vartotojai, kurių individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg) yra didesnės (ar lygios) už pastato individualiai reguliuojamų vidutinių šilumos sąnaudų šildymui (qPŠD reg vid) bei koeficiento (KTŠS) sandaugą, priskiriami besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos (qBŠD reg t):

qBŠD reg t ≥ qPŠD reg vid x KTŠS	kwh/m2,

18.2. vartotojai, kurių individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg) yra mažesnės už pastato individualiai reguliuojamų vidutinių šilumos sąnaudų šildymui (qPŠD reg vid) bei koeficiento (KTŠS) sandaugą, priskiriami nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos (qBŠD reg nt):

qBŠD reg nt < qPŠD reg vid x KTŠS	kWh/m2,

čia KTŠS – tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, priimamas 0,6 arba nustatomas pastato energetinio audito siūlymu arba vartotojų sprendimu, atsižvelgiant į Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatą reglamentuojančią Lietuvos higienos normą HN 42:2004 (Žin., 2004, Nr. 105-3911).

19. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai), kurie nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas minimalus reguliuojamos šilumos kiekis (QBŠD reg nt) apskaičiuojamas šildymo sąnaudas (qBŠD reg vid), nustatytas pagal šio metodo 17 punktą, padauginus iš naudingojo ploto (ABŠD) bei padauginus iš tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS):

QBŠD reg nt = qBŠD reg vid x ABŠD x KTŠS	kWh.

20. Pastato šilumos vartotojams, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas reguliuojamos šilumos kiekis (QPŠD reg t) apskaičiuojamas iš pastato visų vartotojų individualiai reguliuojamo šilumos kiekio šildymui (QPŠD reg), apskaičiuoto pagal šio metodo 16 punktą, atėmus vartotojų, kurie nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos, butams ar patalpoms priskiriamų minimalių reguliuojamų šilumos kiekių sumą (SUMA QBŠD reg nt), nustatytą pagal šio metodo 19 punktą:

QPŠD reg t = QPŠD reg – SUMA QBŠD reg nt	kWh.

21. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai), kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriama reguliuojamų šildymo sąnaudų dalis (QBŠD reg t) apskaičiuojama pastato vartotojams priskiriamą reguliuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg t), apskaičiuotą pagal šio metodo 20 punktą, padauginus iš reguliuojamos šilumos dalies priskyrimo koeficiento (KBŠD t):

QBŠD reg t = QPŠD reg t x KBŠD t	kWh,

čia KBŠD t – šilumos vartotojams priskirtinos šilumos dalies koeficientas, apskaičiuojamas pagal daliklių rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visų vartotojų, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, rodmenų santykį:

KBŠD t = DalBŠ sąl t / SUMA DalBŠ sąl t,

čia DalBŠ sąl t – vartotojo, kuris laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, šilumos daliklių sąlyginiai rodmenys,
SUMA DalBŠ sąl t – vartotojų, kurie laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, šilumos daliklių sąlyginių rodmenų suma.

22. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠ nrg) apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal šio metodo 14 punktą, atėmus reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 16 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD – QPŠD reg	kWh.

23. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QBŠD nrg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 22 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠD nrg = QPŠD nrg x KBŠA	kWh,

čia KBŠA – šilumos vartotojams, kurių šildymo prietaisai turi daliklius, tenkančios suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį dalies koeficientas, apskaičiuojamas šio metodo 8 punkte nustatyta tvarka.

24. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui (QBŠD b) apskaičiuojamas:
24.1. vartotojams, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant jam tenkančią reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg t), nustatytą pagal šio metodo 21 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 23 punktą:

QBŠD b t = QBŠD reg t + QBŠD nrg	kWh;

24.2. vartotojams, nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant jam tenkančią reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg nt), nustatytą pagal šio metodo 19 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 23 punktą:

QBŠD b nt = QBŠD reg nt + QBŠD nrg	kWh.

C VARIANTAS

25. Paskirstymo metodo C variantas taikomas, kai:
25.1. ne visi šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
25.2. dalikliai įrengti ant ne mažiau kaip 1/2 pastato vartotojų nuosavybės teise priklausančių patalpų šildymo prietaisų;
25.3. šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys;
25.4. tolygaus šildymo sąlyga taikoma.
26. Šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į šilumos kiekio dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai įrengti (QPŠD), šilumos kiekio dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi (QPŠA) bei šilumos kiekio dalį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (SUMA QBŠ bn atj) vartotojams, atsijungusiems nuo centralizuotai tiekiamos šilumos:

QPŠ = QPŠD + QPŠA + SUMA QBŠ bn atj	kWh.

27. Šilumos kiekio dalis bendrojo naudojimo patalpų šildymui vartotojui, atsijungusiam nuo centralizuotai tiekiamos šilumos (QBŠ bn atj), apskaičiuojama pastato šildymui sunaudotą šilumos kiekį (QPŠ išmatuotą ar apskaičiuotą) padauginus iš šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalies koeficientų (XPŠ bn) bei (KBŠ bn):

QBŠ bn atj = QPŠ x XPŠ bn x KBŠ bn	kWh-

27.1. pastato šilumos vartotojų šilumos kiekio dalies bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskyrimo koeficientas (XPŠ bn) nustatomas:
27.1.1. pagal šio metodo lentelėje pateiktą rekomendaciją:

	6 laiptinės ir daugiau	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė
Rekomenduojama šilumos kiekio dalis pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui (XPŠ bn)	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20

27.1.2. pagal pastato energetinio audito duomenis;
27.1.3. vartotojų sprendimu;
27.2. šilumos vartotojų (butų ar patalpų), atsijungusių nuo centralizuoto šildymo, naudingojo ploto dalį (ABŠ atj) pastato naudingajame plote (APŠ) įvertinantis koeficientas (KBŠ bn) nustatomas:

KBŠ bn = ABŠ atj / APŠ.

28. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi, šilumos kiekis šildymui (QBŠA) apskaičiuojamas pagal šio metodo 12 punktą.
29. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai, kurioje dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi) šilumos kiekis šildymui (QPŠA) apskaičiuojamas pagal šio metodo 13 punktą.
30. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose dalikliai įrengti, šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui (QPŠD) apskaičiuojamas iš viso šilumos kiekio pastato šildymui (QPŠ išmatuoto ar apskaičiuoto) atėmus šilumos kiekį šildymui pastato vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti (QPŠA), apskaičiuotą pagal šio metodo 29 punktą, bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (SUMA QBŠ bn), apskaičiuotą pagal šio metodo 27 punktą:

QPŠD = QPŠ – QPŠA – SUMA QBŠ bn atj	kWh.

31. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose įrengti dalikliai, naudingojo ploto šildymui skiriamas šilumos kiekis (QPŠD) susideda iš individualiai reguliuojamų (QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

32. Pastato šilumos vartotojų individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), nustatytą pagal šio metodo 30 punktą, padauginus iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies priskyrimo koeficiento (XPŠ reg):

QPŠD reg = QPŠD x XPŠ reg	kWh;

čia XPŠ reg, XPŠ nrg – reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalių priskyrimo koeficientai, kurie nustatomi šio metodo 16 punkte nustatyta tvarka.

33. Pastato šilumos vartotojams individualiai reguliuojamos vidutinės šilumos sąnaudos šildymui (qPŠD reg vid) apskaičiuojamos šilumos kiekį, nustatytą pagal šio metodo 32 punktą (QPŠD reg) padalinus iš šių vartotojų naudingųjų plotų sumos (SUMA ABŠD):

qPŠD reg vid = QPŠD reg / SUMA ABŠD	kWh/m2.

34. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos (qBŠD reg) apskaičiuojamos:
34.1. besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos (qBŠD reg t) – pagal šio metodo 18.1 punktą;
34.2. nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos (qBŠD reg nt) – pagal šio metodo 18.2 punktą.
35. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai), kurie nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas minimalus reguliuojamos šilumos kiekis (QBŠD reg nt) apskaičiuojamas šildymo sąnaudas (qBŠD reg vid), nustatytas pagal šio metodo 33 punktą, padauginus iš buto ar patalpos naudingojo ploto (ABŠD) bei padauginus iš tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS):

QBŠD reg nt = qBŠD reg vid x ABŠD x KTŠS	kWh.

36. Pastato šilumos vartotojams, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas reguliuojamos šilumos kiekis (QPŠD reg t) apskaičiuojamas iš pastato visų vartotojų individualiai reguliuojamo šilumos kiekio šildymui (QPŠD reg), apskaičiuoto pagal šio metodo 32 punktą, atėmus vartotojų, kurie šildosi netolygiai, butams ar patalpoms priskiriamų minimalių reguliuojamų šilumos kiekių sumą (SUMA QBŠD reg nt), nustatytą pagal šio metodo 35 punktą:

QPŠD reg t = QPŠD reg – SUMA QBŠD reg nt	kWh.

37. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai), kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriama reguliuojamų šildymo sąnaudų dalis (QBŠD reg t) apskaičiuojama pastato šilumos vartotojams, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamą reguliuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg t), apskaičiuotą pagal šio metodo 36 punktą, padauginus iš reguliuojamos šilumos dalies priskyrimo koeficiento (KBŠD t):

QBŠD reg t = QPŠD reg t x KBŠD t	kWh,

čia KBŠD t – šilumos vartotojui priskirtinos šilumos dalies koeficientas, apskaičiuojamas pagal daliklių rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visų vartotojų, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, rodmenų santykį:

KBŠD t = DalBŠ sąl t / SUMA DalBŠ sąl t,

čia DalBŠ sąl t – šilumos daliklių vartotojo, kuris laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, bute ar patalpoje sąlyginiai rodmenys,
SUMA DalBŠ sąl t – visų pastato vartotojų, kurie laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, butuose ar patalpose šilumos daliklių sąlyginių rodmenų suma.

38. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg) apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal šio metodo 30 punktą, atėmus reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 32 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD – QPŠD reg	kWh.

39. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriama nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalis šildymui (QBŠD nrg) paskirstoma proporcingai nuosavybės teise priklausančio buto ar patalpos naudingajam plotui, apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD nrg) nustatytą pagal šio metodo 38 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠD nrg = QPŠD nrg x KBŠA	kWh,

čia KBŠA – šilumos vartotojams, kurių šildymo prietaisai turi įrengtus daliklius, tenkančios suvartotos šilumos dalies koeficientas, apskaičiuojamas šio metodo 8 punkte nustatyta tvarka. Skaičiavime naudojami tik šios grupės vartotojų naudingieji plotai.

40. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui (QBŠD b) apskaičiuojamas:
40.1. vartotojams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant jam tenkančią reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg t), nustatytą pagal šio metodo 37 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 39 punktą:

QBŠD b t = QBŠD reg t + QBŠD nrg	kWh,

40.2. vartotojams, nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg nt), nustatytą pagal šio metodo 35 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 39 punktą:

qBŠD b nt = QBŠD reg nt + QBŠD nrg	kWh.
______________