LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL RESPUBLIKINIŲ STATYBOS NORMŲ RSN 137-92 „PASTATŲ VIDAUS PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS“ DALINIO PAKEITIMO

2002 m. gegužės 30 d. Nr. 285
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.2 punktu:
1. Iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1992 05 14 įsakymu Nr. 93 patvirtintas respublikines statybos normas RSN 137-92 „Pastatų vidaus priešgaisrinis vandentiekis“ (toliau – Normos):
1.1. keičiu Normų 2.18 papunktį ir išdėstau jį taip:
„2.18. Aukštesniuose kaip 26,5 m nuo žemiausios žemės altitudės iki viršutinio aukšto grindų lygio viešbučių pastatuose bei aukštesniuose kaip 16 aukštų administraciniuose pastatuose (bankuose, teismuose, savivaldybių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastatuose) ties priešgaisriniais liftais ar neuždūmijamomis laiptinėmis turi būti įrengti sausvamzdžiai gaisrinėms žarnoms prijungti su pastato išorėje sumontuotomis 80 mm skersmens jungtimis gaisriniams automobiliams prijungti ir vandeniui į sausvamzdžius tiekti. Šios jungtys pastatų išorėje tvirtinamos prie sausvamzdžių su atbuliniais vožtuvais ir sklendėmis, skirtomis vandeniui iš vamzdynų nuleisti.“.
2. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „statyba“, „reglamentas“.

Aplinkos Ministras	Arūnas Kundrotas
______________