LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO BEI TIEKIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 15 d. Nr. 4-265
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) 5 straipsnio 4 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 170-6250) 1.1.2 punktu:
1. Tvirtinu Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimus (toliau – Reikalavimai) (pridedama).
2. Nustatau, kad kaupiamas elektros energijos persiuntimo nutraukimų duomenų bazes, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai, turi patikslinti iki 2006 m. sausio 1 d. pagal šiuo įsakymu patvirtintus Reikalavimus.

Ūkio ministras	Kęstutis Daukšys
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2005 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. 4-265

elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo PASLAUGŲ kokybės reikalavimai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių bei elektros energijos tiekėjų teikiamų paslaugų, tiesiogiai susijusių su jų licencijoje nustatyta veikla, kokybės vertinimo bei kontrolės tvarką.
2. Šie Reikalavimai yra privalomi elektros energijos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, nepriklausomiems ir visuomeniniams elektros energijos tiekėjams.
3. Pagrindinės šiame teisės akte vartojamos sąvokos ir santrumpos:
Operatorius – perdavimo sistemos arba skirstomųjų tinklų operatorius.
Tiekėjas – nepriklausomas arba visuomeninis elektros energijos tiekėjas.
Elektros energijos persiuntimo patikimumas – elektros energijos persiuntimas (perdavimas ir (ar) skirstymas), apibūdinamas persiuntimo nutraukimų dažnumu ir trukme.
Elektros energijos persiuntimo iš (į) perdavimo tinklo vieta – tai nuosavybės ribų akte nustatyta perdavimo ir skirstomųjų tinklų skiriamoji vieta.
Elektros energijos persiuntimo nutraukimo (toliau – nutraukimas) tipas – planuotas arba neplanuotas elektros energijos persiuntimo nutraukimas.
Planuotas nutraukimas – nutraukimas, apie kurį vartotojas buvo informuotas teisės aktuose arba sutartyje nustatytu laiku ir būdu.
Neplanuotas nutraukimas – nutraukimas, apie kurį vartotojas nebuvo informuotas arba buvo informuotas vėliau nei teisės aktuose ar sutartyje nustatytu laiku, išskyrus atvejus, kai tai buvo padaryta siekiant užtikrinti visuomenės interesus.
Nutraukimo pradžia – nutraukimo pradžios laikas, užfiksuotas automatiniu arba rankiniu būdu.
Nutraukimo pabaiga – nutraukimo pabaigos laikas, užfiksuotas automatiniu arba rankiniu būdu.
Nutraukimo trukmė – laikas nuo nutraukimo pradžios iki nutraukimo pabaigos.
Trumpas nutraukimas – nutraukimas, kurio trukmė ilgesnė nei tinklų automatikos įsijungimo trukmė ir trumpesnė nei 3 minutės.
Ilgas nutraukimas – nutraukimas, kurio trukmė lygi 3 minutėms arba ilgesnė kaip 3 minutės.
Elektros energijos persiuntimo atstatymo laikas – laikas, per kurį vartotojui buvo atstatytas elektros energijos persiuntimas po nutraukimo.
SAIDI (angl. System average interruption duration index) – sistemos vidutinės nutraukimų trukmės rodiklis, kuris parodo, kiek vidutiniškai laiko per ataskaitinį laikotarpį elektros energija nebuvo persiunčiama vienam vartotojui.
SAIFI (angl. System average interruption frequency index) – sistemos nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklis, kuris parodo, kiek vidutiniškai kartų per ataskaitinį laikotarpį elektros energija nebuvo persiunčiama vienam vartotojui.
MAIFI (angl. Momentary average interruption frequency index) – vidutinis elektros energijos persiuntimo trumpų nutraukimų dažnumo rodiklis, kuris parodo, kiek vidutiniškai kartų per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas dėl trumpo nutraukimo.
END (angl. Energy not delivered) – perdavimo tinklu nepersiųstos elektros energijos kiekis, kuris parodo dėl nutraukimų perdavimo tinklu nepersiųstos elektros energijos kiekį per ataskaitinį laikotarpį.
AIT (angl. Average interruption time) – vidutinis nutraukimo laikas, kuris parodo vidutinę nutraukimų trukmę per ataskaitinį laikotarpį.
Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMAS

4. Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, kiekvieno nutraukimo atveju turi būti nustatoma nutraukimo priežastis, kuri gali būti:
4.1. „Force majeure“ (nenugalima jėga) priežastys: apima stichinių gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, audros, ižo ir pan.) ir gaisro atvejus; karo, teroristinius veiksmus; sistemos priešavarinės automatikos poveikį (esant gedimui ar avarijai kitose elektros sistemose), valstybės institucijų veiksmus arba nurodymus, ar kitus išimtinus įvykius, dėl kurių paskelbta ekstremali padėtis; klimato pokyčius, dėl kurių buvo viršyti leistini techniniai normatyvai, taip pat kitus įvykius ar aplinkybes, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali būti priskiriami „Force majeure“ aplinkybėms.
4.2. Išorinio poveikio priežastys: apima nutraukimus (ar sutrikimus), kurie įvyko dėl vartotojų kaltės; vartotojų veikimą ir neveikimą, nutraukimus, kurie įvyko dėl trečios šalies poveikio, tokie kaip elektros įrenginių vagystė ar gadinimas, pašalinių daiktų užmetimas ant orinių elektros linijų ir pan.; gaisrai, sutrikimai, gedimai ar avarijos kito operatoriaus tinkluose, kurie turėjo įtakos nutraukimo atsiradimui, taip pat kiti gamtos reiškiniai ar įvykiai, dėl kurių nutrūksta elektros energijos persiuntimas.
4.3. Operatoriaus atsakomybei priskiriamos priežastys.
4.4. Nenustatytos priežastys.
5. Nutraukimai, kurie įvyko dėl Reikalavimų 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytų priežasčių, turi būti patvirtinti kompetentingų institucijų dokumentais arba bendros tyrimo komisijos aktais, arba operatoriaus nustatyta tvarka.
6. Nutraukimų registravimas:
6.1. Kiekvieną nutraukimo atvejį skirstomųjų tinklų operatorius turi registruoti, nurodydamas tokią informaciją:
6.1.1. tinklo, kuriame įvyko nutraukimas, įtampa (aukštoji įtampa (AĮ) – 110–330 kV, vidutinė įtampa (VĮ) – 6–10 kV, 35 kV, žemoji įtampa (ŽĮ) – iki 1 kV);
6.1.2. nutraukimo vieta (linija, transformatorius ar kitas tinklo įrenginys);
6.1.3. nutraukimo nustatymo būdas (automatinis/rankinis);
6.1.4. nutraukimo priežastis;
6.1.5. nutraukimo pradžios data ir laikas;
6.1.6. nutraukimo pabaigos data ir laikas (jei persiuntimas buvo atstatytas laipsniškai, kiekvienai vartotojų grupei nutraukimo pabaigos data ir laikas registruojami atskirai);
6.1.7. nutraukimo trukmė (ilgas/trumpas);
6.1.8. nutraukimo tipas (planuotas/neplanuotas);
6.1.9. vartotojų skaičius, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta I aprūpinimo elektra patikimumo kategorija ir jie yra mieste;
6.1.10. vartotojų skaičius, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija ir jie yra mieste;
6.1.11. vartotojų skaičius, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta III aprūpinimo elektra patikimumo kategorija ir jie yra mieste;
6.1.12. vartotojų skaičius, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta I aprūpinimo elektra patikimumo kategorija ir jie yra ne mieste;
6.1.13. vartotojų skaičius, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija ir jie yra ne mieste;
6.1.14. vartotojų skaičius, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta III aprūpinimo elektra patikimumo kategorija ir jie yra ne mieste.
6.2. Kiekvieną nutraukimo atvejį perdavimo sistemos operatorius turi registruoti, nurodydamas tokią informaciją:
6.2.1. nutraukimo vieta (transformatorių pastotė);
6.2.2. nutraukimo nustatymo būdas (automatinis/rankinis);
6.2.3. nutraukimo priežastis;
6.2.4. nutraukimo pradžios data ir laikas;
6.2.5. nutraukimo pabaigos data ir laikas;
6.2.6. nutraukimo trukmė (ilgas/trumpas);
6.2.7. elektros energijos persiuntimo į perdavimo tinklą vietoje atjungimo metu buvusi galia;
6.2.8. elektros energijos persiuntimo iš perdavimo tinklo vietoje atjungimo metu buvusi galia;
6.2.9. perdavimo tinklu nepersiųstos elektros energijos kiekis į 110/35/10 kV, 110/10 kV ar 110/6 kV transformatorių pastotę.
7. Nutraukimo metu paveiktų vartotojų skaičiaus nustatymas:
7.1. Perdavimo sistemos operatorius nutraukimo metu paveiktus vartotojus identifikuoja individualiai.
7.2. Skirstomųjų tinklų operatorius nutraukimo metu paveiktų vartotojų skaičių nustato vadovaudamasis operatyvinėmis schemomis, pagal kurias nutraukimo metu elektros energija tiekiama vartotojams.
8. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ataskaitų pateikimas:
8.1. Per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos operatorius privalo pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) nustatytos formos ataskaitas:
8.1.1. elektros energijos persiuntimo nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams (kai nustatyta I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija) registravimo ataskaitą (1 priedas);
8.1.2. elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių registravimo ataskaitas (2, 3, 4 ir 5 priedai). Skirstomųjų tinklų operatorius pateikia ataskaitas pagal 2, 3 ir 4 prieduose nustatytas formas. Perdavimo sistemos operatorius pateikia ataskaitą pagal 5 priede nustatytą formą.
8.1.3. 20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių neplanuotų nutraukimų trukmė buvo ilgiausia (6 priedas) ir 20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių nutraukimų skaičius buvo didžiausias (7 priedas), registravimo ataskaitas.
8.2. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ataskaitose naudojamų rodiklių apskaičiavimo formulės:
8.2.1. SAIDI vienam miesto ar ne miesto vartotojui, diferencijuojant pagal persiuntimo nutraukimo trukmę, tipą ir priežastis, apskaičiuojama pagal 1 formulę:

Vartotojų, kuriems nutrauktas elektros energijos persiuntimas, skaičius ×
Nutraukimo trukmė (min)
SAIDI =∑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	(1)
Visų vartotojų skaičius

8.2.2. SAIFI vienam miesto ar ne miesto vartotojui, diferencijuojant pagal nutraukimo tipą ir priežastis, apskaičiuojamas pagal 2 formulę:

Vartotojų, kuriems nutrauktas elektros energijos persiuntimas, skaičius
SAIFI = ∑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	(2)
Visų vartotojų skaičius

8.2.3. MAIFI vienam miesto ar ne miesto vartotojui, diferencijuojant pagal nutraukimo priežastis, apskaičiuojamas pagal 3 formulę:

Vartotojų, kuriems elektros energijos persiuntimas nutrauktas dėl trumpo
nutraukimo, skaičius
MAIFI = ∑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	(3)
Visų vartotojų skaičius

8.2.4. END, diferencijuojant pagal nutraukimo priežastis, apskaičiuojamas pagal 4 formulę:

END = ∑ Nutraukimo metu buvusi galia (MW) × Nutraukimo trukmė (val.)	(4)

8.2.5. AIT, diferencijuojant pagal nutraukimo priežastis, apskaičiuojamas pagal 5 formulę:

Perdavimo tinklu nepersiųstos elektros (1440 × ataskaitinio
energijos kiekis (MWh) laikotarpio kalendorinių
AIT = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– × dienų skaičius) (min)	(5)
Per ataskaitinį laikotarpį į perdavimo tinklą
persiųstos elektros energijos kiekis (MWh)

8.3. Komisijai pareikalavus, operatorius privalo pateikti Komisijai nutraukimų registravimo įrašus pagal 6 punkte nurodytus rodiklius. Įrašai pateikiami elektronine forma už laikotarpį ir ta apimtimi, kokį nurodo Komisija.
9. Elektros energijos persiuntimo patikimumo lygio nustatymas:
9.1. Perdavimo sistemos operatoriui minimalus elektros energijos persiuntimo patikimumo lygis nustatomas pagal 2005–2007 metų vidutinius END ir AIT rodiklius (tik ilgiems ir neplanuotiems nutraukimams).
9.2. Skirstomųjų tinklų operatoriui minimalus elektros energijos persiuntimo patikimumo lygis nustatomas pagal 2005–2007 metų vidutinius SAIDI ir SAIFI rodiklius (tik ilgiems ir neplanuotiems nutraukimams).
9.3. Esamas elektros energijos persiuntimo patikimumo lygis kiekvienam rodikliui nustatomas pagal trejų praėjusių metų elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių vidurkį.

III. ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO BEI TIEKIMO PASLAUGŲ KOKYBĖ

10. Elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų (toliau – paslaugų) kokybės reikalavimų pažeidimo priežasties nustatymas:
10.1. Kiekvieno paslaugų kokybės reikalavimų pažeidimo atveju turi būti nustatoma pažeidimo priežastis, kuri gali būti:
10.1.1. „Force majeure“ (nenugalima jėga) priežastys: apima stichinių gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, audros, ižo ir pan.) ir gaisro atvejus; karo, teroristinius veiksmus; sistemos priešavarinės automatikos poveikį (esant gedimui ar avarijai kitose elektros sistemose), valstybės institucijų veiksmus arba nurodymus, ar kitus išimtinus įvykius, dėl kurių paskelbta ekstremali padėtis; klimato pokyčius, dėl kurių buvo viršyti leistini techniniai normatyvai, taip pat kitus įvykius ar aplinkybes, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali būti priskiriami „Force majeure“ aplinkybėms;
10.1.2. išorinio poveikio priežastys: apima nutraukimus (ar sutrikimus) kurie įvyko dėl vartotojų kaltės; vartotojų veikimą ir neveikimą, nutraukimus, kurie įvyko dėl trečios šalies poveikio, tokie kaip elektros įrenginių vagystė ar gadinimas, pašalinių daiktų užmetimas ant orinių elektros linijų ir pan.; gaisrai, sutrikimai, gedimai ar avarijos kito operatoriaus tinkluose, kurie turėjo įtakos nutraukimo atsiradimui, taip pat kiti gamtos reiškiniai ar įvykiai, dėl kurių nutrūksta elektros energijos persiuntimas;
10.1.3. operatoriaus ir (ar) tiekėjo atsakomybei priskiriamos priežastys.
10.2. Pažeidimai, kurie įvyko dėl Reikalavimų 10.1.1 ir 10.1.2 punktuose nurodytų priežasčių, turi būti patvirtinti kompetentingų institucijų dokumentais arba bendros tyrimo komisijos aktais, arba operatoriaus ir (ar) tiekėjo nustatyta tvarka.
11. Operatoriaus ir (ar) tiekėjo teikiamų paslaugų kokybės registravimo sąraše turi būti nurodoma informacija apie šias teikiamas paslaugas:
11.1. Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklų nuo prijungimo paslaugos mokesčio sumokėjimo dienos (kai vartotojo įrenginiams prijungti reikia įrengti tik atvadą su apskaitos spinta ar skydu ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas). Registruojama prašymo suteikti paslaugą gavimo data, paslaugos suteikimo data, vartotojo tipas (buitinis ar kitas vartotojas) ir darbo dienų skaičius, per kurį buvo suteikta paslauga.
11.2. Elektros energijos persiuntimo atnaujinimas įsiskolinimą apmokėjusiam vartotojui. Registruojama įsiskolinimo apmokėjimo data, paslaugos suteikimo data, vartotojo tipas (buitinis ar kitas vartotojas) ir darbo dienų skaičius, per kurį buvo suteikta paslauga.
11.3. Vartotojo informavimas apie planuotą nutraukimą. Registruojama vartotojo informavimo data, planuoto nutraukimo data, vartotojo tipas (buitinis ar kitas vartotojas), skundai, kai vartotojas nebuvo informuotas arba buvo informuotas vėliau nei teisės aktuose ar sutartyje nustatytu laiku, išskyrus atvejus, kai tai buvo padaryta siekiant užtikrinti visuomenės interesus, nurodant skundo nagrinėjimo rezultatą (pagrįstas ar nepagrįstas).
11.4. Nustatyto apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos gedimo pašalinimas. Registruojama prašymo suteikti paslaugą gavimo data, paslaugos suteikimo data, vartotojo tipas (buitinis ar kitas vartotojas), skundai, kai paslauga vartotojui nebuvo suteikta arba buvo suteikta vėliau nei teisės aktuose nustatytu laiku, nurodant skundo nagrinėjimo rezultatą (pagrįstas ar nepagrįstas).
11.5. Elektros energijos persiuntimo atstatymas vartotojui po neplanuoto nutraukimo. Registruojamas elektros energijos persiuntimo atstatymo vartotojui laikas valandomis ir nustatyta aprūpinimo elektra patikimumo kategorija (I, II, III).
12. Operatorius ir (ar) tiekėjas, atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus, pats nustato paslaugų kokybės registravimo sąrašo pildymo tvarką ir formą. Kiekvienas vartotojo raštiškas skundas registruojamas operatoriaus ir (ar) tiekėjo vedamame registravimo žurnale. Operatorius ir (ar) tiekėjas pats nustato skundų registro pildymo tvarką.
13. Paslaugų kokybės ataskaitos pateikimas:
13.1. Metams pasibaigus per 60 kalendorinių dienų operatorius ir (ar) tiekėjas privalo pateikti Komisijai nustatytos formos paslaugų kokybės rodiklių registravimo ataskaitas (8 ir 9 priedai). Skaičiuojant šiose ataskaitose nurodytus rodiklius nevertinami atvejai, kai nustatyti paslaugos suteikimo vartotojui rodikliai buvo pažeisti dėl Reikalavimų 10.1.1 ir 10.1.2 punktuose nurodytų priežasčių.
13.2. Komisijai pareikalavus, operatorius privalo pateikti Komisijai paslaugų kokybės registravimo įrašus pagal Reikalavimų 11 punkte nurodytus rodiklius. Įrašai pagal Reikalavimų 11.1, 11.2 ir 11.5 punktus pateikiami elektronine forma, įrašai pagal Reikalavimų 11.3 ir 11.4 punktus pateikiami kita forma, už laikotarpį ir ta apimtimi, kokį nurodo Komisija.
14. Vartotojams paslaugos turi būti teikiamos laikantis 10 priede nurodytų individualiai ir (ar) bendrai taikomų paslaugų kokybės reikalavimų.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Už nustatytų paslaugų kokybės reikalavimų nesilaikymą operatorius ir (ar) tiekėjas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
16. Ginčai dėl šių Reikalavimų laikymosi nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.
17. Nuo 2008 metų kiekvieno rodiklio esamo elektros energijos persiuntimo patikimumo lygio pokytis, lyginant su minimaliu lygiu, įvertinamas perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinėse ribose Komisijos nustatyta tvarka.
______________

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo bei
tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
1 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIAMS (KAI NUSTATYTA I ARBA II APRŪPINIMO ELEKTRA PATIKIMUMO KATEGORIJA) REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)
20.... m....... ketvirtis

Eil. Nr.	Vartotojo pavadinimas	Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija, I arba II	Objekto leistinoji galia, kW	Teritorija, miesto arba ne miesto	Atvejų, kai vartotojo elektros įrenginiams elektros energijos persiuntimas buvo atstatytas vėliau nei per numatytą atstatymo laiką, pagal nustatytą aprūpinimo elektra patikimumo kategoriją, skaičius
					dėl „Force majeure“ priežasčių	dėl išorinio poveikio priežasčių	dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų priežasčių	dėl nenustatytų priežasčių	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________
Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo bei
tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
2 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ (NEPLANUOTŲ ILGŲ NUTRAUKIMŲ SAIDI, SAIFI) REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)
20.... m....... ketvirtis

Visų vartotojų skaičius	Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai	Nutraukimo priežastys	Visa teritorija				Miesto teritorija				Ne miesto teritorija
			AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso	AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso	AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso
	SAIDI, min.	„Force majeure“
		Išorinio poveikio
		Priskiriamos operatoriaus atsakomybei
		Nenustatytos
		Iš viso
	SAIFI, vnt.	„Force majeure“
		Išorinio poveikio
		Priskiriamos operatoriaus atsakomybei
		Nenustatytos
		Iš viso

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________
Elektros energijos persiuntimo patikimumo
ir elektros energijos perdavimo, skirstymo
bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
3 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ (NEPLANUOTŲ TRUMPŲ NUTRAUKIMŲ MAIFI) REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)

20.... m....... ketvirtis

Visų vartotojų skaičius	Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai	Nutraukimo priežastys	Visa teritorija				Miesto teritorija				Ne miesto teritorija
			AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso	AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso	AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso
	MAIFI, vnt.	„Force majeure“
		Išorinio poveikio
		Priskiriamos operatoriaus atsakomybei
		Nenustatytos
		Iš viso

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo
bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
4 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ (PLANUOTŲ NUTRAUKIMŲ SAIDI, SAIFI) REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)

20.... m....... ketvirtis

Visų vartotojų skaičius	Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai	Visa teritorija				Miesto teritorija				Ne miesto teritorija
		AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso	AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso	AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso
	SAIDI, min.
	SAIFI, vnt.

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo bei
tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
5 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ (NEPLANUOTŲ NUTRAUKIMŲ END, AIT) REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)

20.... m....... ketvirtis

Visų vartotojų skaičius	Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai	Nutraukimo priežastys	Iš viso
	END, MWh	„Force majeure“
		Išorinio poveikio
		Priskiriamos operatoriaus atsakomybei
		Nenustatytos
		Iš viso
	AIT, min.	„Force majeure“
		Išorinio poveikio
		Priskiriamos operatoriaus atsakomybei
		Nenustatytos
		Iš viso

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________
Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo bei
tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
6 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį Laikotarpį įvykusių neplanuotų nutraukimų trukmė buvo ilgiausia, REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)

20.... m....... ketvirtis

Eil. Nr.	Linija	Įtampa, 6–10 kV, 35 kV	Nutraukimų nustatymo būdas (automatinis ar rankinis)	SAIDI (išskyrus „Force majeure“)	Vartotojų, turinčių prie linijos prijungtų elektros įrenginių, skaičius
					mieste	ne mieste
1	2	3	4	5	6	7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________
Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo bei
tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
7 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį Laikotarpį įvykusių neplanuotų nutraukimų skaičius buvo didžiausias, REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)

20.... m....... ketvirtis

Eil. Nr.	Linija	Įtampa, 6–10 kV, 35 kV	Nutraukimų nustatymo būdas (automatinis ar rankinis)	SAIFI (išskyrus „Force majeure“)	Vartotojų, turinčių prie linijos prijungtų elektros įrenginių, skaičius
					mieste	ne mieste
1	2	3	4	5	6	7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo bei
tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
8 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)

Visų vartotojų skaičius	Eil. Nr.	Paslauga	Matavimo vnt.	Nustatytas paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis		Vidutinis paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis		Paslaugos suteikimo vartotojui nustatytu laiku rodiklis (procentais)
				buitiniai	kiti vartotojai	buitiniai	kiti vartotojai	buitiniai	kiti vartotojai
	1.	Laikas, per kurį buvo prijungti naujojo vartotojo elektros įrenginiai nuo prijungimo paslaugos mokesčio sumokėjimo dienos (kai vartotojo įrenginiams prijungti reikia įrengti tik atvadą su apskaitos spinta ar skydu ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas)	darbo dienų skaičius	15	15
	2.	Laikas, per kurį buvo prijungti įsiskolinimą apmokėjusio vartotojo elektros įrenginiai, po atjungimo dėl nemokėjimo	darbo dienų skaičius	5	2
	3.	Laikas nuo pranešimo vartotojui iki planuojamo elektros energijos persiuntimo nutraukimo dėl tinklų priežiūros darbų	(pagrįstų skundų skaičius/visų planuotų nutraukimų skaičius*100), proc.	-	-
	4.	Nustatyto apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos gedimo pašalinimas	(pagrįstų skundų skaičius/visų apskaitos schemos gedimų pašalinimo skaičius*100), proc.	-	-
	5.	Gautų skundų skaičius	vnt./vart.	-	-			-	-
	6.	Skundų nagrinėjimo vidutinis laikas	kalendorinių dienų skaičius	30	30

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo bei
tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
9 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

PERSIUNTIMO PATIKIMUMO KOKYBĖS RODIKLIŲ REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m.	d. Nr.
__________________
(Sudarymo vieta)

Visų vartotojų skaičius	Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija	Matavimo vnt.	Nustatytas paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis	Vidutinis paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis	Paslaugos suteikimo vartotojui nustatytu laiku rodiklis (procentais)
	I	val.	Kaip nustatyta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro
	II	val.
	III	val.

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
______________
Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir
elektros energijos perdavimo, skirstymo bei
tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų
10 priedas

INDIVIDUALIAI TAIKOMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

10.1. lentelė
Eil. Nr.	Paslaugos teikėjas	Paslauga	Teisės aktai, kuriuose nustatyti paslaugų kokybės reikalavimai
1.	Operatorius	Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimas	Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2.	Operatorius	Apmokėjusio įsiskolinimą vartotojo elektros įrenginių prijungimas po atjungimo dėl nemokėjimo	Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro
3.	Operatorius	Pranešimas vartotojui apie planuotą elektros energijos persiuntimo nutraukimą dėl tinklų priežiūros darbų	Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
4.	Operatorius	Nustatyto apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos gedimo pašalinimas	Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro
5.	Operatorius	Elektros energijos persiuntimo atnaujinimas vartotojo elektros įrenginiams po neplanuoto nutraukimo	Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro

BENDRAI TAIKOMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

10.2. lentelė
Eil. Nr.	Paslaugos teikėjas	Paslauga	Nustatytas paslaugos suteikimo rodiklis
1.	Operatorius (tiekėjas)	Skundų nagrinėjimas	Per 30 kalendorinių dienų išnagrinėtų skundų procentinė dalis nuo visų gautų skundų turi būti ne mažesnė kaip 95%

______________