PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ (BPST 01-97) DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2000 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 82
Vilnius

Iš dalies keičiu ir papildau Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles (BPST 01-97), patvirtintas Vidaus reikalų ministerijos 1997 02 14 įsakymu Nr. 59 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir įsigaliojimo“ (Žin., 1997, Nr. 102-2577), papildytas Vidaus reikalų ministerijos 1998 03 06 įsakymu Nr. 85 (Žin., 1998, Nr. 26-701), vidaus reikalų ministro 1999 04 29 įsakymu Nr. 259 ir 1999 07 23 įsakymu Nr. 451 (Žin., 1999, Nr. 67-2170):
1. Išdėstau 1.4 punktą taip:
„1.4. Vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir jo pavaduotojas turi teisę nenumatytais galiojančiuose teisės aktuose atvejais nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimus pagal konkrečią situaciją.“
2. Išdėstau 1.11 punktą taip:
„1.11. Objekto vadovas (darbdavys), darbuotojai priešgaisrinės saugos klausimais instruktuojami, mokomi ir atestuojami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.“
3. Papildau taisykles šiuo 1.16 punktu:
„1.16. Krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą bei gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad jie iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomi.“
4. Išdėstau 3.5 punktą taip:
„3.5. Masinio žmonių susibūrimo patalpose (salėse, diskotekose ir pan.) langų ir durų grotos iš vidaus turi būti lengvai varstomos ar nuimamos. Draudžiama grotuoti gydymo, vaikų ir mokymo įstaigų patalpų (išskyrus sandėlių, pagalbinės paskirties) langus.“
5. Išdėstau 3.20 punktą taip:
„3.20. Evakuacijos keliuose (išskyrus V atsparumo ugniai pastatus) draudžiama naudoti degias medžiagas sienų ir lubų apdailai, įrengti iš jų laiptinių, holų ir vestibiulių grindis. Koridorių grindys gali būti įrengiamos iš degių sunkiai užsiliepsnojančių medžiagų ir dengiamos mažai toksiška danga, kuria liepsna plinta lėtai. Evakuacijos keliuose grindų danga turi būti pritvirtinta.“
6. Išdėstau 4.17 punktą taip:
„4.17. Elektros pastotės ir skydinės turi būti švarios, jose laikyti kitus įrengimus ar medžiagas draudžiama.“
7. Išdėstau 5.8 punktą taip:
„5.8. Prie krosnies pakuros, kad degios ar sunkiai degios grindys neužsidegtų, būtina pritvirtinti metalinį lakštą arba kitas nedegias medžiagas (pagal Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklių ST 8860237.02:1998 reikalavimus).“
8. Išdėstau 9.1 punktą taip:
„9.1. Medžiagas privaloma laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t. t.), taip pat pagal jų fizines ir chemines bei pavojingumo gaisro atžvilgiu savybes (4 priedas). Be šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų, cheminės medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal Bendrųjų pavojingųjų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių (Žin.,1999, Nr. 31-896) reikalavimus.“
9. Išdėstau 9.18 punktą taip:
„9.18. Sandėlių, kurių plotas didesnis kaip 50 m2, stelažų medinės konstrukcijos turi būti padengtos atsparumą ugniai didinančiomis medžiagomis. Praėjimai tarp stelažų, rietuvių ir tarpai nuo jų iki sienų turi būti ne siauresni kaip 0,8 m ir neužkrauti.“
10. Išdėstau 10.3 punktą taip:
„10.3. Sandėliuojami dujų balionai neturi būti veikiami šilumos ir kritulių. Draudžiama laikyti dujų balionus kitos paskirties sandėliuose.“
11. Išdėstau 12.21 punktą taip:
„12.21. Kilnojamaisiais acetileno generatoriais leidžiama dirbti tik gerai vėdinamose patalpose. Atstumas nuo suvirinimo vietos iki generatoriaus turi būti ne mažesnis kaip 10 m, o nuo generatoriaus iki deguonies baliono – ne mažesnis kaip 5 m.“
12. Išdėstau 13.9 punktą taip:
„13.9. Individualiame garaže (bokse) galima laikyti ne daugiau kaip 40 l automobilių kuro ir ne daugiau kaip 10 l tepalų. Nurodytą automobilių kuro kiekį leidžiama laikyti sandariai uždarytoje metalinėje taroje, o tepalus – tam skirtoje sandarioje taroje.“
13. Išdėstau 13.10.4 papunktį taip:
„13.10.4. pilti degalus į automobilių kuro bakus ir kitas talpyklas;“.
14. Išdėstau 16.14 punktą taip:
„16.14. Įstaigose, kuriose gydomi negalintys vaikščioti ligoniai (invalidai), kiekvienam šešetui ligonių turi būti ne mažiau kaip vieneri neštuvai.“
15. Išdėstau 17.4 punktą taip:
„17.4. Sodininkų bendrijų teritorijoje turi būti garso signalai, kurie įspėtų apie kilusį gaisrą, bei telefono ryšys. Ties pagrindinio įvažiavimo į sodų teritoriją vieta reikia įrengti sodų sklypų, kelių ir vandens telkinių išdėstymo schemą.“
16. Išdėstau 17.14 punktą taip:
„17.14. Sodybos tipo gyvenamuosiuose namuose, vasarnamiuose, butuose leidžiama laikyti ne daugiau kaip 5 l LU ir DS tam skirtoje taroje.“
17. Išdėstau 17.16 punktą taip:
„17.16. Gyvenamųjų patalpų valdytojai ir naudotojai gali patys prijungti arba pakeisti suskystintų dujų balionus tik susipažinę su buitinio suskystintų dujų baliono eksploatavimo atmintine, kurioje nurodomos pagrindinės jo transportavimo, keitimo, laikymo ir eksploatavimo sąlygos.“
18. Išdėstau 20.18 punktą taip:
„20.18. Objektuose įrengiami specialūs priešgaisriniai skydai, stendai, spintos pirminėms gaisro gesinimo priemonėms sudėti. Ant skydų ir stendų privalo būti kompaktiškai sukabinti gesintuvai, kastuvai, laužtuvai, kobiniai, kirviai, nedegaus audeklo gabalas, dėžėje supiltas smėlis arba sorbentas (3 priedas).“
19. Išdėstau 20.29 punktą taip:
„20.29. Ugnies gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o jo ženklinimas privalo atitikti LST P 1447:1997 reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN 3 standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.“
20. Išdėstau 20.31 punktą taip:
„20.31. Ugnies gesintuvai, kurie yra lauke arba nešildomoje patalpoje ir nėra skirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, šalčių metu nunešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje paliekamas standartinis (pagal LST 1468:1997) gaisrinės saugos ženklas „Ugnies gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta.“
21. Išdėstau taisyklių 3 priedo 2 lentelę taip:
2 lentelė

„Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

Eil. / Nr.	Gesintuvų laikymo vieta		Skaičiuojamasis / matavimo vienetas			Gesintuvų su minimaliu gesinimo / medžiagos kiekiu (miltelių ar / angliarūgštės – kilogramais, vandens / ar putų – litrais) skaičius

						2 kg (l)		4 kg (l)		6 kg (l)
1.	Gamybinės ir sandėlių patalpos, kurioms nustatytos šios pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijos:
1.1.	A, B		200 m2	-			-			21
1.2.	C		400 m2	-			3			2
1.3.	D		600 m2	-			2			1
1.4.	E		800 m2	-			2			1
2.		Visuomeninės paskirties patalpos	200 m2		4				3		2
3.		Medžiagų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse:
3.1.		kietų degių medžiagų	400 m2		-				2		1
3.2.		lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių bei dujų	400 m2		-				41		31
4.		Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:
4.1.		lengvųjų automobilių	50 vietų		-				31		21
4.2.		krovininių automobilių, autobusų	25 vietų		-				31		21
5.		Degalinės	2 kolonėlės		-				-		21
6.		Statybos:
6.1.		statomų pastatų viduje	800 m2		-				3		2
6.2.		pastoliai (pagal aukštus)	20 m		-				1		-
7.		Ugnies darbų vietos	1 vieta		21				11		-
8.		Transporto priemonės:
8.1.		lengvieji automobiliai ir automobiliai, turintys ne daugiau	1 vnt.		12				-		-
		kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui
8.2.		autobusai, turintys daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams	1 vnt.		1				-		-
		ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų
		vietų keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui
8.3.		autobusai, turintys daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams	1 vnt.		-				2		-
		ir 1 sėdimą vietą vairuotojui
8.4.		krovininiai automobiliai, kurių bendroji masė ne didesnė	1 vnt.		1				-		-
		kaip 3,5 t
8.5.		krovininiai automobiliai, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t	1 vnt.		-				1		-
8.6.		kombainai	1 vnt.		-				21		-
8.7.		kita žemės ūkio technika	1 vnt.		2				1		-
9.		Individualūs lengvųjų automobilių garažai (boksai)	1 vieta		-				1		-
10.		Individualūs gyvenamieji namai, sodybos, sodų nameliai	1 namas		2				1		-

Žymėjimas:
1 – privalomas nedegus audeklas;
2 – leidžiama turėti 1 kg (l) talpos gesintuvą.
Pastabos:
1. Nustatant gesintuvų skaičių būtina laikytis 8 punkte nurodytų maksimalių atstumų.
2. Jūrų, geležinkelio ir oro transporto priemonėse gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimus.
3. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 4, 5 ir 6 lentelės skiltyse nurodytų normatyvų.
4. Gesintuvai, gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami pagal gamintojo ar gesintuvus pripildžiusios įmonės nustatytus terminus, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus.
5. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.
6. Pavienėje ir kombinuotoje transporto priemonėje, gabenančioje pavojingus krovinius, turi būti vienas 6 kg talpos ir vienas 2 kg talpos miltelių gesintuvai.“.

DIREKTORIUS,
VYRIAUSIASIS VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS
PRIEŽIŪROS INSPEKTORIUS	K. ZULONAS