LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 44:2003 „VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS IR PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO

2003 m. balandžio 8 d. Nr. V-201
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2327) 12 ir 13 straipsniais ir įgyvendindamas gėlo ir mineralinio požeminio vandens apsaugos bei ūkinės veiklos reguliavimo reikalavimus vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos juostose:
1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 44:2003 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 115 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2000 „Gėlo ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinės apsaugos zonų įrengimo ir priežiūros higienos normos bei taisyklės“ (Žin., 2000, Nr. 20-515).
3. Pavedu ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui įsakymo vykdymo kontrolę.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS OLEKAS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. balandžio 8 d.
įsakymu Nr. V-201

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 44:2003
„VANDENVIEČIŲ SANITARINių APSAUGOS ZONų NUSTATYMAS IR PRIEŽIŪRA“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios higienos normos tikslas – numatyti priemones, skirtas apsaugoti požeminio geriamojo ir natūralaus mineralinio vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę.
2. Šios higienos normos reikalavimai taikomi visoms naudojamoms ir naujai projektuojamoms vandenvietėms:
2.1. viešai tiekiančioms daugiau kaip 10 m3 vandens per parą;
2.2. urbanizuotose teritorijose esamoms vandenvietėms, kur nėra galimybių sudaryti visų sanitarinės apsaugos zonos juostų, išskyrus griežto režimo juostą;
2.3. natūralaus mineralinio vandens vandenvietėms, neatsižvelgiant į tiekiamą ar išgaunamą vandens kiekį;
2.4. išžvalgytoms požeminio vandens telkinių vandenvietėms, kurių ištekliai aprobuoti, tačiau nenaudojami, bet gali būti naudojami ateityje.
3. Higienos normos reikalavimai taikomi ir versmėms (šaltiniams), jeigu jos naudojamos viešajam geriamojo vandens tiekimui.
4. Higienos norma privaloma vandens tiekėjams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kontrolę atliekančioms institucijoms, projektuotojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

II. NUORODOS

5. Teisės aktai, į kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:
5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335).
5.2. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615).
5.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391).
5.4. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 126-2938; 1998, Nr. 96-2655).
5.5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832).
5.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502; 2001, Nr. 108-3902).
5.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327).
5.8. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652).
5.9. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433 (Žin., 2001, Nr. 102-3634).
5.10. Žemės gelmių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 584 (Žin., 2002, Nr. 44-1676).
5.11. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2002, Nr. 111-4906).
5.12. Laikinasis detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 402 (Žin., 1999, Nr. 109-3198; 2000, Nr. 66-2003).
5.13. Teritorijų planavimo dokumentų registravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 323 (Žin., 2000, Nr. 76-2307).
5.14. Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 1998, Nr. 97-2693).
5.15. Žemės sklypo ribų specialiųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 164 (Žin., 1999, Nr. 54-1741).
5.16. Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472 (Žin., 2001, Nr. 83-2906).
5.17. Lietuvos higienos norma HN 24:1998 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 1998, Nr. 105-2926, 1999, Nr. 69-2198).
5.18. Žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 6 (Žin., 2002, Nr. 32-1240).

III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

6. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
6.1. apribotasis vandeningasis sluoksnis – vandeningasis sluoksnis, kurio gamtinės ribos turi įtakos požeminio vandens režimui;
6.2. cheminės taršos apribojimo juosta (3-ioji) – sanitarinės apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama cheminė tarša;
6.3. daugiasluoksnė storymė – požeminio vandens telkinys ar jo dalis, sudaryta iš vandeningųjų, mažai laidžių vandeniui sluoksnių ir vandensparų;
6.4. griežto režimo apsaugos juosta (1-oji) – arčiausiai kaptažo įrenginių esanti juosta, kurioje draudžiama ūkinė ir kita veikla, nesusijusi su vandens siurbimu, gerinimu ir tiekimu;
6.5. geriamojo vandens viešasis tiekimas – ūkinė komercinė veikla, skirta nepertraukiamai vandentiekio skirstomuoju tinklu ar cisternomis geriamąjį vandenį tiekti gyvenamajai vietovei, jos daliai ar grupei vandens vartotojų daugiau kaip 60 parų per metus. Viešajam tiekimui priskiriama ir nekomercinė veikla, kai geriamuoju vandeniu apsirūpinama individualiai, jeigu vandens tiekimo įrenginiais per parą patiekiama daugiau kaip 10 m3 vandens arba vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų;
6.6. hidrogeologinis langas – plotai žemės gelmėse, kur vandeningieji sluoksniai per išsipleišėjusias juos skiriančias vandensparas turi tiesioginį hidraulinį ryšį;
6.7. infiltracinė vandenvietė – vandenvietė iš požeminio vandens telkinio, kurio eksploataciniai ištekliai dirbtinai papildomi;
6.8. krantinė vandenvietė – vandenvietė iš požeminio vandens telkinio, kurio eksploatacinių išteklių didelė dalis gali formuotis vandeniui infiltruojantis iš paviršinio vandens šaltinio;
6.9. mažai (pusiau) laidus vandeniui sluoksnis – uoliena, kuri menkai praleidžia vandenį ir dujas (santykinė vandenspara): aleuritas, durpės, liosas, priesmėlis, priemolis ir kt. Filtracijos koeficientas 10-4 – 10-2 m/d;
6.10. mikrobinės taršos apribojimo juosta (2-oji) – sanitarinės apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama mikrobinė ir cheminė tarša;
6.11. neapribotasis vandeningasis sluoksnis – vandeningasis sluoksnis, kuriame kaptažo įrenginiai yra tokiu nuotoliu nuo jo gamtinių ribų, jog nustatant hidrodinaminius parametrus ir vandens išteklius galima nepaisyti tų ribų poveikio;
6.12. regioninė vandenspara – vandeniui nelaidus uolienų sluoksnis (tankus molis, masyvios magminės ir kitokios uolienos), kurio filtracijos koeficientas mažesnis negu 10-5-10-6 m/d, o storis didesnis nei 50–100 metrų;
6.13. sąlyginai (pusiau) izoliuotas vandeningasis sluoksnis – vandensparomis ar mažai laidžiais vandeniui sluoksniais nevisiškai izoliuotas vandeningasis sluoksnis;
6.14. sanitarinė apsaugos zona (SAZ) – nustatyta saugoma apie vandenvietę teritorija, kurioje ribojama ūkinė veikla;
6.15. tiesioginis medžiagų išleidimas į požeminius vandenis – medžiagų išleidimas į požeminį vandenį, neperleidžiant jų per dirvą ar podirvį;
6.16. urbanizuotos teritorijos – užstatytos statiniais teritorijos su naudojamais žemės sklypais ir inžineriniais tinklais, bendro naudojimo želdynais, taip pat valstybinių kelių ir geležinkelių kompleksų teritorijos. Urbanizuotoms teritorijoms priklauso: gyvenamoji, pramoninė, visuomeninės paskirties, komercinė, infrastruktūros, bendrojo naudojimo ir kitos teritorijos, nurodytos savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendruosiuose planuose;
6.17. vandenvietė – teritorija, kurioje įrengti kaptažo ir kiti inžineriniai įrenginiai, kuriais išgaunamas vanduo į vandentiekio sistemą (pirmasis pakėlimas);
6.18. vandeningasis sluoksnis – vandeniu užpildytas vienalytis arba artimos litologinės sudėties bei filtracinių savybių uolienų sluoksnis;
6.19. vandenspara – vienalytė arba nevienalytė uolienų storymė, nelaidi arba mažai laidi vandeniui;
6.20. vandens kaptažo įrenginys – specialus įrenginys, pritaikytas požeminiam vandeniui paimti;
6.21. vandenvietės kaptažo sritis – vandenvietės mitybos srities dalis (projekcija žemės paviršiuje), kurioje judančios požeminio vandens srauto dalelės pasiekia vandenvietę per jos egzistavimo laiką;
6.22. vandenvietės kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje – vandenvietės kaptažo srities dalis arba visa kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje (projekcija žemės paviršiuje), iš kurios judančios vandens srauto dalelės pasiekia eksploatuojamą vandeningąjį sluoksnį per vandenvietės egzistavimo laiką;
6.23. vandenvietės mitybos sritis – teritorija, iš kurios judančios požeminio vandens srauto dalelės pasiekia vandenvietę;
6.24. vandenvietės SAZ specialusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos dydį ir ribas bei šios teritorijos tvarkymo reikalavimus.

IV. VANDENVIEČIŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

7. Lietuvos vandenvietės yra dviejų tipų – eksploatuojančios neapribotuosius vandeninguosius sluoksnius (pirmas tipas) ir eksploatuojančios apribotuosius vandeninguosius sluoksnius (antras tipas). Izoliuotus neapribotuosius vandeninguosius sluoksnius daugiasluoksnėse storymėse eksploatuojančios gėlo požeminio vandens vandenvietės (pirmas tipas) paplitusios šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje ir įrengtos spūdiniuose vandeninguosiuose sluoksniuose, slūgsančiuose 100–250 m gylyje po triaso regionine vandenspara, kurios storis 50–180 m. Šio tipo natūralaus mineralinio vandens vandenvietės paplitusios beveik visoje Lietuvoje ir įrengtos po triaso ir giliau slūgsančiomis regioninėmis vandensparomis. Be to, šio tipo natūralaus mineralinio vandens vandenvietes dar galima įrengti ir gana giliai (150–400 m gylyje), virš regioninių vandensparų slūgsančiuose ir vietinėmis vandensparomis saugiai perdengtuose daugiasluoksnės storymės apatiniuose vandeninguosiuose sluoksniuose.
8. Pagal ryšio su atmosferiniais krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu pobūdį vandenvietės yra suskirstytos į tris grupes, aštuonis pogrupius (šios higienos normos 1 priedas):
8.1. I grupė – uždaros vandenvietės;
8.2. II grupė – pusiau uždaros vandenvietės, kurios skirstomos į pogrupius: uždaresnės – daugiasluoksnėse storymėse (IIa1) ir prieupinės (IIa2); atviresnės – daugiasluoksnėse storymėse (IIb1) ir prieupinės (IIb2);
8.3. III grupė – atviros vandenvietės, kurios skirstomos į pogrupius: gruntinės (IIIa); krantinės (IIIb1) ir infiltracinės (IIIb2).
9. Gėlo ir natūralaus mineralinio požeminio vandens vandenvietės, eksploatuojančios daugiasluoksnių storymių aukštesnius vandeninguosius sluoksnius Lietuvos lygumose, priskiriamos IIa1 pogrupiui, o aukštumose bei karstiniame regione –IIb1 pogrupiui. IIa1 pogrupio vandenviečių eksploataciniai sluoksniai iš viršaus izoliuoti nestorais, tačiau apribotais, mažai laidžiais vandeniui sluoksniais. IIb1 pogrupio vandenviečių eksploatuojami vandeningieji sluoksniai tik sąlyginai izoliuoti, o pritekėjimas dažnai vyksta per hidrogeologinius langus. IIa2 ir IIb2 – tai pusiau uždaros prieupinės vandenvietės, eksploatuojančios daugiasluoksnių storymių vandeninguosius sluoksnius, daugiau (IIa2 pogrupis) ar mažiau (IIb2 pogrupis) izoliuotus nuo paviršinių vandens šaltinių.
10. IIIa pogrupiui priskiriamos vandenvietės, įrengtos neapribotuose gruntinio vandens sluoksniuose. Gėlo vandens vandenviečių eksploatacinius išteklius sudaro tik gruntinio vandens srautas ir atmosferiniai krituliai, o natūralaus mineralinio vandens eksploatacinius išteklius formuoja dar ir iš gilesnių sluoksnių atitekantis natūralus mineralinis vanduo.
11. IIIb1 ir IIIb2 pogrupiams priskiriamos atviros krantinės gėlo bei natūralaus mineralinio vandens ir infiltracinės gėlo vandens vandenvietės – tai padidintos rizikos vandenvietės. Jų eksploatuojami vandeningieji sluoksniai tiesiogiai arba per išsipleišėjusias vandensparas turi ryšį su paviršinio vandens šaltiniais, pasipildo atvirų telkinių vandeniu arba atmosferos krituliais.

V. VANDENVIEČIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS

12. Siekiant išsaugoti geros kokybės požeminį vandenį, turi būti sudaroma vandenvietės sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ), kuri susideda iš trijų juostų (1-oji, 2-oji, 3-ioji).
13. 1-oji juosta, vadinama griežto režimo apsaugos juosta (toliau – 1-oji juosta), skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius požeminio vandens kaptažo įrenginius. 1-osios juostos atstumai turi būti ne mažesni kaip:
13.1. nuo I grupės vandenviečių – 5 m;
13.2. nuo IIa1 pogrupio vandenviečių – 15 m;
13.3. nuo IIa2, IIb1, IIb2 pogrupio vandenviečių – 25 m;
13.4. nuo IIIa, IIIb1 ir IIIb2 pogrupių vandenviečių ir infiltracinių įrenginių – 50 m.
14. 2-oji juosta, vadinama mikrobinės taršos apribojimo juosta (toliau – 2-oji juosta), skirta apsaugoti vandenvietę nuo mikrobinės ir cheminės taršos.
15. 2-osios juostos matmenys visų tipų vandenvietėms turi būti apskaičiuojami taip, kad mikroorganizmai, patekę į vandeningąjį sluoksnį, būdami gyvybingi nepasiektų vandenvietės per:
15.1. 400 parų – vandenviečių, naudojančių gruntinius vandeninguosius sluoksnius;
15.2. 200 parų – vandenviečių, naudojančių tarpsluoksninius vandeninguosius sluoksnius.
16. 3-ioji juosta, vadinama cheminės taršos apribojimo juosta (toliau – 3-ioji juosta), skirta apsaugoti vandenvietę nuo cheminės taršos. 3-ioji juosta gali susidėti iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo sritis gruntinio vandens sluoksnyje) ir 3b (kaptažo sritis eksploatuojamame sluoksnyje).
17. 3-iosios juostos 3a ir 3b sektorių matmenys apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę tiesiogiai į eksploatuojamąjį vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų vandenvietės per 25 metus, o patekę į gruntinį vandeningąjį sluoksnį – per 50 metų.
18. Vandenviečių, kurių vandens ištekliai pasipildo iš paviršinių vandens telkinių (marių, upių, ežerų, tvenkinių), 2-oji juosta paviršiniame vandens telkinyje nustatoma 500 m atstumu (upėse pasroviui – 250 m), o 3-ioji juosta – 3 km atstumu nuo vandenvietės (upėse pasroviui – 250 m).
19. IIIb1 ir IIIb2 pogrupių vandenviečių 2-oji ir 3-ioji juostos upėje gali sutapti. Jos nustatomos pasroviui už 250 m nuo kraštinių kaptažo įrenginių. Upėje prieš srovę 2-oji ir 3-ioji juostos prilyginamos apskaičiuotam vandenvietės 3-iosios juostos pločiui.
20. Nutekamojo vandens išleistuvai į upę, kurios vanduo papildo vandenvietės išteklius, iki 3-iosios juostos ribos turi būti įrengti tokiu atstumu, kurio pakaktų paviršiniam vandeniui apsivalyti nuo cheminių ir mikrobinių teršalų.

VI. VANDENVIEČIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS JUOSTŲ NUSTATYMo REIKALAVIMAI

21. SAZ nustatoma visų grupių vandenvietėms:
21.1. esamoms ir naujai projektuojamoms I ir II grupių vandenvietėms, viešai tiekiančioms 10 – 100 m3 vandens per parą, taip pat urbanizuotose teritorijose esamoms vandenvietėms, kur nėra galimybių sudaryti visų SAZ juostų (išskyrus 1-ąją). Šioms vandenvietėms nustatoma 1-oji juosta pagal šios higienos normos 13 punkto reikalavimus ir 50 m atstumu nuo gręžinio – 50 m taršos apribojimo juosta.
21.2. esamoms ir naujai projektuojamoms I ir II grupių vandenvietėms, viešai tiekiančioms daugiau kaip 100 m3 vandens per parą, natūralaus mineralinio vandens vandenvietėms, III grupės vandenvietėms nepriklausomai nuo tiekiamo ar išgaunamo vandens kiekio, ir išžvalgytoms požeminio vandens telkinių vandenvietėms, kurių ištekliai aprobuoti, tačiau nenaudojami, bet gali būti naudojami ateityje. Šioms vandenvietėms nustatoma 1-oji juosta pagal šios higienos normos 13 punkto reikalavimus ir nustatoma ar apskaičiuojamos 2-oji ir 3-ioji juostos pagal šios higienos normos 15–19 punktų reikalavimus.
22. SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų skaičiavimus gali atlikti tik juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba) suteiktą leidimą hidrogeologiniams tyrimams ir požeminio vandens paieškai ir žvalgybai [5.9].
23. SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos skaičiuojamos maksimaliam planuojamam vandenvietės debitui, o išžvalgytoms požeminio vandens telkinių vandenvietėms, kurių ištekliai aprobuoti, tačiau nenaudojami, bet gali būti naudojami ateityje, – aprobuotų išteklių kiekiui.
24. Visų pogrupių vandenviečių 2-osios ir 3-iosios juostos apskaičiuojamos analitiniais ir grafiniais metodais arba nustatomos analogijos būdu, matematiniais modeliais (kai vandenvietėje yra kelių tipų kaptažo įrenginiai, labai sudėtingos hidrogeologinės sąlygos, srauto struktūra) arba eksperimentiniu būdu. Rekomenduojami vandenviečių SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymo metodai pateikti šios higienos normos 2 priede.
25. Vandenvietės SAZ nustatymo projektas (ataskaita) (toliau – SAZ projektas) rengiamas atsižvelgiant į vandens tiekimo sistemos plėtros perspektyvą. SAZ projekte turi būti pateikiama tokia aprašomoji ir grafinė informacija [5.10]:
25.1. duomenys apie vandenvietę:
25.1.1. pavadinimas ir savininkas;
25.1.2. vandenvietės adresas;
25.1.3. gręžinio (gręžinių) identifikavimo numeris (numeriai) žemės gelmių registre;
25.1.4. gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo numeris (esamoms vandenvietėms), maksimalus naudojamo ir planuojamo naudoti (atsižvelgiant į 10 metų perspektyvą) vandens kiekis (m3/d);
25.1.5. duomenys apie požeminio vandens gavybą;
25.1.6. vandenvietės centro ir kiekvieno gręžinio koordinatės LKS – 94 koordinačių sistemoje;
25.2. vandenvietės ir jos apylinkių geologinės ir hidrogeologinės sąlygos, kuriomis remiantis nustatomi vandenvietės grupė ir pogrupis;
25.3. SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymo metodika, jos pasirinkimo pagrindimas;
25.4. hidrogeologiniai vandeningojo sluoksnio parametrai, naudoti SAZ 2-ajai ir 3-iajai juostoms nustatyti;
25.5. vandenvietės hidrodinaminio režimo analizė, jeigu tokia reikalinga hidrogeologinių parametrų įvertinimui ar SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymui;
25.6. eksploatuojamo požeminio vandens kokybės rodikliai;
25.7. žemėlapis, kuriame nurodytos SAZ juostų ribos, kaptažo sritys ir jų matmenys gruntiniame vandeningajame sluoksnyje (žemėlapyje nurodomos apskaičiuotosios, modeliavimo būdu nustatytos, ir rekomenduojamos, pritaikytos vietovės elementams, SAZ juostų ribos);
25.8. žemėlapyje nurodytose SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų ribose turi būti pažymėti esami objektai, kurių ūkinė veikla reguliuojama pagal šios higienos normos reikalavimus;
25.9. SAZ projekto priede pateikiamos šių objektų koordinatės ar jų sklypų ribos LKS – 94 koordinačių sistemoje, jų veiklos pobūdis ir rekomenduojamos aplinkosauginės priemonės.
26. Pagal 25 punkto reikalavimus parengtą SAZ projektą vandenvietės savininkas pristato Lietuvos geologijos tarnybai ekspertizei ir tvirtinti.
27. Lietuvos geologijos tarnyba ne vėliau kaip per 15 dienų atlieka projekto ekspertizę ir priima sprendimą dėl jo tvirtinimo. Sudėtingais atvejais ar kilus konfliktui tarp vandenvietės savininko ir Lietuvos geologijos tarnybos, pastaroji gali paskirti nepriklausomą ekspertą papildomai SAZ projekto ekspertizei atlikti. Šio eksperto paslaugas apmoka vandenvietės savininkas.
28. Lietuvos geologijos tarnyba parengia ekspertizės išvadas, kurios yra privalomos vandenvietės savininkui. Ekspertizės išvados nerašomos, jei SAZ projektas tvirtinamas be pastabų.
29. Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintas SAZ projekto kopijas vandenvietės savininkas pateikia savivaldybės institucijai, kurios teritorijoje yra vandenvietė, regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

VII. vandenviečių naudojimo sąlygos URBANIZUOTOSE teritorijose

30. Vandenviečių, kurių SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos yra urbanizuotose teritorijose ir kurios tiekia vidutiniškai daugiau kaip 300 m3 vandens per parą, tolesnio naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygoms nustatyti SAZ projekte, be informacijos, nurodytos šios higienos normos 25 punkte, turi būti išnagrinėta ir pateikta:
30.1. naudojamo požeminio vandens hidrodinaminio ir hidrocheminio monitoringo duomenų analizė;
30.2. požeminio vandens dinamika ir vandens išteklių formavimosi ypatumai natūraliomis ir dėl vandenvietės naudojimo sutrikdytomis sąlygomis;
30.3. požeminio vandens cheminė sudėtis, mikrobinė tarša bei fizikinės savybės pagal HN 24:1998 [5.17];
30.4. požeminio vandens telkinio (vandeningojo sluoksnio) ryšys su gruntiniu ir kitais vandeningaisiais sluoksniais bei paviršiniu vandeniu, to vandens cheminė sudėtis;
30.5. pjezometrinis lygis ir maksimalus leidžiamas lygio pažemėjimas vandens naudojimo metu;
30.6. hidrogeologiniai vandeningojo sluoksnio parametrai ir galimo išgauti požeminio vandens ištekliai;
30.7. požeminio vandens monitoringo sistema ir geriamojo vandens programinės priežiūros planas;
30.8. geriamojo vandens vartotojų aprūpinimo saugiu ir kokybišku geriamuoju vandeniu alternatyvų analizė;
30.9. tiekiamo vartotojams geriamojo vandens programinės priežiūros (monitoringo) rezultatai.
31. Šios higienos normos 30 punkte nurodytus duomenis vandenvietės savininkas gauna iš Lietuvos geologijos tarnybos fonduose sukauptų duomenų bazės arba iš specialiai vandenvietės savininko užsakytų ir atliktų požeminio vandens žvalgymo darbų ataskaitų.
32. Pagal šios higienos normos 25 ir 30 punktų reikalavimus parengtą SAZ projektą vandenvietės savininkas pristato Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijai (toliau – Komisija), RAAD, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai [5.18].
33. Komisija analizuoja ir įvertina pateiktus požeminio vandens išteklių detalios ir/arba papildomos žvalgybos darbų geologinius duomenis:
33.1. darbų metodikos patikimumą;
33.2. darbų apimčių pagrįstumą;
33.3. išteklių kiekio ir kokybės nustatymo patikimumą;
33.4. išteklių kategorijos (identifikavimo kodo) atitiktį požeminio vandens eksploatacinių išteklių klasifikacijų reikalavimams;
33.5. vandenvietės naudojimo sąlygas.
34. Jeigu nustatomi aprobavimui pateikto darbo trūkumai, Komisija nurodo jų pašalinimo būdus ir priemones bei pakartotinio išteklių aprobavimo sąlygas ir terminą. Sudėtingais atvejais ar kilus konfliktui tarp vandenvietės savininko ir Komisijos, pastaroji gali paskirti nepriklausomą ekspertą papildomai projekto ekspertizei atlikti. Šio eksperto paslaugas apmoka vandenvietės savininkas.
35. Komisija, įvertinusi geologinius duomenis ir atsižvelgusi į RAAD, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadas bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastabas dėl požeminio ir tiekiamo vartotojams geriamojo vandens saugos ir kokybės, per 45 dienas nuo SAZ projekto pristatymo datos priima sprendimą aprobuoti įvertintų išteklių kiekį, kokybę ir išteklių kategoriją.
36. Komisijos protokole nurodomos tolesnio vandenvietės naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygos. Protokolas yra pagrindas gauti leidimą naudoti vandens išteklius geriamojo vandens viešajam tiekimui.
37. Pagal šios higienos normos 25 ir 30 punktų reikalavimus parengto SAZ projekto ir Komisijos protokolo kopijas vandenvietės savininkas pateikia savivaldybės institucijai, kurios teritorijoje yra vandenvietė, RAAD, visuomenės sveikatos centrui apskrityje, teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.
38. Vandenvietės, kurios SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos yra urbanizuotose teritorijose ir kuri tiekia vidutiniškai mažiau kaip 300 m3 vandens per parą, tolesnio naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygoms nustatyti vandenvietės savininkas SAZ projektą, parengtą pagal šios higienos normos 25 ir 30 punktų reikalavimus, pateikia RAAD, teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir Lietuvos geologijos tarnybai.
39. Lietuvos geologijos tarnyba, atsižvelgdama į SAZ projekte pateiktus duomenis, tiekiamo vandens programinės priežiūros rezultatus, šios higienos normos 38 punkte minimų institucijų išvadas (pastabas), nustato vandenvietės tolesnio naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygas, kurios yra pagrindas gauti leidimą naudoti vandens išteklius geriamojo vandens viešajam tiekimui.
40. Vandenvietės, kurios SAZ projektas parengtas pagal šios higienos normos 38 punktą, savininkas SAZ projekto ir Lietuvos geologijos tarnybos nustatytų vandenvietės tolesnio naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygų kopiją pateikia savivaldybės institucijai, kurios teritorijoje yra vandenvietė, RAAD, visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

VIII. VANDENVIEČIŲ SANITARINių APSAUGOS ZONŲ STEIGIMAS IR REGISTRAVIMAS

41. Vadovaudamasi SAZ projektu, savivaldybė, kurios teritorijoje yra vandenvietė, organizuoja saugomos teritorijos – vandenvietės SAZ steigimą ir apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka [5.1–5.3, 5.5–5.7, 5.10–5.15].
42. Savivaldybė vandenvietės SAZ specialųjį planą parengia, derina ir tvirtina Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka [5.3, 5.11–5.15].
43. Kai vandenvietės SAZ ribos yra kelių savivaldybių teritorijose, vandenvietės SAZ steigimą ir apsaugą koordinuoja apskrities viršininkas [5.4].
44. Savivaldybės parengtas, suderintas ir patvirtintas vandenvietės SAZ specialusis planas registruojamas savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre ir Žemės gelmių registre [5.10, 5.13].
45. Vandenvietės SAZ specialiojo plano dokumentų (vandenvietės SAZ brėžiniai, patvirtinimo dokumentai) kopijos, patvirtintos savivaldybės, pateikiamos visuomenės sveikatos centrui apskrityje, Lietuvos geologijos tarnybai, vandenviečių SAZ kontroliuojančioms institucijoms (RAAD, teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai).

IX. ŪKINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAS

46. Fizinius ir juridinius asmenis, kurie vandenviečių SAZ 2-ojoje ir 3-iojoje juostose vykdo ūkinę veiklą, savivaldos institucijos privalo informuoti apie šioje higienos normoje nustatytus ūkinės veiklos apribojimus [5.3–5.8, 5.15].
47. Patvirtintos vandenviečių SAZ juostos turi būti žymimos rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, o ūkinė veikla reguliuojama pagal šioje higienos normoje nustatytus apribojimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus [5.3, 5.8, 5.11–5.15]:
47.1. 1-oji juosta turi būti aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo tyčinio ar atsitiktinio užteršimo (siurblinė turi būti užrakinta, gręžinio žiotys sandarios), turi būti čiaupai vandens pavyzdžiams paimti. Draudžiama bet kokia ūkinė veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. III b1 ir III b2 pogrupių vandenviečių šioje juostoje į paviršinio vandens telkinius draudžiama išleisti nutekamuosius vandenis, maudytis, skalbti, žvejoti, girdyti ir ganyti gyvulius, naudoti chemines medžiagas ir preparatus bei trąšas, gilinti paviršinio vandens telkinių dugną ar kasti iš jų naudingąsias iškasenas (jei tai pablogintų krantinių ir infiltracinių vandenviečių išgaunamo vandens kokybę);
47.2. vandenviečių, nurodytų šios higienos normos 21.1 punkte, 50 m taršos apribojimo juostoje draudžiama teršti šiukšlėmis, mėšlu, srutomis, buitinėmis ir pramoninėmis atliekomis, statyti naftos produktų, mineralinių, pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėlius, degalines, pramoninių atliekų saugyklas, steigti kapines, užkasti kritusius gyvulius, įrengti nuotekų kaupimo ir valymo įrenginius, mėšlo saugyklas, siloso tranšėjas, statyti gyvulininkystės ir paukštininkystės įmones, naudoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, tiesti geležinkelius;
47.3. keliuose, kertančiuose III grupės vandenviečių 2-ąją juostą, turi būti įrengti greitį ribojantys kelio ženklai;
47.4. visų grupių vandenviečių SAZ visose juostose (nepriklausomai ar yra kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje) neturi būti nenaudojamų gręžinių, išskyrus gręžinius, skirtus požeminio vandens būklei stebėti;
47.5. visų grupių vandenviečių SAZ visose juostose į požeminius vandeninguosius sluoksnius draudžiama tiesiogiai išleisti valytus ir nevalytus pramoninius, buitinius nutekamuosius vandenis, pavojingas, radioaktyviąsias ir kenksmingas chemines medžiagas ir preparatus [5.16];
47.6. siekiant išvengti paviršinės taršos nuplovimo į vandenvietės teritoriją, I ir II grupės vandenviečių, neturinčių kaptažo srities gruntiniame vandeningajame sluoksnyje, 2-ojoje juostoje reglamentuojama veikla nurodyta šios higienos normos 3 priede;
47.7. kiti ūkinės veiklos ribojimai taikomi tik vandenviečių SAZ 3-iosios juostos dalims, esančioms vandenvietės kaptažo srities gruntiniame vandeningajame sluoksnyje. Ūkinės veiklos ribojimo reikalavimai pateikti šios higienos normos 3 priede;
47.8. jei II grupės vandenvietėms nebuvo apskaičiuota kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje, tai tokios vandenvietės SAZ ribose taikomi visi šios higienos normos 3 priede pateikti ūkinės veiklos ribojimo reikalavimai.
48. Lietuvos vandenviečių pogrupiai pagal eksploatuojamų vandeningųjų sluoksnių izoliuotumą ir taršos rizikos laipsnį pateikti šios higienos normos 4 priede.

X. ATSAKOMYBĖ

49. Už pažeidimus 1-ojoje juostoje atsako vandenvietės savininkas.
50. Už pažeidimus 2-ojoje ir 3-iojoje juostose atsako juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie vykdo ūkinę veiklą šiose juostose.
51. Fiziniai ir juridiniai asmenys už šios higienos normos pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
______________

Lietuvos higienos normos HN 44:2003
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymas ir priežiūra“
1 priedas

LIETUVOS VANDENVIEČIŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Vandenviečių grupės
uždaros	pusiau uždaros				atviros
Vandenviečių pogrupiai
	uždaresnės		atviresnės		gruntinės	krantinės	infiltracinės
	daugiasluoksnėse storymėse	prieupinės	daugiasluoksnėse storymėse	prieupinės
I	IIa1	IIa2	IIb1	IIb2	IIIa	IIIb1	IIIb2

______________

Lietuvos higienos normos HN 44:2003
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymas ir priežiūra“
2 priedas

Rekomenduojami Sanitarinių Apsaugos Zonų juostų nustatymo metodai

1. Rekomenduojami vandenviečių SAZ juostų nustatymo metodai skirstomi į dvi pagrindines grupes:
1.1. Analitiniai skaičiavimai. Taikant šį metodą, naudojami požeminio vandens filtracijos bei migracijos diferencialinių lygčių analitiniai sprendimai yra detaliai išnagrinėti. Jie leidžia nustatyti vandenvietės kaptažo sritis tik eksploatuojamame sluoksnyje.
1.2. Matematiniai modeliai
1.2.1. Pusiau analitiniai arba kombinuoti matematiniai modeliai. Pagal juos požeminio vandens filtracijos lygtis sprendžiama baigtinių skirtumų (rečiau baigtinių elementų) metodu, o vandenvietės kaptažo sritis nustatoma analitiniais sprendimais. Jie leidžia skaičiavimuose įskaityti sudėtingas ribines sąlygas, filtracinių savybių, vertikalios srūvos iš aukščiau slūgsančių vandeningųjų sluoksnių, horizonto (vandeningojo sluoksnio) storio kaitą plane, vandenviečių sąveiką ir daug kitų veiksnių, kurių negalima apskaičiuoti analitiniais skaičiavimais. Rekomenduojama programinė įranga – JAV Aplinkos agentūros programa WHPA (Well Head Protection Area), taip pat WinFLOW, WinTran, FLOWPATH ir kt. Šio tipo modeliai, kaip ir analitinių skaičiavimo metodai, leidžia nustatyti vandenvietės kaptažo sritis tik eksploatuojamame sluoksnyje. Norint šiuose modeliuose apibrėžti tarpsluoksninės vandenvietės kaptažo sritį gruntiniame vandeningajame sluoksnyje, reikalingi papildomi hidrodinaminiai skaičiavimai.
1.2.2. Trimačiai (erdviniai) matematiniai modeliai. Pagal šiuos modelius bet kuriame skaičiuojamame taške įvertinama filtracijos greičio analitė tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimi. Gaunamas erdvinis kintantis laike filtracijos greičio ir tėkmės linijų laukas, kuriame modeliuojama elementarių vandens dalelių migracija pagal srauto tėkmės linijas bei apibrėžiamos vandenvietės kaptažo sritys visuose daugiasluoksnės storymės vandeninguosiuose sluoksniuose, tarp jų ir gruntiniame. Rekomenduojama programinė įranga – MODFLOW, MODFLOW2000, AQUA3D, FEFLOW (požeminio vandens filtracijos modeliavimui) bei MODPATH, PATH3D (elementarių vandens dalelių migracijos modeliavimui).
2. SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymo metodų taikymo principai
2.1. I ir III grupių vandenvietėms, atsižvelgiant į hidrogeologinių sąlygų sudėtingumą, SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos gali būti nustatomos tiek analitiniais skaičiavimais, tiek matematiniais modeliais.
2.2. II grupės vandenvietėse būtina įvertinti, ar formuosis jų kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje. Jei ji formuosis, SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymui, atsižvelgiant į hidrogeologinių sąlygų sudėtingumą, turėtų būti naudojami trimačiai (erdviniai) matematiniai arba pusiau analitiniai matematiniai modeliai su papildomais hidrodinaminiais skaičiavimais. Jei II grupės vandenvietės kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje nesiformuoja, jos SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos, atsižvelgiant į hidrogeologinių sąlygų sudėtingumą, gali būti nustatomos tiek analitiniais skaičiavimais, tiek matematiniais modeliais.
______________

Lietuvos higienos normos HN 44:2003
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymas ir priežiūra“
3 priedas

ŪKINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAS VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ 2-OJOJE IR 3-IOJOJE JUOSTOSE

Ūkinė veikla	Mikrobinės taršos apribojimo juosta (2-oji juosta)			Cheminės taršos apribojimo juosta (3-ioji juosta)
	vandenviečių grupės			vandenviečių grupės
	I	II	III	I	II	III
1. Gyvenamieji namai be kanalizacijos tinklų				+	+	
2. Gyvenamieji ir visuomeniniai namai su kanalizacijos tinklais	+	+		+	+	+
3. Kolektyviniai sodai, daržai	+			+	+	
4. Nuotekų valymo įrenginiai su išleistuvais į paviršinius vandenis	+			+	+	
5. Nuotekų dumblo sandėliavimas				+	+	
6. Asenizacijos ir filtracijos laukai, kiti požeminės filtracijos įrenginiai				+	+	
7. Tręšimas nuotekomis, srutomis				+		
8. Tręšimas nuotekų dumblu				+		
9. Kapinės				+		
10. Gyvulininkystės ir paukštininkystės įmonės				+		
11. Mėšlo saugyklos, siloso tranšėjos, kompostavimo aikštelės				+		
12. Organinių ir mineralinių trąšų naudojimas				+	+	+
13. Pesticidų ir herbicidų naudojimas				+		
14. Pesticidų ir kitų cheminių medžiagų ir preparatų gamyba ir sandėliai				+		
15. Užterštos žemės ir grunto valymo aikštelės				+		
16. Kritusių gyvulių, jų atliekų užkasimas				+		
17. Pramoninė žvejyba, žuvivaisa	+	+		+	+	+
18. Naftos produktų saugyklos (degalinės, tepalų, mazuto, krosnių kuro, žalios naftos ir kt. saugyklos)				+		
19. Buitinių ir pavojingų atliekų sąvartynai						
20. Inertinių medžiagų sąvartynai	+			+		
21. Regioniniai ir krašto keliai	+	+		+	+	+
22. Kiti keliai	+	+	+	+	+	+
23. Geležinkeliai				+		
24. Remonto dirbtuvės, plovyklos	+			+		
25. Naudingų iškasenų karjerai	+			+		
26. Paviršinio vandens telkinių dugno gilinimas, grunto kasimas	+			+		
27. Naujų gręžinių gręžimas (išskyrus tiriamuosius, stebėjimo ir kt., nesusijusius su vandens išteklių naudojimu)						
28. Kita veikla/objektai, galintys bakteriologiškai ar cheminėmis medžiagomis ir preparatais užteršti požeminį vandenį	+			+		
 draudžiama; /  nauja statyba (veikla) draudžiama, o esami objektai – atsižvelgiant į galimo poveikio įvertinimą; /  nauja statyba (veikla) ir esami objektai leidžiami atsižvelgiant į galimo poveikio įvertinimą; / + neribojama.

______________

Lietuvos higienos normos HN 44:2003
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymas ir priežiūra“
4 priedas

STAMBESNIŲJŲ LIETUVOS GĖLO IR NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ SUSKIRSTYMAS Į POGRUPIUS

Adresas (rajonas, miestas, kaimas)	Vandenvietės pavadinimas	Eksploatuojamo vandeningojo sluoksnio geologinis indeksas	Vandenvietės pogrupis
Gėlo vandens vandenvietės
Akmenės r.	Papilės	P2	IIa1
Akmenės r.	Ventos	D3fm	IIa1
Akmenės r., Gaudžiočių k.	N. Akmenės II	D3fm	IIa1
Akmenės r., N. Akmenės mst.	N. Akmenės I	P2, D3fm	IIa1
Alytaus mst.	Vidzgirio	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Alytaus r.	Daugų	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Alytaus r.	Radžiūnų	Q(agII-Ižm-dn), K2	IIb2
Alytaus r.	Simno	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Alytaus r.	Strielčių	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Anykščių mst.	Anykščių	D3-2šv-up	IIb1
Anykščių r.	Svėdasų	D3-2šv-up	IIb1
Anykščių r.	Kavarsko	D3-2šv-up	IIb1
Anykščių r.	Troškūnų	D3-2šv-up	IIb1
Biržų mst.	Biržų	D3-2šv-up	IIb1
Biržų mst.	Astravo	D3-2šv-up	IIa1
Biržų r.	Nemunėlio Radviliškio	D3-2šv-up	IIb1
Biržų r.	Vabalninko	D3kp-s	IIb1
Druskininkų mst.	Druskininkų II	K2	IIb2
Druskininkų sav.	Leipalingio	Q(agIII)	IIb1
Elektrėnų mst.	Elektrėnų I	Q	IIb1
Elektrėnų mst.	Elektrėnų II	Q	IIb1
Ignalinos mst.	Ignalinos	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Ignalinos r.	Didžiasalio	Q	IIb1
Ignalinos r.	Dūkšto	Q(agIIIgr-vr, agIII-IIvr-žm)	IIb1
Ignalinos r.	Vidiškių	Q(agII-I), D3-2šv-up	IIb1
Ignalinos r., Visagino mst.	Atominės elektrinės	D3-2šv-up	IIb1
Jonavos r., Pabartonių k.	Pabartonių	P2	IIb2
Jonavos r.	Dumsių	D3-2šv-up	IIa1
Jonavos r.	Ruklos	D3-2šv-up	IIa1
Jonavos r.	Žeimių	D3-2šv-up	IIa1
Jonavos r.	Upninkų	D3-2šv-up	IIa1
Joniškio mst.	Joniškio	D3-2šv-up	IIa1
Joniškio r.	Gasčiūnų	D3fm	IIa1
Joniškio r.	Gataučių	D3fm	IIa1
Joniškio r.	Satkūnų	D3st	IIa1
Joniškio r.	Skaistgirio	D3fm	IIa1
Joniškio r.	Žagarės	D3fm	IIa1
Jurbarko r.	Klausučių	K2-1	IIa1
Jurbarko r.	Seredžiaus	J3cl	IIa1
Jurbarko r.	Smalininkų	Q(agIIIbl-gr)	IIa1
Jurbarko r.	Veliuonos	K2-1	IIa1
Jurbarko r., Kalnėnų k.	Jurbarko	Q(aIV, agIIIbl)	IIIb1
Kaišiadorių mst.	Kaišiadorių	P2	IIa1
Kaišiadorių r.	Gudienos	Q(agIIIbl-gr), D3-2šv-up	IIa1
Kaišiadorių r.	Kruonio	Q(agIIIbl-gr)	IIa1
Kaišiadorių r.	Pravieniškių	Q (grunt.)	IIIa
Kaišiadorių r.	Rumšiškių	Q(agIII-IIvr-žm)	IIa1
Kauno mst.	Kleboniškio	Q(aIV)	IIIb1
Kauno mst.	Petrašiūnų	Q	IIIb1
Kauno mst.	Vičiūnų	Q(aIV)	IIIb1
Kauno mst.	Eigulių	Q(aIV)	IIIb2
Kauno mst.	Vaišvydavos	K2-1	IIa1
Kauno r.	Babtų	Q(agIII)	IIb1
Kauno r.	Ežerėlio	Q	IIa1
Kauno r.	Garliavos	Q(agIII-IIvr-žm)	IIa1
Kauno r.	Karmėlavos	Q(agIII-IIvr-žm)	IIa1
Kauno r.	Neveronių	Q(agII-Ižm-dn)	IIa1
Kauno r.	Raudondvario	Q(aIV, agIIIbl-gr)	IIIb1
Kauno r.	Vilkijos	Q(agIdn-dz)	IIa1
Kazlų Rūdos mst.	Kazlų Rūdos	K2	IIa1
Kėdainių mst.	Kėdainių I (Smilgos)	D3kp-s, D3-2šv-up	IIa1
Kėdainių mst.	Kėdainių II	D3-2šv-up	IIa1
Kėdainių r.	Vilainių	D3-2šv-up	IIa1
Kėdainių r.	Labūnavos	D3kp-s	IIa1
Kėdainių r.	Akademijos	D3-2šv-up	IIa1
Kėdainių r.	Josvainių	D3s-kp	IIa1
Kėdainių r.	Lančiūnavos	D3-2šv-up	IIa1
Kelmės mst.	Kelmės	P2, D3fm, D3st	I
Kelmės r.	Tytuvėnų	D3st	I
Kelmės r.	Užvenčio	P2, D3st	I
Klaipėdos mst.	Klaipėdos I	P2	I
Klaipėdos mst.	Klaipėdos II	P2	I
Klaipėdos mst.	Klaipėdos III	Q(mIV)	IIIb2
Klaipėdos r.	Endriejavo	J3cl	IIa1
Klaipėdos r.	Drevernos	K2	IIa1
Klaipėdos r.	Agluonėnų	K2	IIa1
Klaipėdos r.	Drevernos	J3cl	IIa1
Klaipėdos r.	Kretingalės	P2	I
Klaipėdos r.	Veiviržėnų	J3cl	IIa1
Klaipėdos r.	Vėžaičių	J3cl	IIa1
Klaipėdos r.	Priekulės	K2-1	IIa1
Klaipėdos r.	Gargždų	J3cl	IIa1
Kretingos mst.	Kretingos	P2, D3fm	I
Kretingos r.	Kartenos	Q	IIa1
Kretingos r.	Kartenos	P2, D3fm	I
Kretingos r.	Kūlupėnų	P2, D3fm	I
Kretingos r.	Salantų	P2	I
Kretingos r.	Šventosios	D3fm	I
Kretingos r.	Vidmantų	Q	IIa1
Kupiškio mst.	Kupiškio	D3kp-s, D3-2šv-up	IIa1
Lazdijų mst.	Lazdijų	P	IIb1
Lazdijų r.	Seirijų	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Lazdijų r.	Veisiejų	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Marijampolės mst.	Marijampolės I	K2	IIa1
Marijampolės r.	Antanavo	Q(agIII), K2	IIa1
Marijampolės r.	Kalvarijos	K2	IIb1
Marijampolės r.	Liudvinavo	K2	IIa1
Marijampolės r.	Sasnavos	Q(agIIIbl-gr, agIII- / IIvr-žm)	IIa1
Mažeikių mst.	Mažeikių I	D3fm	IIa1
Mažeikių r.	Viekšnių	D3fm	IIa1
Mažeikių r.	AB „Mažeikių nafta“	D3fm	IIa1
Mažeikių r.	Sedos	P2	I
Mažeikių r., Pumpurų k.	Mažeikių II	D3fm	IIa1
Molėtų mst.	Molėtų	Q(agII-Ižm-dn), D3-2šv-up	IIb1
Molėtų r.	Dubingių	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Neringos mst.	Juodkrantės	Q(vIV-mIV)	IIIa
Neringos mst.	Nidos	Q(vIV-mIV)	IIIb1
Pakruojo mst.	Pakruojo	D3st, D3šv-up	IIa1
Pakruojo r.	Linkuvos	D3šv-up	IIa1
Palangos mst.	Palangos I	D3fm	I
Palangos mst.	Palangos II	P2, D3fm	I
Palangos mst.	Palangos III	D3fm	I
Panevėžio mst.	Panevėžio I	D3-2šv-up	IIa1
Panevėžio r.	Krekenavos	D3-2šv-up	IIa1
Panevėžio r.	Upytės	D3-2šv-up	IIa1
Panevėžio r.	Naujamiesčio	D3-2šv-up	IIa1
Panevėžio r.	Ramygalos	D3-2šv-up	IIa1
Panevėžio r., Karsakiškio k.	Panevėžio II	D3-2šv-up	IIa1
Pasvalio mst.	Pasvalio	D3-2šv-up	IIb1
Pasvalio r.	Pušaloto	D3-2šv-up	IIa1
Pasvalio r.	Joniškėlio	D3-2šv-up	IIa1
Plungės mst.	Plungės	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Plungės r.	Aleksandravo	P2	I
Plungės r.	Rietavo	Q(agIIIbl, agII-Ižm-dn)	IIb1
Prienų mst.	Prienų	Q(agII-Ižm-dn)	IIa1
Prienų r.	Veiverių	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Prienų r.	Jiezno	Q(agIII-IIvr-žm)	IIa1
Prienų r.	Stakliškių	Q(agII-Ižm-dn)	IIa1
Prienų r., Nemajūnų k.	Birštono II	Q(aIV, agIII-IIvr-žm, agII-Ižm-dn)	IIIb1
Radviliškio mst.	Radviliškio	D3st	IIb1
Radviliškio r.	Aukštelkų	D3st	IIb1
Radviliškio r.	Baisogalos	P2, D3st	IIb1
Radviliškio r.	Kutiškių	P2	IIb1
Radviliškio r.	Šeduvos	D3st	IIb1
Raseinių r.	Ariogalos	D3st	IIb1
Raseinių r.	Ariogalos	Q(aIV)	IIIa
Raseinių r.	Betygalos	D3st	IIb1
Raseinių r.	Girkalnio	Q	IIa1
Raseinių r.	Šiluvos	P2	IIb1
Raseinių r.	Raseinių	Q(aIV)	IIIb1
Raseinių r.	Raseinių	J3cl	IIa1
Rokiškio mst.	Rokiškio	D3-2šv-up	IIb1
Rokiškio r.	Obelių	D3-2šv-up	IIb1
Skuodo mst.	Skuodo	P2, D3fm	I
Skuodo r.	Barstyčių	P2	I
Skuodo r.	Ylakių	P2	I
Skuodo r.	Vindeikių	P2	I
Skuodo r.	Mosėdžio	P2	I
Šakių mst.	Šakių	K2-1	IIa1
Šakių r.	Griškabūdžio	Q(agIII-IIvr-žm)	IIa1
Šakių r.	K. Naumiesčio	K2	IIa1
Šakių r.	Gelgaudiškio, Skaistakiemio	Q(grunt.)	IIIa
Šakių r.	Kidulių	K2-1	IIa1
Šakių r.	Lukšių	K2-1	IIa1
Šalčininkų mst.	Šalčininkų	Q(agIdn-dz), P2,	IIb1
Šalčininkų r.	Jašiūnų	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Šalčininkų r.	Eišiškių	Q(agIIIgr-vr)	IIb1
Šiaulių mst.	Šiaulių II (Birutės)	D3st, P2	IIa1
Šiaulių mst.	Šiaulių I (Lepšių)	D3st	IIb1
Šiaulių mst. Rėkyva	Šiaulių III	P2	IIb1
Šiaulių r.	Kuršėnų I	P2	I
Šiaulių r.	Kuršėnų II	P2	I
Šiaulių r., Bubių k.	Šiaulių IV	D3st	I
Šilalės mst.	Šilalės I	Q(agIIIgr-vr)	IIb1
Šilalės mst.	Šilalės II	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Šilalės r.	Kvėdarnos	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Šilalės r.	Pajūralio	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Šilutės mst.	Šilutės	K2	IIa1
Šilutės r.	Juknaičių	K2-1	IIa1
Šilutės r.	Kintų	K2-1	IIa1
Šilutės r.	Pagėgių	K2	IIa1
Šilutės r.	Ramučių	K2-1	IIa1
Šilutės r.	Rusnės	K2-1	IIa1
Šilutės r.	Saugų	K2-1	IIa1
Šilutės r.	Švėkšnos	K2-1	IIa1
Šilutės r.	Usėnų	K2-1	IIa1
Šilutės r.	Vilkyškių	K2-1	IIa1
Šilutės r.	Natkiškių	K2-1	IIa1
Širvintų mst.	Širvintų I	Q(agIIIgr-vr, agII-Ižm-dn)	IIb1
Širvintų r., Kalnalaukio k.	Širvintų II	D3-2šv-up	IIb1
Švenčionių r.	Švenčionėlių	Q(agIII-IIvr-žm, agII-I žm-dn)	IIb1
Švenčionų mst.	Švenčionių	Q(agIIIgr-vr, agII-Ižm-dn)	IIb1
Tauragės mst.	Tauragės	Q(agIII-IIvr-žm)	IIa2
Tauragės r.	Skaudvilės	Q	IIa1
Tauragės r.	Skaudvilės	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Tauragės r.	Taurų	K1	IIa1
Tauragės r.	Žygaičių	K1	IIa1
Telšių mst.	Telšių I	Q(agIII gr-vr)	IIb1
Telšių mst.	Telšių I	P2	I
Telšių r.	Žarėnų	Q(agIIIgr-vr)	IIb1
Telšių r.	Viešvėnų	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Telšių r.	Varnių	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Telšių r., Kungių k.	Telšių II	Q(agIII gr-vr)	IIb1
Trakų mst.	Trakų	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Trakų r.	Paluknio	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Trakų r.	Aukštadvario	Q(agIII)	IIb1
Trakų r.	Lentvario	Q(agIII-IIvr-žm (grunt.))	IIIa
Trakų r., Krivašiūnų k.	Vievio I	Q(agII-Ižm-dn), D3-2šv-up	IIb1
Ukmergės mst.	Ukmergės	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Utenos r.	Sudeikių	D3-2šv-up	IIb1
Utenos r.	Tauragnų	Q(agIII-IIvr-žm, agIdn-dz)	IIb1
Utenos r.	Užpalių	Q(agIII-IIvr-žm, agII-Ižm-dn)	IIb1
Utenos r., Kaliekių k.	Utenos	D3-2šv-up	IIb1
Varėnos mst.	Varėnos I	Q(agIIIbl-gr)	IIIa
Varėnos r.	Matuizų	Q(agIII)	IIIa
Varėnos r.	Merkinės	Q(agIII)	IIb1
Varėnos r., Latežerio k.	Druskininkų III	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Vilkaviškio mst.	Vilkaviškio I	K2	IIa1
Vilkaviškio r.	Bartninkų	Q(agIII-IIvr-žm)	IIa1
Vilkaviškio r.	Šeimenos	K2	IIa1
Vilkaviškio r.	Keturvalakių	K2	IIa1
Vilkaviškio r.	Klausučių	K2	IIa1
Vilkaviškio r.	Pajevonio	Q(agII-Ižm-dn)	IIa1
Vilkaviškio r.	Pilviškių	K2	IIa1
Vilkaviškio r.	Vištyčio	Q(agIII)	IIa1
Vilkaviškio r.	Kybartų	K2	IIa1
Vilkaviškio r.	Kybartų	Q(agIII-IIvr-žm), K2	IIa1
Vilkaviškio r.	Virbalio	K2	IIa1
Vilkaviškio r., Gižų k.	Marijampolės II	K2	IIa1
Vilkaviškio r., Vaičlaukio k.	Vilkaviškio II	K2	IIa1
Vilniaus mst.	Grigiškių	Q(agII-Ižm-dn)	IIa2
Vilniaus mst.	Salininkų	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Vilniaus mst.	Trakų Vokės	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus mst.	Puškorių	Q(agII-Ižm-dn)	IIa2
Vilniaus mst., Aukštieji Paneriai	Vilniaus XVI	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Vilniaus mst., Bukčiai	Vilniaus X	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus mst., Jankiškės	Vilniaus XI	Q(agII-Ižm-dn)	IIIb1
Vilniaus mst., Naujoji Vilnia	Vilniaus XIII	Q(agII-Ižm-dn)	IIa2
Vilniaus mst., Pagiriai	Vilniaus XX	Q(agII-Ižm-dn)	IIa2
Vilniaus mst., Sereikiškės	Vilniaus I	Q(agII-Ižm-dn)	IIa2
Vilniaus mst., Smėlynė	Vilniaus XII	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus mst., Trinapolis	Vilniaus VIII	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus mst., Tuputiškės	Vilniaus II	Q(agII-Ižm-dn)	IIa2
Vilniaus mst., Turniškės	Vilniaus IX	Q(agII-Ižm-dn)	IIIb1
Vilniaus mst., Verkiai	Vilniaus XV	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus mst., Vingis	Vilniaus VI	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus mst., Žemieji Paneriai	Vilniaus VII	Q(agII-Ižm-dn)	IIIa
Vilniaus r.	Avižienių	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Vilniaus r.	Maišiagalos	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Vilniaus r.	Nemėžio	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Vilniaus r.	Riešės	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Vilniaus r.	Nemenčinės	Q(agII-Ižm-dn)	IIb1
Vilniaus r.	Valčiūnų	Q(agIIIgr-vr)	IIb1
Vilniaus r. Nemenčinės mstl.	Vilniaus XVIII	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus r., Karveliškių k.	Vilniaus XIX	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus mst. Pečiukai	Vilniaus XVII	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Vilniaus r., Virių k.	Vilniaus XIV	Q(agII-Ižm-dn)	IIb2
Zarasų r.	Antalieptės	D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r.	Avilių	D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r.	Dusetų	D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r.	Kumpuolių	D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r.	Magučių	Q(agIII-IIvr-žm)	IIb1
Zarasų r.	Salako	D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r.	Šaulių	D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r.	Šniukštų	D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r.	Štadvilių	Q(agIII), D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r.	Užtiltės	Q, D3-2šv-up	IIb1
Zarasų r., Dimitriškių k.	Zarasų	D3-2šv-up	IIb1

Natūralaus mineralinio vandens vandenvietės
Alytaus r.	Nemunaitis	P2	I
Anykščių mst.	Šilelis	D1	I
Birštono mst.	Birštono senoji gydykla	Q(agIII-II vr-žm)	IIb2
Birštono mst.	Birštono senoji gydykla	T1	I
Birštono mst.	Birštono senoji gydykla	K2cm+K1	IIa2
Birštono mst.	Birštono eksper. gydykla	K2cm+K1	IIa2
Birštono mst.	Birštono eksper. gydykla	T1	I
Birštono mst.	Birštono naujoji gydykla	K2	IIb2
Birštono mst.	Birštono naujoji gydykla	K2cm+K1	IIa2
Birštono mst.	Birštono naujoji gydykla	Cm1	I
Birštono mst.	Versmė	T1	I
Birštono mst.	Išpilstymo cechas	Q (agII-I žm-dn)	IIb2
Biržų mst.	Biržai	D2pr+D1	I
Biržų r.	Likėnų gydykla	D2pr+D1	I
Biržų r.	Likėnų gydykla	Cm1	I
Druskininkų mst.	Druskininkų gydykla	Q(aIV, agIII-II vr-žm)	IIIb1
Druskininkų mst.	Druskininkų gydykla	K2	IIb2
Druskininkų mst.	Druskininkų gydykla	K2cm+K1	IIa2
Druskininkų mst.	Eglė	T1	I
Druskininkų mst.	Hermis	K2	IIb2
Druskininkų. mst.	Druskininkų gydykla	T1	I
Kauno mst.	Šiluminiai tinklai	Cm1	I
Kauno r.	Mažosios Lapės	K1	IIa2
Marijampolės r.	Antanavas	K2	IIa1
Mažeikių mst.	Mažeikių lokys	D2pr+D1	I
Palangos mst.	Palangos gydykla	D3kr-st-ys	I
Palangos mst.	Palangos gydykla	D3t-kp-s	I
Palangos mst.	Palangos gydykla	D3šv	I
Palangos mst.	Palangos gydykla	D2up	I
Palangos mst.	Basanavičiaus g.	D3kr-st	I
Panevėžio r.	Berčiūnai	Cm1	I
Prienų r.	Stakliškės	P2	I
Radviliškio r.	Alksniupiai	D1	I
Rokiškio mst.	Rokiškis	D2pr+D1	I
Šiaulių mst.	Gubernija	D2pr+D1	I
Trakų r.	Abromiškės	S2	I
Trakų r.	Abromiškės	Cm1	I
Varėnos mst.	Varėna	Cm1+PR3V	I
Vilniaus mst.	Aukštieji Paneriai	Cm1	I
Vilniaus mst.	Aukštieji Paneriai	PR3V	I
Vilniaus mst.	Antakalnis	PR1	I
Vilniaus mst.	Liepkalnis	Cm1	I

______________