LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.04:2002 „GAISRINĖ SAUGA. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“ PAKEITIMO

2003 m. balandžio 22 d. Nr. 194
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu,
1. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.01.04:2002 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 506 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2002 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 113-5064) (toliau – Reglamentas):
1.1. Reglamento 11 punktą išdėstau taip:
„11. Statybos produktai (išskyrus grindų dangas) pagal degumą skirstomi į šias klases: A1, A2, B, C, D, E, F, pagal dūmų susidarymą – į s1, s2, s3 klases, pagal degančių dalelių susidarymą – į d0, d1, d2 klases [8.9].
A1 ir F klasės visuomet žymimos be papildomo (s ir d) klasifikavimo. Jei E klasė žymima be papildomo (s ir d) klasifikavimo, tai reiškia, kad medžiaga neišskiria jokių degančių dalelių. Visos kitos klasės žymimos kartu su papildomu klasifikavimu.“;
1.2. Reglamento 12 punktą išdėstau taip:
„12. Grindų dangos pagal degumą skirstomos į šias klases: A1FL, A2 FL; B FL; C FL; D FL; E FL; F FL, pagal dūmų susidarymą – į s1 ir s2 klases [8.9].“;
1.3. Reglamento 14 punktą išdėstau taip:
„14. Stogai bei jų dangos pagal degumą veikiant išoriniam gaisrui yra skirstomi į šias klases: BROOF (t1) ir FROOF (t1). BROOF (t1) klasės stogų dangos turi tenkinti šiuos reikalavimus:
14.1. išorinis ir vidinis ugnies plitimas aukštyn<0,700 m;
14.2. išorinis ir vidinis ugnies plitimas žemyn<0,600 m;
14.3. maksimalus vidinio ir išorinio degančio paviršiaus ilgis<0,800 m;
14.4. nėra degančių dalelių ar nuolaužų, krentančių nuo išorinės dangos pusės;
14.5. nėra degančių/įkaitusių dalelių, prasiskverbusių pro stogo konstrukciją;
14.6. nėra pavienių ištisinių angų > 2,5×10-5 m2;
14.7. visų angų plotas < 4,5×10-3 m2;
14.8. horizontalus (šoninis) liepsnos plitimas nepasiekia zonos pakraščių;
14.9. nėra vidinio degimo;
14.10. horizontalaus liepsnos plitimo vidiniais ir išoriniais stogo dangos paviršiais spindulys < 0,200 m;
FROOF (t1) klasės stogo dangoms degumo reikalavimai nekeliami. Stogų dangos, kurias galima naudoti be išankstinių bandymų ir klasifikavimo, pateikiamos Reglamento 5 priede.“;
1.4. Reglamentą papildau 5 priedu, kurį išdėstau taip:

„STR 2.01.04:2002
5 priedas

Stogų dangos, kurias galima naudoti be išankstinių bandymų ir klasifikavimo

Stogo dangos medžiagos, gaminiai*	Papildomos sąlygos

Šiferis:
natūralaus skalūno, akmens**

Čerpės:
akmeninės, betoninės, molinės, keramikinės	Bet kuris dangos išorinis paviršius turi būti pagamintas iš
ar plieninės**	neorganinių medžiagų arba jo PCS 4,0 MJ/m², arba masė 200g/m²

Pluoštais sustiprinti cemento gaminiai:	PCS 3,0 MJ/kg
plokšti ar profiliniai lakštai, skydai**

Plokšti ar profiliniai metalo lakštai:	Storis  0,4 mm
aliuminio, aliuminio lydinių, vario, vario lydinių,	Bet kuris dangos išorinis paviršius turi būti pagamintas iš neorganinių
cinko, cinko lydinių, plieno, nerūdijančio plieno,	medžiagų arba jo PCS 4,0 MJ/m², arba masė 200g/m²
galvanizuoto plieno, plieniniai su apsauginiu
sluoksniu, stiklu emaliuoto plieno**

Statybos produktai, visiškai padengti neorganinė-	Laisvai paberto žvyro sluoksnis, kurio storis 50 mm, arba
mis medžiagomis, išvardytomis dešinėje	masė 80 kg/m² (dalelių mažiausia frakcija – 4 mm,
	didžiausia – 32 mm)
	Cemento–smėlio išlyginamasis sluoksnis, kurio storis 30 mm
	Akmens ar mineralinis pabarstas, kurio storis 40 mm

1 pastaba:
* Stogo danga – viršutinis statybos produktais ar gaminiais suformuotas stogo sluoksnis.
** Šių dangų pagrindo mažiausia degumo klasė D–s2, d2 ir mažiausias tankis 400 kg/m³.
2 pastaba:
PCS – bendras šilumos potencialas“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 dienos.
3. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

Aplinkos Ministras	Arūnas Kundrotas