LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2001 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 389 „DĖL ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2004 m. sausio 6 d. Nr. 4-2
Vilnius

Pakeičiu Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252):
1. Išdėstau 10 punkto 33 pastraipą taip:
„Objekto technologinė schema – grafinis dokumentas, kuriame nurodyti visi šilumos bei elektros gamybos procese naudojami pagrindiniai įrenginiai.“
2. Išdėstau 32.1 punktą taip:
„32.1. su kokių institucijų teisės aktais ir kokiomis schemomis darbuotojai turi būti susipažinę;“.
3. Išdėstau 35 punkto pirmąją dalį taip:
„35. Visiškai užbaigti statyti objektai, taip pat stambių objektų atskiros statybos eilės ar paleidimo kompleksai pripažįstami tinkamais naudoti pagal Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 „Dėl statybos reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475). Šis reikalavimas taikomas ir pradedant naudoti rekonstruotus objektus.“
4. Išdėstau 55 punktą taip:
„55. Energetikos objekto instrukcijų sąrašus tvirtina energetikos įmonės vadovas nustatyta tvarka. Sąrašai turi būti peržiūrimi ir patvirtinami atsiradus pasikeitimams.“
5. Išdėstau 57 punktą taip:
„57. Pasikeitus įrenginių būklei, technologiniam procesui, darbų ir eksploatavimo sąlygoms, norminiams teisės aktams ar pradedant naudoti naujas darbų saugos priemones, šie pakeitimai nedelsiant pažymimi techniniuose dokumentuose įmonėje nustatyta tvarka.
Su pakeitimais pasirašant turi būti supažindinami visi darbuotojai, kuriems būtina išmanyti šiuos techninius dokumentus.
Elektrinių, pastočių ir katilinių įrenginių eksploatavimo instrukcijas reikia peržiūrėti kartą per 3 metus, o technologinės schemos visada turi atitikti tikrovę ir turi būti tikrinamos (apie tai pažymint jose) ne rečiau kaip kartą per 2 metus.
Pagalbinių energetikos įrenginių schemos turi atitikti tikrovę ir specialistų turi būti vaizduojamos pradedant eksploatuoti bei padarius jose pakeitimų.“
6. Išdėstau 60 punkto ketvirtąją pastraipą taip:
„1 lentelėje nurodyti dokumentai gali būti rengiami ir tvarkomi kompiuteriu. Rengimo ir tvarkymo reikalavimus nustato įmonės vadovas.“
7. Išdėstau 89 punktą taip:
„89. Matavimo prietaisams, išskyrus elektros apskaitas, kuriems būtini išoriniai maitinimo šaltiniai, turi būti įrengta maitinimo šaltinių atjungimo signalizacija.“
8. Papildau 101 punktą sakiniu:
„Šio punkto reikalavimai netaikomi įrenginiams, įrengtiems iki šių taisyklių įsigaliojimo datos, ir įrenginiams, jungiamiems prie linijų, kurios buvo įrengtos iki šių taisyklių įsigaliojimo datos.“
9. Išdėstau 785.2 punktą taip:
„785.2. aukščiau minėtuosius įrenginius, kai nėra nuolat budinčių darbuotojų – ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius;“.
10. Išdėstau 800.3 punktą taip:
„800.3. kur nėra nuolat budinčių darbuotojų – ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius;“.
11. Išdėstau 800.5 punkto ketvirtąją pastraipą taip:
„Visi defektai ir pakitimai, pastebėti skirstyklų apžiūrų metu, įrašomi į eksploatavimo dokumentus. Nedelsiant turi būti šalinami defektai, keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai ar galintys pažeisti įrenginius. Kitų defektų šalinimo terminai nustatomi atsižvelgiant į jų pobūdį.“
12. Išdėstau 803 punktą taip:
„803. 6–35 kV įtampos komplektinėse skirstyklose su elektromechaninėmis relėmis turi būti įrengta apsauga nuo elektros lanko, atsirandančio dėl trumpojo jungimo narvelio viduje.“
13. Išdėstau 806 punkto antrąją dalį taip:
„Kompresorinio slėgio oro rinktuvus ir balionus eksploatuoti vadovaujantis galiojančiomis rezervuarų priežiūros taisyklėmis.“
14. Išdėstau 814 punktą taip:
„Uždarose skirstyklose, kuriose yra įrenginiai su dujų izoliacija, turi būti tikrinama dujų koncentracija patalpoje, vadovaujantis gamyklos instrukcijomis arba įmonės vadovo nustatyta tvarka.“
15. Išdėstau 841.2 punktą taip:
„841.2. vieną kartą per tris mėnesius – objektuose, kur nėra nuolat budinčių darbuotojų, ir įmonės vadovo nustatyta tvarka – 0,38 kV kondensatorių baterijas.“
16. Išdėstau 850 punktą taip:
„850. Turi būti atliekamos periodinės ir neeilinės eksploatuojamų oro ir oro kabelių linijų apžiūros. Aukštesnės kaip 35 kV įtampos linijos pagal įmonės vadovo patvirtintą grafiką turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip kartą per metus, 6–35 kV įtampos oro linijos – įmonės vadovo patvirtintu periodiškumu, bet ne rečiau kaip 4 metai, 0,38 kV įtampos oro ir oro kabelių linijos priklausomai nuo vietos sąlygų – įmonės vadovo patvirtintu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kas 6 metai. Numatomus remontuoti linijų ruožus turi apžiūrėti specialistai.
110 kV ir aukštesnės įtampos linijų laidų ir trosų gnybtų ir distancinių spyrių būklės viršutinė apžiūra pasirinktinai turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per 6 metus. 0,38–35 kV įtampos linijų viršutinę apžiūrą reikia atlikti tik tada, kai tai būtina.“
17. Papildau 854 punktą sakiniu:
„Jei, atlikus linijų defektavimą ir matavimus, nustatoma, kad jos yra geros techninės būklės, tuomet linijoje atliekami tik techninės priežiūros darbai.“
18. Išdėstau 872 punkto pirmąją pastraipą taip:
„872. Kabelių linijų trasas rekomenduojama apžiūrėti 14 lentelėje nurodytu periodiškumu. Apžiūrų tvarką nustato įmonės vadovas.“
19. Išdėstau 895 punktą taip:
„895. Relinės apsaugos ir automatikos įtaisai turi būti apžiūrimi, tikrinami ir išbandomi pagal įmonės vadovo techninių reglamentų reikalavimus. Jeigu relinės apsaugos ir elektros automatikos įtaisai veikia netinkamai, juos reikia tikrinti papildomai.“
20. Išdėstau 896 punkto antrąją dalį taip:
„Apžiūrų, kurias atlieka budėtojai, periodiškumą ir tvarką nustato įmonės vadovas.“
21. Išdėstau 940.4 punktą taip:
„940.4. kilnojamųjų 12–50 V įtampos transformatorių izoliaciją bandyti kartą per metus.
Pastebėti defektai turi būti kuo greičiau šalinami.“
22. Išdėstau 1161 punktą taip:
„1161. Po kiekvienos operacijos su skyrikliais, skirtuvais, galios skyrikliais ar stacionariaisiais įžemikliais jų tikrąją padėtį reikia tikrinti vizualiai, būtinai visų trijų fazių. Pavaros išjungta padėtis, vienos ar dviejų fazių skyriklių išsijungimas dar nereiškia, kad komutavimo aparatas išjungtas, būtina matyti visų trijų fazių padėtis.
Operatyviniam dispečeriniam personalui atliekant operacijas su komutaciniais aparatais (jungtuvais, skyrikliais, stacionariaisiais įžemikliais ir kt.) iš nutolusio dispečerinio pulto ar automatizuota valdymo sistema, komutacinių aparatų vizualinė apžiūra neatliekama, jungtuvų ir elektros įrenginių padėtis netikrinama.“

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA