LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 63/47, 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 433/547, 2000 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 203/219 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2001 m. liepos 30 d. Nr. 242/397
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsniu (Žin., 1995, Nr. 32-743) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788):
tvirtiname pridedamus:
1. Elektros įrenginių įrengimo taisyklių antrojo skyriaus „Elektros linijos ir instaliacija“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 63/47 (Žin.,1999, Nr. 18-483), bei Elektros įrenginių įrengimo taisyklių pirmojo skyriaus „Bendrosios taisyklės“, trečiojo skyriaus „Relinė apsauga ir automatika“ ir ketvirtojo skyriaus „Skirstyklos ir pastotės“, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 433/547 (Žin., 2001, Nr. 3-59) pakeitimus ir papildymus.
2. Sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Skirstomieji polietileniniai dujotiekiai. Medžiagos, projektavimas, statyba ir remontas. Taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 1d. įsakymu Nr. 203/219 (Žin., 2000, Nr. 51-1471) pakeitimus ir papildymus.

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 242/397

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ANTROJO SKYRIAUS „ELEKTROS LINIJOS IR INSTALIACIJA“, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMU Nr. 63/47 (ŽIN.,1999, Nr. 18-483) PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

1. Antrojo skyriaus dalies „Taikymo sritis“ 3 pastraipoje išbraukti žodį „trumpuosius“.
2. 2.1.5 lentelės 3 stulpelyje vietoj žodžių „mažai degios“ įrašyti žodžius „sunkiai degios“.
3. 2.1.35 punkto antrajame sakinyje išbraukti žodžius „Be to“ ir vietoj jų įrašyti žodžius „Atvirai klojami“.
4. 2.1.37 punkto 1 pastraipą papildyti nauju sakiniu ir jį išdėstyti taip:
„Kontrolinius kabelius aliumininėmis gyslomis galima naudoti atliekant objektų rekonstravimą vadovaujantis 3.4.3 p. reikalavimais.“
5. 2.1.41 punkto pirmajame sakinyje išbraukti žodį „nutiesto“ ir vietoj jo įrašyti žodį „pakloto“; o vietoj žodžio „nutiestas“ įrašyti žodį „paklotas“.
6. 2.3.66 punkto 1 pastraipoje po žodžių „ne mažesnis kaip 1,5 m, „ įrašyti žodžius „o klojant mažesniu gyliu – turi būti naudojamos projektiniuose sprendimuose numatomos specialios apsaugos priemonės.
7. Pakeisti 2.3.71 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Klojant 35 kV ir žemesnės įtampos KL ir alyva pripildytas KL lygiagrečiai su vandentiekiu, kanalizacijos ir kitais vamzdynais bei drenažo linijomis, horizontalusis atstumas tarp jų ir KL turi būti ne mažesnis kaip 1 m. Mažiausi leistinieji atstumai nuo kabelių linijų iki dujotiekių plieninių vamzdynų, atsižvelgiant į transportuojamų dujų slėgį, turi būti (žr. taip pat 6 priedą):
- nuo 1000 V ir žemesnės įtampos KL iki vamzdynų, kai darbinis dujų slėgis iki 16 bar, – 1 m, o kai slėgis didesnis kaip 16 bar, – 5 m;
- nuo 6-110 kV KL iki dujotiekių vamzdynų, kai darbinis dujų slėgis iki 5 bar, – 1 m, kai slėgis didesnis kaip 5 bar ir iki 16 bar, – 2 m, o kai slėgis didesnis kaip 16 bar, – 5 m.
Mažiausi leistinieji atstumai nuo KL iki 10 bar slėgio dujotiekių polietileninių vamzdynų, m:
- iki 35 kV įtampos kabelių linijos:
- neužstatytose teritorijose	1;
- užstatytose teritorijose	0,5;
- 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelių linijos:
- grunte	1;
- statinyje (nuo statinio išorės sienos)	0,5.
Užstatytose teritorijose nurodytus atstumus nuo 35 kV ir žemesnės įtampos KL iki vamzdynų, išskyrus atstumus iki degiųjų skysčių ir plieninių dujotiekių vamzdynų, leidžiama sumažinti iki 0,5 m be specialios kabelių apsaugos ir iki 0,25 m, klojant kabelius vamzdžiuose. 110 kV įtampos KL ir vamzdynų suartėjimo ruožuose, ne ilgesniuose kaip 50 m, horizontalųjį atstumą nuo kabelių iki vamzdynų, išskyrus degiųjų skysčių ir plieninių dujotiekių vamzdynus, leidžiama sumažinti iki 0,5 m, jeigu tarp vamzdynų ir kabelių bus įrengta apsauginė sienelė, visiškai apsauganti kabelius nuo mechaninių pažeidimų. Kabelius kloti lygiagrečiai virš vamzdynų ir po jais draudžiama.“
8. 2.3.79 punkto 3 pastraipos pabaigą papildyti žodžiais „arba kita specialia mastika.“
9. 2.4.22 punkto 2 pastraipoje vietoj žodžių „didesnio atsparumo stiebai“ įrašyti žodžius „didesnio atsparumo nei tarpinėms atramoms naudojami stiebai.“
10. 2.4.34 punkto 2.4.2 lentelės pirmojo stulpelio sakinyje vietoj žodžio „dujų“ įrašyti žodžius „iki 16 bar slėgio plieninių dujotiekių“ ir šį sakinį išdėstyti taip:
„Vandens, iki 16 bar slėgio plieninių dujotiekių, garo ir šilumos vamzdynai, kanalizacijos vamzdžiai“.
11. 2.4.54 punkte vietoj žodžių „(priedai 6 lentelė)“ įrašyti žodžius „(4 priedas)“.
12. Pakeisti 2.4.56 punkto 3 pastraipos pirmąjį sakinį ir jį išdėstyti taip:
„OL laidai kontaktinio tinklo užimtoje zonoje turi būti virš kontaktinio tinklo laikančiųjų lynų, tačiau negali būti tiesiami lygiagrečiai virš kontaktinio tinklo laidų.“
13. Pakeisti 2.5.44 punkto 2 pastraipos trečiąjį sakinį ir jį išdėstyti taip:
„Izoliuoti laidai turi būti tvirtinami naudojant dvi rišimo spirales, o neizoliuoti laidai – dvigubai.“
14. Pakeisti 2.5.72 punkto 4 pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„Nutiestų per miškus ir žaliuosius želdinius 6-10 kV įtampos OKL proskynų plotis turi būti ne mažesnis kaip atstumas tarp kraštinių OK, plius 0,4 m kiekvienoje linijos pusėje nepriklausomai nuo želdinių aukščio. Tiesiant OLI per miškus ir žaliuosius želdinius bei sodus, kuriuose želdinių aukštis didesnis kaip 4 m, atstumas nuo kraštinių linijos laidų iki vaismedžių turi būti ne mažesnis kaip 1,25 m. Atstumas OKL nuo medžių šakų ir kamienų turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m.“
15. 2.5.77 punkto 2 pastraipoje po žodžio „bei“ įrašyti žodžius „visur tiesiamų“.
16. Pakeisti 2.5.17 lentelės paskutinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

Mobilaus ryšio bazinių stočių antenų bokštai / ir jų konstrukcijos (atotampos ir kt.)	Ne mažesnis kaip nurodytos norminiuose / dokumentuose OL apsaugos zonos

17. Pakeisti 2.5.135 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6-400 kV OL atstumai iki dujotiekių vamzdynų turi būti ne mažesni kaip norminiuose dokumentuose nurodytos OL apsaugos zonų ribos; suderinus su elektros linijas ir dujotiekius eksploatuojančiomis įmonėmis, atstumas gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip leidžiama užstatytose teritorijose.
Užstatytose teritorijose atstumas nuo atramos, jos pamato ir/ar įžemintuvo 6-35 kV OL iki 16 bar slėgio dujotiekių vamzdynų turi būti ne mažesnis kaip 1 m, o iki dujotiekių vamzdynų, kurių slėgis didesnis kaip 16 bar, – ne mažesnis kaip 5 m.
110-400 kV OL užstatytose teritorijose atstumas nuo atramos, jos pamato ir/ar įžemintuvo iki visų slėgių dujotiekių vamzdynų turi būti ne mažesnis kaip 5 m.
OL neatlenkti laidai turi būti ne arčiau kaip 300 m nuo magistralinių (didesnio kaip 16 bar slėgio) dujotiekių prapūtimo žvakių.
Naujai tiesiami magistraliniai naftos ir naftos produktų vamzdynai, kai jie klojami arčiau OL negu nurodyta 2.5.71 p., turi atitikti reikalavimus, keliamus ne mažesnės kaip trečios kategorijos vamzdynų ruožams.“
18. 2.5.135 punkto gale įrašyti šią pastabą:
„Pastaba. Jei taisyklių tekste dujotiekių (dujų) vamzdynų medžiaga nenurodyta, tuomet reikia suprasti, kad tai taikoma tiek plieniniams tiek polietileniniams dujotiekiams.“
19. Pakeisti 2.5.136 punktą ir jį išdėstyti taip:
„OL priartėjant ir susikertant su atšakomis nuo naftos ir naftos produktų vamzdynų į naftos bazes ir įmones, atstumai nuo OL atramos, jos pamato ir/ar įžemintuvo iki vamzdynų turi būti ne mažesni kaip 5 m 6-35 kV įtampos OL, ir 10 m – 110 kV ir aukštesnės įtampos OL.“

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PIRMOJO SKYRIAUS
„BENDROSIOS TAISYKLĖS“, TREČIOJO SKYRIAUS „RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA“ IR KETVIRTOJO SKYRIAUS „SKIRSTYKLOS IR PASTOTĖS“, PATVIRTINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMU Nr. 433/547 (ŽIN., 2001, Nr. 3-59) PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

1. Taisyklių dalies „Terminai ir apibrėžimai“ išbraukti sąvokas „Elektros energijos tiekėjas“ ir „Elektros energijos vartotojas“; sąvokos „Kabelis“ 5 eilutėje po žodžių „savaime gęstančius“ įrašyti žodžius „sunkiai degius“, sąvokoje „Prijunginys“ išbraukti žodžius „jungtuvą ir pagalbinius“.
2. Taisyklių dalies „Santrumpos“ vietoj santrumpos „AND“ įrašyti „ADN“.
3. Pakeisti 1.2 poskyrio „Elektros tiekimas ir elektros tinklai“ dalį „Taikymo sritis“ ir ją išdėstyti taip:
„Šis taisyklių poskyris taikomas visoms elektros tiekimo sistemoms. Elektros tiekimo požeminiai, traukos ir kiti specialieji įrenginiai, be šio skyriaus reikalavimų, turi atitikti specialiųjų taisyklių reikalavimus.“
4. 1.2.16 punkto antroje pastraipoje vietoj žodžio „vartotojams“ įrašyti žodžius „elektros imtuvams“.
5. Panaikinti 1.1.17 punktą. Buvusį 1.118 punktą laikyti 1.1.17 punktu.
6. 1.2.23 punkto 1 dalyje vietoj žodžio „reglamentuojamais“ įrašyti žodį „reglamentuojančiais“.
7. 1.3.10, 1.3.22 ir 1.3.23 punktuose vietoj santrumpos „IES“ įrašyti santrumpą „IEC“.
8. 1.3.23 punkte vietoj santrumpos“SEI“ įrašyti santrumpą „CEI“.
9. 1.3.5 lentelėje po 6 eilute papildyti šia nauja eilute:

10	60	50	47	39	42	38

10. Pakeisti 1.3.6 lentelę ir ją išdėstyti taip:
Kabelio skers pjūvis, mm2	Kabelių leistinoji ilgalaikė srovė, A
	ore			žemėje
	viengyslių	dvigyslių	trigyslių	dvigyslių	trigyslių
1,5	23	19	19	33	27
2,5	30	27	25	44	38
4	41	38	35	55	49
6	50	50	42	70	60
10	80	70	55	105	90
16	100	90	75	135	115
25	140	115	95	175	150
35	170	140	120	210	180
50	215	175	145	265	225
70	270	215	180	320	275
95	325	260	220	385	330
120	385	300	260	445	385
150	440	350	305	505	435
185	510	405	350	570	500

11. Pakeisti 1.3.7 lentelę ir ją išdėstyti taip:
Kabelio skers pjūvis, mm2	Kabelių leistinoji ilgalaikė srovė, A
	ore					žemėje
	viengyslių	dvigyslių			trigyslių	dvigyslių		trigyslių
2,5	23		21	19			34	29
4	31		29	27			42	38
6	38		38	32			55	46
10	60		55	42			80	70
16	75		70	60			105	90
25	105		90	75			135	115
35	130		105	90			160	140
50	165		135	110			205	175
70	210		165	140			324	210
95	250		200	170			295	255
120	295		230	200			340	295
150	340		270	235			390	355
185	390		310	270			440	385
240	465		-	-			-	-

12. Pakeisti 1.3.8 lentelę ir ją išdėstyti taip:
Kabelio skers pjūvis, mm2	Laidininkų leistinoji ilgalaikė srovė, A

	viengyslių		dvigyslių		trigyslių
0,5	-	12		10
0,75	-	16		14
1,0	-	18		16
1,5	-	23		20
2,5	40	33		28
4	50	43		36
6	65	55		45
10	90	75		60
16	120	95		80
25	160	125		105
35	190	150		130
50	235	185		160
70	290	235		200

13. 1.3.13 lentelės 4 stulpelyje 1 eilutėje įrašyti skaičių „50“, o kitus skaičius atitinkamai perkelti per vieną eilutę žemyn.
14. 1.3.14 lentelės 4 stulpelio paskutinėje eilutėje vietoj skaičiaus „6255“ įrašyti „625“.
15. 1.3.15 lentelės 4 stulpelyje vietoj skaičiaus „100“ įrašyti skaičių“80“, o kitus skaičius atitinkamai perkelti per vieną eilutę žemyn.
16. 1.3.55 lentelės 4 stulpelyje visus stulpelio skaičius nuo „100“ imtinai perstumti viena eilute žemyn, o žemiau skaičiaus „60“ įrašyti skaičių „80“.
17. Pakeisti 1.4.1 punkto 7 pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„Aparatai, skirti trumpojo jungimo srovėms išjungti, privalo gebėti jungti trumpai sujungtą grandinę be elektrinių, mechaninių ar kitokių tų aparatų sugadinimų ar deformacijų“.
18. 1.4.2 punkto 1 papunktyje išbraukti žodžius „saugikliais ir tirpiaisiais lydukais“ ir vietoj jų įrašyti žodžius „lydžiaisiais saugikliais“.
19. Pakeisti 1.4.12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Elektros grandinių elementai, saugomi srovę ribojančiais lydžiaisiais saugikliais, tikrinami mechaniniam atsparumui pagal didžiausią momentinę leistinąją saugikliui trumpojo jungimo srovę.“
20. 1.7.6 punkto antrajame sakinyje po žodžio „ir“ įrašyti žodį „leistinoji“, o po žodžių „normuotos įtampos“ įrašyti „(žr. 1.7.27 p.)“.
21. 1.7.10 punkto 2 pastraipos antrajame sakinyje išbraukti žodį „fazinį’ ir vietoj jo įrašyti žodį „nulinį“, 8 pastraipos pirmajame sakinyje išbraukti žodį „nepavojinga“ ir vietoj jo įrašyti žodžius „ne didesnė kaip leistinoji prisilietimo įtampa.“
Pakeisti šio punkto 11 pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„Ribinė atjungimo trukmė kilnojamiesiems imtuvams, prijungtiems prie ne didesnės kaip 32 A srovės kištukinių lizdų, turi būti t ≤ 0,2 s. Stacionariesiems imtuvams ribinė atjungimo trukmė turi būti taip pat t ≤ 0,2 s, tačiau jeigu jų aptarnavimo zonoje esančių pasyviųjų dalių potencialas yra suvienodintas arba jie eksploatuojami išlyginto potencialo zonoje, tai jų ribinė atjungimo trukmė gali būti padidinta iki 5 s.“
22. 1.7.13 punkto antrajame sakinyje po žodžio“nustatančios“ įrašyti žodžius „arba laido nutrūkimą signalizuojančios priemonės.“
23. 1.7.49 punkto 1 pastraipoje išbraukti žodžius „išskyrus sprogias patalpas“.
24. Pakeisti 1.7.87 punkto trečiąjį sakinį ir jį išdėstyti taip:
„Kitų iki 1000 V įtampos elektros įrenginių (atvadų į pastatus ir pan.) apsaugos nuo viršįtampių priemonių reikalingumas nustatomas projektiniuose sprendimuose.“
25. 1.8.3 punkto 3 pastraipos pabaigą papildyti nauju sakiniu ir jį išdėstyti taip:
„Matavimų ir bandymų apimtys pagal elektros variklių galią ir vardinę įtampą nustatomos vadovaujantis gamintojų instrukcijose nurodytais reikalavimais, o jų nesant – Elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis.“
Šio punkto 6 pastraipoje vietoj žodžių „izoliacijos varžos“ įrašyti žodį „izoliacija“.
26. 1.8.4 punkto 9 papunkčio antrajame sakinyje vietoj žodžio „eigos“ įrašyti žodį „veikos“.
27. 1.8.5 ir 1.8.6 punktuose vietoj skaičių „1.8.1“ įrašyti skaičius „1.8.7“.
28. 1.8.7 punkto 10 papunkčio 6 eilutėje vietoj žodžio „nuotėkio“ įrašyti žodį „nuolatine“.
29. 1.8.8 lentelės 2 stulpelio paskutinėje eilutėje vietoj santrumpos „APĮ“ įrašyti santrumpą „AKĮ“.
30. Pakeisti 1.8.25 punkto 2 papunkčio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„2. Grandinės tarp įžeminamo elemento ir įžemintuvo tikrinimas“.
Šio punkto 2 papunkčio 2 pastraipoje vietoj skaičiaus „0,05“ įrašyti skaičių „0,1“.
Šio punkto 3 papunkčio 3 pastraipoje išbraukti žodį „relinės“.
31. 1.8.26 punkto 1 papunktyje vietoj žodžių „fazių sutapimas“ įrašyti žodžius „fazių seka“.
Pakeisti šio punkto 3 papunkčio 1 dalį (iki 1.8.15 lentelės) ir ją išdėstyti taip:
„3. Izoliacijos bandymas išlygintąja įtampa
Bandomosios įtampos nurodytos 1.8.15 lentelėje. Kartu su galios kabeliais bandomos galinės ir jungiamosios movos. Leistinoji nuotėkio srovė ir asimetrijos koeficientai nurodyti 1.8.15 lentelėje.
Iki 35 kV įtampos kabeliai popierine izoliacija bandomi 10 min.
3-10 kV įtampos kabeliai gumine izoliacija bandomi 5 min. Iki 1000 V įtampos kabeliai nebandomi.
110-330 kV kabelių popierine izoliacija bandymo trukmė – 15 min.“
Pakeisti šio punkto 4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„4. Bandymas kintamąja įtampa
6-35 kV įtampos kabelių kiekviena fazė bandoma labai žemu dažniu. Bandymo trukmė – 60 min.
6-35 kV įtampos kabelių kiekviena fazė gali būti bandoma 50 Hz dažniu. Bandymo trukmė – 30 min.
110-400 kV įtampos kabelių bandymo įtampa ir trukmė derinama su kabelių gamintojais.
Nuotėkio srovės nematuojamos. Bandomosios įtampos nurodytos 1.8.15 lentelėje.“
Pakeisti šio punkto 8 papunkčio 1 pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„Kai, įrengiant kabelių linijas, jungiamosiose ir galinėse movose metalinis apvalkalas sujungtas atskiru izoliuotu laidininku, būtina patikrinti jų antikorozinę apsaugą:“.
Pakeisti šio punkto 12 papunkčio pavadinimą ir 1 pastraipą ir išdėstyti taip:
„12. Kabelių plastmasiniu apvalkalu bandymas išlygintąja įtampa
3-35 kV įtampos kabelių PVC apvalkalu izoliacija bandoma 3 kV įtampa, o PE – 5 kV įtampa.“
32. 1.8.15 lentelės 1 dalies 1 eilutėje išbraukti žodžius „ir PVC“, lentelės 2 dalies pirmoje eilutėje po žodžio „plastmasine“ įrašyti „XLPE“.
33. 3.1.16 punkto antrajame sakinyje išbraukti žodį „darbiniuose“.
34. 3.1.17 punkto 2 pastraipos pirmajame sakinyje išbraukti žodį „darbiniu“.
35. 3.2.51 punkto 1 sakinio pradžią papildyti žodžiais „Alyva užpildytiems 330-400 kV įtampos“.
Šį punktą papildyti nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip:
„10 kV įtampos sausiems šuntuojantiems reaktoriams būtina įrengti maksimalios srovės apsaugą nuo trumpųjų jungimų.“
36. 3.2.52 punkto 6 eilutėje vietoj skaičiaus „400“ įrašyti skaičius „330-400“.
37. 3.3.1 punkto 13 papunkčio 1 pastraipoje vietoj žodžio „Automatizuotos“ įrašyti žodį „Automatizuotoms“.
38. 3.4.24 punkto 4 pastraipoje išbraukti žodį „darbinis“.
39. Pakeisti 4.2.59 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių patalpų ir uždarųjų skirstyklų neleidžiama įrengti:
1. Po šlapiųjų technologijų gamybinėmis patalpomis, dušais tualetais, voniomis ir pan. Išimtys leidžiamos tais atvejais, kai įrengiama patikima hidroizoliacija, neleidžianti pakliūti drėgmei į transformatorių ir į skirstyklų patalpas.
2. Tiesiogiai po ir virš patalpų, kuriose ilgiau kaip 1 val. gali būti daugiau kaip 50 žmonių, virš ir po transformatorių patalpos ir/ar uždarosios skirstyklos perdangos“.
Antrojo papunkčio reikalavimai negalioja transformatorių patalpoms, kur statomi sausieji arba nedegaus užpildo transformatoriai.“
40. 2 priedo 2.2 lentelėje išbraukti 2, 3 ir 4 stulpelių dvi paskutines eilutes, 1 stulpelio paskutinį sakinį, o 1 stulpelio priešpaskutinį sakinį pakeisti ir jį išdėstyti taip:
„Oro linijų atramų įžeminimo įrenginių“.
2 priedo 2.2 lentelės 3, 4 ir 5 stulpelio dvi paskutines eilutes išbraukti.
41. Elektros įrenginių įrengimo taisykles papildyti 6 priedu:

„6 priedas

DUJOTIEKIŲ KLASIFIKACIJA

Dujų tiekimo sistemos dujotiekiai, atsižvelgiant į jais transportuojamų dujų slėgį, skirstomi į:
Magistralinius, kuriuose darbinis dujų slėgis	- daugiau kaip 16 barų iki 100 bar.
Skirstomuosius plieninius, kuriuose darbinis dujų slėgis:
- didelio slėgio	- daugiau kaip 5 bar ir iki 16 bar;
- vidutinio slėgio I kategorijos	- daugiau kaip 2 bar ir iki 5 bar;
- vidutinio slėgio II kategorijos	- daugiau kaip 0,1 bar ir iki 2 bar;
- mažo slėgio	- iki 0,1 bar.
Skirstomuosius polietileninius, kuriuose darbinis dujų slėgis	- iki 10 bar.

Mažiausi leistinieji atstumai nuo elektros linijų iki 10 bar slėgio
dujotiekių polietileninių vamzdynų, m:

Iki 35 kV įtampos kabelių linijos:
- neužstatytose teritorijose	1,0;
- užstatytose teritorijose	0,5.
110 kV ir aukštesnės įtampos kabelių linijos:
- grunte	1,0;
- statinyje (nuo statinio išorės sienos)	0,5.

6.1lentelė. Mažiausi leistinieji atstumai nuo elektros linijų iki dujotiekių plieninių vamzdynų, m
Darbinis slėgis, bar
Eil. Nr.	Elektros linijos	Iki 0,1	Daugiau kaip 0,1 ir iki 2	Daugiau kaip Daugiau kaip 2 ir iki 5	Daugiau / 5 ir iki 16	Daugiau kaip 16
1.	Iki 1000 V KL	1	1	1	1	5
2.	6-110 kV KL	1	1	1	2	5
3.	Iki 1000 V OL	1	1	1	1	5
4.	6-35 kV OL:- neužstatytose teritorijose	Už elektros linijų apsaugos zonos; suderinus su elektros linijas ir dujotiekius eksploatuojančiomis įmonėmis, atstumai gali būti sumažinti ir turi būti ne mažesni kaip užstatytose teritorijose
	- užstatytose teritorijose nuo atramos, jos pamato ir/ar įžemintuvo	1	1	1	1	5
5.	110-400 kV OL: / - neužstatytose teritori-jose	Už elektros linijų apsaugos zonos; suderinus su elektros linijas ir dujotiekius / eksploatuojančiomis įmonėmis, atstumai gali būti sumažinti ir turi būti ne mažesni kaip užstatytose teritorijose
	- užstatytose teritorijose nuo atramos, jos pamato ir/ar įžemintuvo	5	5	5	5	5

Pastaba. 1bar = 0,1 Mpa.“
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 242/397

SRITINIO NORMINIO DOKUMENTO „DUJŲ SISTEMA. SKIRSTOMIEJI POLIETILENINIAI DUJOTIEKIAI. MEDŽIAGOS, PROJEKTAVIMAS, STATYBA IR REMONTAS. TAISYKLĖS“, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMU Nr. 203/219
(ŽIN., 2000, Nr. 51-1471) PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

1. 5.2.2 punkto 2 pastraipoje nurodytą bendrojo projektavimo ir saugos koeficiento „C“ vietoj skaičiaus „3,15“ įrašyti skaičių „2,85“.
2. Pakeisti 5.4.4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Atstumai nuo skirstomųjų polietileninių (PE) dujotiekių iki elektros linijų turi būti nustatomi vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Mažiausi leistinieji atstumai nuo PE dujotiekių iki kitų inžinerinių tinklų ir statinių nurodyti 2 lentelėje.“
3. Iš 2 lentelės išbraukti skyrių „Kabeliai“ ir skyriaus „Kiti“ eilutę – „Elektros, ryšio linijų atramos“.
______________