LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REGISTRAVIMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 528
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093, Nr. 90-2773), Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 98-2813) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353):
1. Tvirtinu Oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisykles (pridedama).
2. Pavedu Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams vykdyti šių taisyklių reikalavimų įgyvendinimo kontrolę.
3. Nuo 2001 m. sausio 1 d. laikau netekusiomis galios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 102 patvirtintas Atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrenginių eksploatavimo taisykles.
4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atmosfera“, „valdymo sistema“.

APLINKOS MINISTRAS	HENRIKAS ŽUKAUSKAS
______________
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 528

ORO TERŠALų VALYMO ĮRENGINIų REGISTRAVIMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS LAND 40-2000

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Aplinkos ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138, Aplinkos ministerijos patvirtinti normatyviniai reikalavimai yra privalomi visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių.
Atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 102, nuo 2001 m. sausio 1 d. netenka galios.

Įvadas

Kiekvienas taršos į aplinkos orą šaltinio savininkas privalo užtikrinti teršalų neigiamo poveikio aplinkai mažinimą, mažindamas į atmosferą išmetamų teršalų kiekį. Tai gali būti atliekama diegiant mažiau taršias technologijas arba įrengiant teršalų valymo įrenginius.
Valymo įrenginių efektyvumas ir patikimumas priklauso nuo pasirinktos valymo įrangos, atsižvelgiant į pagrindinių valomųjų dujų parametrus bei gaudomų (nukenksminamų) teršalų fizines ir chemines savybes. Parenkant valymo įrenginius, reikia ištirti išsiskiriančius teršalus, t. y. įvertinti jų kiekį bei savybes. Tam tikslui Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros kolektyvas 2000 m. parengė aerozoliniais teršalais užteršto oro valymo įrenginių katalogą [2.3], į kurį įtraukti tik išbandyti, efektyvūs aerozolinių teršalų valymo įrenginiai. (Aerozoliai – tai ore esančios skystos bei kietos dalelės, kurių dydis nuo 10-6 iki 10-1 mm.)

I. Taikymo sritis

1. Oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklės (toliau – taisyklės) privalomos visoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems ūkio subjektams (nepriklausomai nuo jų žinybinės priklausomybės), eksploatuojantiems oro teršalų valymo įrenginius (toliau – valymo įrenginiai).

II. Nuorodos

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais dokumentais:
2.1. Stacionarių atmosferos taršos šaltinių valstybinės laboratorinės kontrolės instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 1992 10 20, su pakeitimais ir papildymais (Žin., 1996, Nr. 120-2837; 1998, Nr. 45-1251, Nr. 47-1298);
2.2. Atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrengimų darbo laiko registracijos žurnalu (forma PA-2) ir Stacionarių atmosferos teršimo šaltinių charakteristikų registracijos žurnalu (forma PA-1), patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1993 11 24 įsakymu Nr. 74;
2.3. Oro valymo įrenginių katalogu. – Vilnius, Technika, 2000;
2.4. Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213).

III. Terminai ir apibrėžimai

3. Šiame normatyviniame dokumente vartojami terminai:
3.1. valymo įrenginiai – tai gamybinio proceso metu išsiskiriančių oro teršalų gaudytuvai arba jų nukenksminimo įrenginiai.
Priklausomai nuo valymo būdo įrenginiai skirstomi į:
3.1.1. „sausus“ mechaninius kietųjų dalelių gaudytuvus (gravitaciniai, inerciniai, rotaciniai);
3.1.2. „šlapius“ mechaninius dulkių gaudytuvus (inerciniai, putų, kondensaciniai), skruberiai (mechaniniai, išcentriniai, Venturi ir kt.);
3.1.3. pramoninius filtrus (rankoviniai, plaušiniai, grandininiai);
3.1.4. elektrinius dulkių gaudytuvus („sausi“, „šlapi“ elektrofiltrai ir kt.);
3.1.5. sorbcinius (cheminius) dujų valymo įrenginius (absorberiai, adsorberiai ir kt.);
3.1.6. terminio ir termokatalitinio dujinių teršalų valymo įrenginius (deginimo krosnys, katalitiniai reaktoriai ir kt.);
3.1.7. kitus valymo įrenginius;
3.2. neefektyviai veikiantys valymo įrenginiai – techniškai tvarkingi, tačiau dėl konstrukcinių defektų, blogos kokybės, netinkamos apkrovos bei kt. priežasčių neefektyvaus veikimo teršalų valymo įrenginiai;
3.3. techniškai netvarkingi valymo įrenginiai – įrenginiai, nenaudotini dėl mechaninių, elektros bei kitų gedimų;
3.4. nenaudojami valymo įrenginiai – dėl techninių, technologinių ar kitų priežasčių neveikiantys priimti naudoti įrenginiai;
3.5. dviejų pakopų valymo įrenginiai – tai iš atskirų valymo įrenginių („sausas“+“sausas“, „sausas“+“šlapias“ ar kitokio derinio) susidedanti sistema, kurios kiekvienas valymo įrenginys veikia atskirai ir kiekvienam iš jų taikomi atitinkami šių taisyklių reikalavimai.

IV. Valymo įrenginių registravimas

4. Įmonės, įstaigos ir organizacijos valymo įrenginius privalo įregistruoti atitinkamame Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamente (toliau – RAAD) ne vėliau kaip per mėnesį nuo jų eksploatavimo pradžios, užfiksuotos priėmimo eksploatuoti aktu.
5. Valymo įrenginiams registruoti į RAAD būtina pateikti:
5.1. valymo įrenginio pasą (1 priedas), užpildytą pagal valymo įrenginio paso pildymo reikalavimus (2 priedas), kartu su šiose taisyklėse nurodytais papildomais dokumentais;
5.2. valymo įrenginio priėmimo eksploatuoti aktą, apibūdinantį jo techninę būklę, pasirašytą komisijos narių.
6. Registracija įforminama atitinkamais įrašais valymo įrenginio pase, taip pat atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamente nustatytos formos žurnale (3 priedas – rekomendacinio pobūdžio).
7. Registracijos numeris užrašomas matomoje vietoje ant valymo įrenginio korpuso arba pakabinamoje lentelėje (dydis 200x150 mm).
8. Po rekonstrukcijos (modernizavimo) valymo įrenginiai perregistruojami ta pačia tvarka, nekeičiant ankstesniojo registracijos numerio.

V. Bendrieji reikalavimai

9. Įmonės, įstaigos bei organizacijos vadovybė privalo:
9.1. įsakymu (potvarkiu) paskirti darbuotoją (-us) (toliau – atsakingi darbuotojai), atsakingą (-us) už valymo įrenginių priežiūrą, pavyzdžių paėmimo vietų parinkimą, saugų įrenginių įrengimą ir pažymėjimą ant jų, numatant atsakomybę už įsakymo nevykdymą, bei aprūpinti valstybinę kontrolę vykdančius pareigūnus būtinomis priemonėmis;
9.2. įsakymu (potvarkiu) paskirti komisiją (toliau – Komisija) naujiems valymo įrenginiams priimti ir ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį tikrinti valymo įrenginių techninę būklę.
Komisijos išvados įforminamos aktais su pasiūlymais trūkumams (esant reikalui) pašalinti. Komisijos narių pasirašyti aktai saugomi kartu su įrenginių pasais;
9.3. parengti tarnybines instrukcijas darbuotojams, eksploatuojantiems ir prižiūrintiems valymo įrenginius;
9.4. Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnams, atliekantiems valymo įrenginių patikrinimą, numatytais atvejais skirti spec. aprangą, tarnybinę patalpą (ar jos dalį).
10. Atsakingi darbuotojai privalo:
10.1. griežtai vadovautis šių taisyklių reikalavimais;
10.2. užtikrinti tinkamą valymo įrenginių priežiūrą, remontą bei rekonstrukciją;
10.3. užtikrinti reikiamos dokumentacijos gavimą ir netrukdomą priėjimą prie kiekvieno valymo įrenginio Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnams, atliekantiems valymo įrenginių patikrinimą;
10.4. nustatytu laiku vykdyti kontroliuojančios organizacijos nurodymus.
11. Visi įmonėse, įstaigose ir organizacijose esantys valymo įrenginiai turi būti įregistruoti Aplinkos ministerijos atitinkamuose RAAD pagal šių taisyklių IV skyriaus reikalavimus.
12. Komisija tikrina veikiančių valymo įrenginių techninę būklę juos tik apžiūrėdama arba pagal šio punkto 16 dalies reikalavimus atliekami jų efektyvumo nustatymo instrumentiniai matavimai.
13. Vidinis valymo įrenginių tikrinimas atliekamas užtikrinus, kad:
13.1. įrenginys sustabdytas, dujų įėjimo ir išėjimo kanalai sandariai uždaryti;
13.2. įrenginio viduje temperatūra neviršija 30oC;
13.3. yra dujokaukės, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemonės bei priešgaisrinės apsaugos priemonės.
14. Tikrinant valymo įrenginius, kurie eksploatuojami taikant cheminius teršalų nukenksminimo būdus, kyla apsinuodijimo grėsmė. Šiuo atveju būtina spec. apranga bei individualios apsaugos priemonės, įrenginių latakai turi būti prapūsti suspaustu garu arba inertinėmis dujomis, atlikti instrumentiniai likusių teršalų koncentracijų matavimai.
15. Valymo įrenginių veikimo efektyvumo kontrolė vykdoma vadovaujantis stacionarių atmosferos taršos šaltinių valstybinės laboratorinės kontrolės instrukcija [2.1].
16. Valymo įrenginių veikimo efektyvumas turi būti tikrinamas pagal nustatytąja tvarka sudarytą ir patvirtintą kontrolės grafiką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus, taip pat šiais atvejais:
16.1. jeigu ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui keičiamas technologinio įrenginio veikimo režimas;
16.2. pradedant valymo įrenginius eksploatuoti po kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos.
Valymo įrenginių, naudojamų I ir II pavojingumo klasių teršalams nukenksminti, veikimo efektyvumas turi būti tikrinamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
Tikrinimų rezultatai įrašomi įrenginio pase.
17. Jeigu valymo įrenginio efektyvumas yra mažesnis už nustatytąjį projekte, šį įrenginį būtina derinti arba rekonstruoti, o jei ir tai neduoda reikiamų rezultatų – pakeisti nauju.
18. Neleidžiama eksploatuoti technologinės įrangos išjungus valymo įrenginius. Esant tokiai būtinybei, apie tai turi būti pranešta (raštu) Aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentui, nurodant išjungimo priežastį, laikotarpį, per kurį bus išjungtas valymo įrenginys, bei pateikiant pagrįstus techninius sprendinius analogiškam išmetamų teršalų kiekiui sumažinti.
19. Didinant gamybos apimtis, jei būtina, didinti ir valymo įrenginių pajėgumus.
20. Eksploatuojant valymo įrenginius, skirtus didelės degių (sprogstančių) medžiagų koncentracijos dujoms nukenksminti, būtina užtikrinti nustatytus valomųjų dujų slėgimo parametrus bei įrangos hermetiškumą, izoliuoti valymo įrenginius nuo atvirų ugnies židinių, kad būtų išvengta sprogimų bei gaisrų.
21. Valymo įrenginių veikimo laikas registruojamas nustatytos formos žurnale (forma PA-2) [2.2].
22. Valymo įrenginiuose susidariusios atliekos turi būti šalinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu.

VI. Valymo įrenginių eksploatavimo ir remonto reikalavimai

23. „Sausų“ mechaninių dulkių gaudytuvų eksploatavimo reikalavimai:
23.1. prieš eksploataciją būtina įsitikinti, kad:
23.1.1. dulkių gaudytuvų korpusas, bunkeriai, angos, sujungimai yra hermetiški;
23.1.2. kietų dalelių kiekis surenkamuosiuose bunkeriuose neviršija nustatyto lygio;
23.1.3. kietų dalelių pašalinimo mechanizmai, transportavimo priemonės ir kontrolės prietaisai tvarkingi bei parengti eksploatuoti;
23.2. eksploatacijos metu būtina:
23.2.1. stebėti kietųjų dalelių gaudytuvų bei kitos įrangos hermetiškumą;
23.2.2. reguliavimo priemonėmis užtikrinti optimalų įrenginio veikimo režimą;
23.2.3. neleisti kietųjų dalelių cementacijos jų surinkimo bunkeryje, tam tikslui naudojant įvairias priemones, tarp jų – temperatūros aukščiau „rasos taško“ palaikymą visuose įrenginio mazguose;
23.2.4. laiku pašalinti iš bunkerių susikaupusias atliekas.
24. „Šlapių“ mechaninių dulkių gaudytuvų eksploatavimo reikalavimai:
24.1. „šlapių“ mechaninių dulkių gaudytuvų komplekte turi būti:
24.1.1. skaitikliai ir monometrai tiekiamam drėkinimo skysčiui kontroliuoti, numatyti techniniame įrenginio pase;
24.1.2. hidroužtvaros oro siurbimui išvengti atliekų šalinimo metu;
24.2. prieš eksploataciją būtina patikrinti:
24.2.1. vandens arba kito drėkinti skirto skysčio lygį;
24.2.2. drėkinimo bei atliekų surinkimo sistemų būklę;
24.2.3. kontrolės (monometrų, skaitiklių) bei automatinių prietaisų būklę;
24.3. eksploatacijos metu būtina:
24.3.1. kontroliuoti sistemos hermetiškumą, neleisti nutekėti skysčiui bei dujoms;
24.3.2. palaikyti optimalų drėkinti skirto skysčio lygį;
24.3.3. užtikrinti optimalų dujų veikimo režimą;
24.3.4. laiku šalinti susikaupusias atliekas.
25. Pramoninių filtrų eksploatavimo reikalavimai:
25.1. prieš eksploataciją būtina patikrinti:
25.1.1. filtravimo elementų hermetiškumą tvirtinimo vietose, filtravimo rankovių kokybę, įtempimą;
25.1.2. filtravimo elementų regeneracijos bei kietųjų dalelių sugaudymo sistemų būklę (korpuso viduje neturi būti dulkių);
25.1.3. jei rankovių regeneracija vykdoma suspaudžiant orą – kaloriferio ir ventiliatoriaus veikimą, o jei ji vykdoma mechaninio nukrėtimo būdu – svirčių veikimą;
25.1.4. variklių veikimą;
25.1.5. dulkių iškrovimo įrenginį – šliuzus, sraigtinius bei juostinius konvejerius;
25.1.6. kontrolės ir automatinių prietaisų būklę;
25.2. eksploatacijos metu būtina:
25.2.1. kontroliuoti pramoninių filtrų hidraulinį pasipriešinimą;
25.2.2. palaikyti valomųjų dujų nustatyto intervalo temperatūrą;
25.2.3. laiku šalinti susikaupusias atliekas.
26. Elektrinių dulkių gaudymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai:
26.1. prieš eksploataciją būtina įsitikinti, kad:
26.1.1. nedeformuoti ir tinkamai sureguliuoti elektrodai bei tarpai tarp jų;
26.1.2. sureguliuoti ir patikimai veikiantys „sausų“ elektrofiltrų kratymo mechanizmai;
26.1.3. pagal schemą sutepti elektrofiltrų mazgai bei mechanizmai;
26.1.4. elektrofiltrų izoliatoriai neturi matomų įtrūkimų, izoliacinių dėžučių apšildymas nėra sutrikęs;
26.1.5. nepažeista korpuso šiluminė izoliacija;
26.1.6. elektrofiltrų sujungimai, bunkeriai bei angos yra hermetiški;
26.1.7. kontrolės ir automatiniai prietaisai yra tvarkingi;
26.2. eksploatacijos metu būtina:
26.2.1. kontroliuoti, kad būtų palaikomas optimalus elektros režimas (srovės galingumas, įtampa), dujų ir kietųjų dalelių parametrai: dujų greitis veikimo zonoje, hidraulinis pasipriešinimas, kietųjų dalelių, patenkančių į įrenginį, kiekis bei jų koncentracija, valomųjų dujų temperatūra;
26.2.2. stebėti, kad ant elektrodų („sausų“ elektrofiltrų) nepasiliktų pakibusios kietosios dalelės bei laiku būtų praplaunami elektrodai („šlapių“ elektrofiltrų);
26.2.3. laiku šalinti susikaupusias atliekas.
27. Sorbcinių dujų valymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai:
27.1. prieš eksploataciją būtina įsitikinti, kad:
27.1.1. paruošimo, paskirstymo, skystų arba kietų sorbentų pašalinimo ir regeneracijos sistemos tvarkingos ir parengtos eksploatuoti;
27.1.2. naudojamo sorbento kiekis bei jo kokybė atitinka nustatytas normas;
27.1.3. kontrolės bei automatiniai prietaisai ir cheminės apsaugos priemonės yra tvarkingi;
27.2. eksploatacijos metu būtina:
27.2.1. kontroliuoti įrenginių bei visos įrangos hermetiškumą;
27.2.2. užtikrinti optimalų įrenginių hidraulinį ir dujinį režimą, griežtai laikytis sorbentų regeneracijos bei kokybės kontrolės vykdymo tvarkos;
27.2.3. griežtai laikytis įrenginių eksploatacijos technologinio reglamento reikalavimų;
27.2.4. neleisti susikaupti dulkėms bei kitoms atliekoms ant įrenginių darbinio paviršiaus, laiku jas šalinti.
28. Terminių ir termokatalitinių dujų valymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai:
28.1. prieš eksploataciją būtina įsitikinti, kad:
28.1.1. degių valomųjų dujų įrenginiai tvarkingi, visa sistema sandari (patikrinta suspaudžiant orą);
28.1.2. katalizatoriaus kokybė bei jo kiekis atitinka nustatytas normas;
28.1.3. dujos dega tolygiai, dūmai šalinami normaliai;
28.1.4. kontrolės ir automatiniai prietaisai yra tvarkingi;
28.2. eksploatacijos metu būtina:
28.2.1. naudojant kontrolės prietaisus, palaikyti įrenginio eksploatacijos technologiniu reglamentu nustatytą optimalų degimo procesą;
28.2.2. kontroliuoti naudojamų katalizatorių būklę, laiku juos regeneruoti arba pakeisti.
29. Valymo įrenginių remonto reikalavimai:
29.1. valymo įrenginiai gali būti remontuojami tik sustabdžius technologinį įrenginį;
29.2. valymo įrenginiai turi būti modernizuojami kapitalinio remonto metu;
29.3. einamasis ir kapitalinis valymo įrenginių remontas atliekamas pagal iš anksto įmonėje sudarytą grafiką.

VII. Atsakomybė

30. Šių taisyklių vykdymą kontroliuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos pareigūnai. Išimtiniais atvejais, kontroliuojančiai organizacijai leidus, galimi laikini nukrypimai nuo šių taisyklių reikalavimų, bet su sąlyga, kad išmetamų teršalų kiekis nepadidės.
31. Už valymo įrenginių įforminimą nustatytu laiku bei tinkamą jų eksploataciją yra atsakingi įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovai.
32. Už valymo įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimus skiriamos nuobaudos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse.
33. Neįvykdžius kontroliuojančios organizacijos privalomųjų nurodymų, nustatytąja tvarka gali būti apribota technologinės įrangos, iš kurios išsiskiriantys teršalai valomi neefektyviai veikiančiame valymo įrenginyje arba esantis valymo įrenginys nenaudojamas, eksploatacija.
34. Išimtiniais atvejais, esant šiurkščių valymo įrenginių eksploatacijos pažeidimų, traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Medžiagą apie tai kontroliuojanti organizacija turi pateikti prokuratūrai.
35. Matavimais nustačius, kad valymo įrenginys veikia neefektyviai, apie tai įspėjama įmonė, įstaiga bei organizacija, vadovaujantis Nuostolių, padarytų gamtai, pažeidus aplinkos apsaugos įstatymus, skaičiavimo metodika [2.5].
______________
1 priedas

VALYMO ĮRENGINIO PASAS

1 skyrius. Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, adresas

2 skyrius. Įrenginio tipas				, paskirtis (cechas, skyrius, technologinė linija).

3 skyrius. Įrenginio schema

4 skyrius. Valymo įrenginio veikimo efektyvumo rodikliai
	Optimalių (reglamentuojančių) parametrų pavadinimai	Mato / vnt.	Veikimo efektyvumo rodikliai
				Projektiniai	Paleidimo ir derinimo metu / užfiksuoti	Faktiniai (**)
						2001	2002	2003	2004	2005
1			2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5

1. Valomųjų dujų tūris: / iki valymo įrenginio / po valymo įrenginio			tūkst. / m3/h*
2. Hidraulinis pasipriešinimas			kPa
3. Valomųjų dujų temperatūra: iki valymo / įrenginio po valymo / įrenginio			oC
4. Valomųjų dujų slėgis: / po valymo įrenginio			kPa
5. Valomų dujų / drėgnumas			mg/m3*
6. Kiekvieno įrenginyje / valomo teršalo / koncentracija:			mg/m3*
6.1. prieš valymo įrenginį / po valymo įrenginio
6.2. prieš valymo įrenginį / po valymo įrenginio
6.3. prieš valymo įrenginį / po valymo įrenginio
7. Kiekvieno teršalo išvalymo (nukenksminimo) laipsnis:			%
7.1.
7.2.
7.3.
8. Drėkinti naudojamo / vandens (skysčio) tūrio / debitas			m3/h*
9. Vandens (skysčio) slėgis			kPa
10. Kiti rodikliai

V. , pavardė	V. , pavardė	V. , pavardė	V. , pavardė	V. , pavardė

Pareigos	Pareigos	Pareigos	Pareigos	Pareigos

Parašas	Parašas	Parašas	Parašas	Parašas

Užpildymo data	Užpildymo data	Užpildymo data	Užpildymo data	Užpildymo data

* Rodikliai pateikiami skaičiuojant normaliomis sąlygomis, t. y. esant 0oC temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui.
** Pildoma atlikus matavimus.

5 skyrius. Valymo įrenginys ir jo aparatai
Įrenginio ar jo aparato pavadinimas, tipas	Gamykla	Eksploatacijos pradžia

6 skyrius. Valymo įrenginio registracija
Registracijos data ir numeris	Regiono aplinkos / apsaugos departamento atstovo pavardė, parašas, antspaudas	Išregistravimo data	Išregistravimo priežastis	Regiono aplinkos apsaugos departamento atstovo pavardė, parašas, antspaudas

Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas
(V., pavardė, parašas)
Paso užpildymo data
A. V.
______________
2 priedas

Valymo įrenginio paso pildymo nurodymai

1. Atskirų skyrių pildymo nurodymai
1 skyrius. Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, adresas.
Nurodomas visas įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, jos pavaldumas, adresas, pašto indeksas.
2 skyrius. Valymo įrenginio tipas, paskirtis (cechas, skyrius, technologinė linija).
Langeliuose įrašomas valymo įrenginio kodas pagal [2.4] reikalavimus. Toliau nurodomas valymo įrenginio pavadinimas, teršalų valymo būdas, cechas, skyrius, technologinė linija, kurią eksploatuojant išsiskiriantys teršalai valomi šiame valymo įrenginyje.
3 skyrius. Valymo įrenginio schema.
Schemoje nurodoma dujų cirkuliacija nuo technologinio įrenginio iki jų išmetimo į aplinkos orą, pagal [8.2] nustatytus reikalavimus pažymint pavyzdžių paėmimo vietas valymo įrenginio veikimo efektyvumui nustatyti.
4 skyrius. Valymo įrenginio veikimo efektyvumo rodikliai.
- 3 stulpelyje įrašomi valymo įrenginio projektiniai duomenys;
- 4 stulpelyje įrašomi paleidimo ir derinimo metu išmatuoti veikimo efektyvumo duomenys, patvirtinti priėmimo eksploatuoti aktu;
- 5.1 ir kituose stulpeliuose įrašomi nustatytąja tvarka atliktų valymo įrenginio faktinių veikimo efektyvumo rodiklių rezultatai. Kiekvienų metų rodikliai turi būti patvirtinti atsakingojo asmens parašu.
Visi dokumentai, apibūdinantys valymo įrenginio techninę būklę, veikimo efektyvumą ar kt. rodiklius, turi būti saugomi kartu su pasu.
Visi parametrai, kurių matavimo vienetai pažymėti žvaigždute (*), turi būti įrašomi perskaičiavus normaliomis sąlygomis, t. y. esant 0oC temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui.
6.1–6.3 eilutėse įrašomos atskirų šiame valymo įrenginyje valomų teršalų koncentracijos prieš valymo įrenginio įrengimą ir po jo. Jei valomos ne daugiau kaip trys teršalų rūšys – likusiose eilutėse ir jas atitinkančiuose stulpeliuose rašomi brūkšneliai (-).
7.1–7.3 eilutėse įrašomas atitinkamų teršalų išvalymo šiame įrenginyje laipsnis. Jei valomos ne daugiau kaip trys teršalų rūšys – likusiose eilutėse ir jas atitinkančiuose stulpeliuose rašomi brūkšneliai (-).
Jei valymo įrenginyje valomos daugiau kaip trys teršalų rūšys – pridedamas papildomas lapas, kuriame nubrėžiama analogiška lentelė ir įrašomos 6.4 ir t. t. bei 7.4 eilutės ir t. t. Papildomame lape virš lentelės dešiniajame kampe užrašoma „4 skyriaus tęsinys“, o lentelės pradžioje prie skyriaus pavadinimo skliausteliuose įrašoma „tęsinys papildomame lape“.
5 skyrius. Valymo įrenginys ir jo aparatai.
Esant atskiram valymo įrenginiui, nurodomas šio įrenginio pavadinimas, tipas, gamykla (pavadinimas, šalis), eksploatacijos pradžios metai.
Analogiški duomenys nurodomi ir kitų aparatų, sudarančių valymo įrenginį, atveju.
6 skyrius. Valymo įrenginio registracija.
Nurodoma registracijos data, numeris bei įregistravusiojo asmens v., pavardė, parašas, atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento antspaudas.
Atitinkamai įforminamas ir valymo įrenginio išregistravimas, nurodant priežastį (pvz., technologinio įrenginio demontavimas ar kt.).
2. Bendrieji reikalavimai
Prie paso turi būti pridėti visi valymo įrengimą ir atskirus jo aparatus apibūdinantys dokumentai, gauti iš gamyklos.
______________
3 priedas (rekomendacinis)

Valymo įrenginių registracijos žurnalas

Eil. Nr.	Registracijos data, numeris	Įmonė, įstaiga, organizacija	Cechas, skyrius, technologinė linija	Valymo įrenginio pavadinimas, tipas	Dujų tūris (tūkst. m3/h)		Teršalai			Valymo įrenginio veikimo efektyvumas (%)	Regiono aplinkos apsaugos departamento atstovo v., pavardė, parašas
					prieš valymo įrenginį	po valymo įrenginio	pavadinimas	koncentracija (mg/m3)
								prieš valymo įrenginį	po valymo įrenginio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

* Duomenys pateikiami perskaičiavus normaliomis sąlygomis (esant 0oC temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui).
______________