LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL ĮRENGINIŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. sausio 18 d. Nr. 4-17
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 6 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1390 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 89-3782) 2.2 punktu,
tvirtinu Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisykles (pridedama).

ŪKIO MINISTRAS	VIKTOR USPASKICH
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. sausio18 d. įsakymu Nr. 4-17

ĮRENGINIŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato statomų naujų arba rekonstruojamų įrenginių paviršių šilumos izoliacijos projektavimo ir įrengimo reikalavimus, kai įrenginiuose esančios terpės temperatūra yra nuo -60 oC iki +600 oC.
2. Šios Taisyklės netaikomos:
2.1. šilumos tiekimo tinklų vamzdynų, kurių šilumos izoliacija projektuojama ir įrengiama vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“ (1 priedo 1 p.) reikalavimais, šilumos izoliacijai įrengti;
2.2. atominių elektrinių įrenginių, skystų dujų izoterminių saugyklų įrenginių, kuriuose laikomos sprogstamosios medžiagos, šilumos izoliacijai įrengti.
3. Armatūrą, flanšus, liukus reikia izoliuoti, jeigu izoliuojamas įrenginys, ant kurio jie įrengti.
4. Įrenginių šilumos izoliacija turi būti tvirta, atspari įvairiam išoriniam poveikiui, chemiškai ir mechaniškai stabili, nedegi.
5. Šilumos izoliacijai turi būti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai, dembliai) ir detalės jiems tvirtinti.
6. Šilumos izoliacijai naudojamos medžiagos ir gaminiai turi tenkinti statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (1 priedo 2 p.) reikalavimus.
7. Šilumos izoliacija turi būti projektuojama ir įrengiama pagal Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius (1 priedo 3 p.), statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (1 priedo 4 p.), Bendrųjų priešgaisrinių saugos taisyklių (BPST-01-97) (1 priedo 5 p.), Energetikos objektų priešgaisrinių saugos taisyklių (1 priedo 6 p.), statybos techninių reglamentų STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (1 priedo 7 p.), statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (1 priedo 8 p.), statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (1 priedo 9 p.), statybos techninio reglamento STR 2.09.01:1998 „Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai“ (1 priedo 10 p.), techninių statybos reikalavimų reglamento STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (1 priedo 11 p.), statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ (1 priedo 12 p.), Slėginių indų naudojimo taisyklių DT 12-02 (1 priedo 13 p.), Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių (1 priedo 14 p.) ir respublikinių statybos normų RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ reikalavimus.

II. ŠILUMOS IZOLIACIJOS KONSTRUKCIJOS, GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ REIKALAVIMAI

8. Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys: šilumos izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, garo izoliacija (jei galima vandens garų kondensacija iš aplinkos oro), šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga.
9. Garo izoliaciją reikia projektuoti ir įrengti, jei numatoma izoliuojamo paviršiaus temperatūra žemesnė nei 12 ºC. Jei temperatūra gali kisti nuo 12 ºC iki 20 ºC, garo izoliacijos reikalingumas nustatomas skaičiavimais.
10. Garo izoliacijos siūlės turi būti sandarios.
11. Paviršiams izoliuoti, kai jų temperatūra 20 ºC ir didesnė, turi būti naudojamos medžiagos, kurių tankis ne didesnis kaip 400 kg/m3 ir šilumos laidis ne didesnis kaip 0,07 W/(m·ºC).
12. Paviršiams izoliuoti, kai jų temperatūra didesnė už 400 ºC, pirmajam izoliacijos sluoksniui leidžiama naudoti medžiagas, kurių šilumos laidis didesnis už 0,07 W/(m·ºC).
13. Paviršiams, kurių temperatūra neigiama arba siekia +19 ºC įskaitytinai, izoliuoti turi būti naudojamos medžiagos, kurių tankis ne didesnis kaip 200 kg/m3 ir šilumos laidis ne didesnis kaip 0,07 W/(m·ºC).
14. Įrenginių, kurie vibruoja arba juose juntami smūgiai, nerekomenduojama izoliuoti izoliaciniais gaminiais iš akmens ar kitokios vatos.
15. Šilumos izoliuojamoji konstrukcija turi būti parinkta tokia, kad šilumos srautas nuo izoliuoto paviršiaus per izoliaciją neviršytų norminio šilumos srauto tankio arba atitiktų technologinio režimo nustatytą.
16. Šilumos izoliuojamosios medžiagos ir gaminiai projekte nustatytomis eksploatavimo sąlygomis neturi skleisti žalingų sveikatai ir nemalonių kvapų, ligas arba puvimą sukeliančių bakterijų.
17. Šilumos izoliuojamųjų medžiagų ir gaminių iš jų (akmens ar stiklo vatos ir kitų panašių medžiagų) izoliuojami paviršiai turi būti padengti patikima apsaugine danga, neleidžiančia iš šių medžiagų ir gaminių kilti dulkėms ir joms patekti į aplinką.
18. Neleidžiama šilumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, kuriuose yra asbesto.
19. Šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili, jei temperatūra 10 ºC aukštesnė už didžiausią leidžiamą izoliuojamo paviršiaus temperatūrą, taip pat jei 10 ºC žemesnė už žemiausią leidžiamąją.
20. Šilumos izoliacijos izoliuojamosios ir kitos cheminės bei fizinės savybės turi išlikti nepakitusios per visą projekto nustatytą įrenginio eksploatavimo laiką.
21. Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos turi būti iš nedegiųjų medžiagų (1 priedo 4 p., 5 p.). Šis reikalavimas netaikomas iki 0,4 mm storio izoliacijos paviršiaus dažų sluoksniui ir iki 2 mm storio garo izoliacijos sluoksniui įskaitytinai.
22. Šilumos izoliuojamoji konstrukcija turi būti tokia, kad izoliuojamoji medžiaga nesideformuotų ir nenuslystų.
23. Izoliuojant vertikalius vamzdynų ir įrenginių ruožus kas 3-4 m reikia įrengti izoliaciją laikančias atramines konstrukcijas.
24. Mažiausias šilumos izoliacijos sluoksnio storis, jeigu jis sudarytas iš pluoštinių medžiagų, turi būti 0,04 m. Kai izoliacija yra iš standžių formuotų gaminių, jos mažiausias sluoksnio storis turi būti lygus mažiausiam gaminio storiui, nustatytam pagal technines sąlygas.
25. Paviršiams, kurių temperatūra siekia daugiau kaip 250 °C, izoliuoti negalima naudoti izoliuojamosios konstrukcijos, susidedančios tik iš vieno sluoksnio. Naudojant daugiasluoksnę konstrukciją kiekvienas paskesnysis sluoksnis turi uždengti ankstesnio sluoksnio siūles.
26. Izoliuojant standžiais formuotais gaminiais, temperatūrinių siūlių vietose reikia įterpti intarpus iš pluoštinių medžiagų.
27. Šilumos izoliacijos dangai draudžiama naudoti drėgmę sugeriančias medžiagas. Šilumos izoliacijos dangai naudojami lakštai ir juostos, kurių medžiaga ir storis nurodyti šių Taisyklių 5 priedo 1 lentelėje.
28. Detalės izoliacijai tvirtinti ant paviršių, kurių temperatūra neigiama, turi būti padengtos korozijai atsparia danga arba pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų.

III. ŠILUMOS IZOLIACIJOS APSKAIČIAVIMAS

29. Šilumos izoliacijos sluoksnio storis nustatomas skaičiuojant:
29.1. pagal norminius šilumos nuostolius, kurie yra pateikti:
29.1.1. šių Taisyklių 2 priede, kai terpės temperatūra teigiama ir izoliuojami įrenginiai yra patalpose, bei šių Taisyklių 3 priede, kai izoliuojami įrenginiai yra atvirame ore;
29.1.2. šių Taisyklių 4 priede, kai terpės temperatūra neigiama, nepriklausomai nuo įrenginių vietos (patalpoje ir atvirame ore);
29.1.3. šių Taisyklių 3 priede, nes projektuojant technologinių vamzdynų, paklotų nepereinamuose kanaluose ir bekanaliu būdu, šilumos izoliaciją numatomi tokie pat norminiai šilumos nuostoliai kaip atvirame ore paklotų vamzdynų;
29.2. pagal izoliuoto paviršiaus temperatūrą, kai aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 30 °C:
29.2.1. kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 100 °C, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C, ir kai ši temperatūra 100 °C ir mažesnė, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C;
29.2.2. kai izoliuoti paviršiai yra ne darbo ir ne aptarnavimo zonoje, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 55 °C;
29.2.3. kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 30 °C, o izoliuoti paviršiai yra ne darbo zonoje, izoliuoto paviršiaus temperatūra neturi viršyti aplinkos temperatūros daugiau kaip 5 °C ir negali būti aukštesnė kaip 55 °C;
29.3. kai siekiama išvengti drėgmės kondensacijos ant įrenginių išorinių paviršių, atliekami tik patalpose esančių vamzdynų ar įrenginių, kuriuose terpės temperatūra žemesnė už patalpos temperatūrą, skaičiavimai. Santykinė drėgmė numatoma projektinė, tačiau ne mažesnė kaip 60 %.
30. Šilumos izoliacijos sluoksnio storis ant visų izoliuojamų plokščių paviršių, cilindro ar kitos formos įrenginių, kurių tikrasis ar ekvivalentinis skersmuo didesnis kaip 2 m, paviršių apskaičiuojamas, kai:
30.1. norminiai šilumos nuostoliai yra normuojamasis parametras, izoliacijos storis apskaičiuojamas pagal (1) formulę:

,	(1)

kur:
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
 – terpės temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 – norminiai šilumos nuostoliai, W/m2;
 – plokščio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2×°C);
 – įrenginio sienelės šiluminė varža, (m2×°C)/W. Ši varža skaičiuojant šilumos izoliacijos storį neįvertinama, jei įrenginio sienelė metalinė;
30.2. izoliuoto paviršiaus temperatūra yra normuojamasis parametras, izoliacijos storis apskaičiuojamas pagal (2) formulę:

,	(2)

kur:
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
 – terpės temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 – izoliuoto paviršiaus temperatūra, °C;
 – plokščio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2×°C);
 – įrenginio sienelės šiluminė varža, (m2×°C)/W. Ši varža skaičiuojant šilumos izoliacijos storį neįvertinama, jei įrenginio sienelė metalinė.
31. Šilumos izoliacijos sluoksnio storis ant visų izoliuojamų cilindro ar kitos formos įrenginių, kurių tikrasis ar ekvivalentinis skersmuo ne didesnis kaip 2 m, paviršių apskaičiuojamas, kai:
31.1. norminiai šilumos nuostoliai yra normuojamasis parametras, izoliacijos storis apskaičiuojamas pagal (3) formulę:

,	(3)

kur:
 – izoliuojamosios medžiagos storis, m;
 – izoliuojamo įrenginio tikrasis ar ekvivalentinis išorinis skersmuo, m;
 – norminiai šilumos nuostoliai, W/m;
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
 – terpės temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 – cilindrinio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2×°C);
31.2. izoliuoto paviršiaus temperatūra yra normuojamasis parametras, izoliacijos storis apskaičiuojamas pagal (4) formulę:

,	(4)

kur:
 – izoliuojamosios medžiagos storis, m;
 – izoliuojamo įrenginio tikrasis ar ekvivalentinis išorinis skersmuo, m;
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
 – terpės temperatūra, °C;
 – izoliuoto paviršiaus temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 – cilindrinio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2×°C);
31.3. terpės tiekimo galima didžiausia pertraukimo trukmė, per kurią terpė negali užšalti ar pasidaryti neleistinai klampi, yra normuojamasis parametras, izoliacijos storis apskaičiuojamas pagal (5) formulę:

,	(5)

kur:
 – izoliuojamo įrenginio tikrasis ar ekvivalentinis išorinis skersmuo, m;
 – natūraliojo logaritmo pagrindas;
 – dydis, apskaičiuojamas pagal (6) formulę:

,	(6)

kur:
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
Z – terpės tiekimo pertraukimo trukmė, h;
 – terpės temperatūra, °C;
 – terpės užšalimo arba neleistino klampio atsiradimo temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 ir – atitinkamai terpės ir talpyklos (indo, vamzdyno?) sienelės masės, esančios 1 m ilgio talpoje, tūris, m3/m;
 ir – atitinkamai terpės ir talpyklos sienelės tankis, kg/m3;
 ir – atitinkamai terpės ir talpyklos sienelės savitoji šiluma, kJ/(kg·°C);
 – terpės tirpimo (užšalimo) arba kietėjimo šiluma, kJ/kg;
 – cilindrinio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2×°C);
 – izoliuojamo įrenginio tikrasis ar ekvivalentinis išorinis skersmuo, m.
32. Kanalai, kuriais teka dūmai ar kitokie dujiniai produktai, padengiami šilumos izoliacija, jeigu ant jų vidinių paviršių galima vandens garų kondensacija.
33. Šilumos izoliacijos, nurodytos šių Taisyklių 34 punkte, rengiamos ant visų apvalių kanalų ar kitos formos kanalų, kurių tikrasis ar ekvivalentinis skersmuo didesnis kaip 2 m, sluoksnio storis apskaičiuojamas pagal (7) formulę:

,	(7)

kur:
 – izoliuojamo kūno išorinis skersmuo, m;
 – natūraliojo logaritmo pagrindas;
 – dydis, apskaičiuojamas pagal (8) formulę

,	(8)

kur:
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
 – kanalo vidinio paviršiaus temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 – terpės temperatūra, °C;
 ir – atitinkamai šilumos atidavimo koeficientas nuo kanale esančios terpės į kanalo vidinį paviršių ir šilumos atidavimo koeficientas nuo izoliuoto kanalo paviršiaus į aplinką, W/(m2×°C);
 – izoliuojamo kūno išorinis ekvivalentinis skersmuo, m.
34. Šilumos izoliacijos, nurodytos Taisyklių 34 punkte, rengiamos ant visų apvalių ar kitos formos kanalų, kurių tikrasis ar ekvivalentinis išorinis skersmuo ne didesnis kaip 2 m, sluoksnio storis apskaičiuojamas pagal (9) formulę:

,	(9)

kur:
 – izoliuojamo kanalo skersmuo, m;
 – natūraliojo logaritmo pagrindas;
 – dydis, apskaičiuojamas pagal (10) formulę:

,	(10)

kur:
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
 – kanalo vidinio paviršiaus temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 – terpės temperatūra, °C;
 ir – atitinkamai kanale esančios terpės šilumos atidavimo koeficientas kanalo vidiniam paviršiui ir izoliuoto kanalo paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2×°C);
 – izoliuojamo kanalo skersmuo, m.
35. Šilumos įrenginių paviršiai dengiami šilumos izoliacija, jeigu ant jų galima vandens garų kondensacija.
36. Šilumos izoliacijos, nurodytos šių Taisyklių 37 punkte, rengiamos ant visų plokščių paviršių, taip pat ant cilindro, stačiakampio ar kitos formos įrenginių, kurių tikrasis ar ekvivalentinis skersmuo didesnis kaip 2 m, paviršių sluoksnio storis apskaičiuojamas pagal (11) formulę:

,	(11)

kur:
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
 – terpės temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 – izoliuoto paviršiaus temperatūra, °C;
 – plokščio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2×°C).
37. Šilumos izoliacijos, nurodytos šių Taisyklių 37 punkte, rengiamos ant visų cilindro, stačiakampio ar kitos formos įrenginių, kurių tikrasis ar ekvivalentinis skersmuo ne didesnis kaip 2 m, paviršių sluoksnio storis apskaičiuojamas pagal (12) formulę:

,	(12)

kur:
 – izoliuojamo įrenginio skersmuo, m;
 – izoliuojamosios medžiagos storis, m;
 – izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m×°C);
 – terpės temperatūra, °C;
 – aplinkos temperatūra, °C;
 – izoliuoto paviršiaus temperatūra, °C;
 – izoliuoto paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2×°C).
38. Šilumos izoliacijos sluoksnio storį skaičiuojant pagal šių Taisyklių (11) ir (12) formules reikia naudoti aplinkos ir izoliuoto paviršiaus temperatūrų skirtumą , nurodytą šių Taisyklių 5 priedo 2 lentelėje.
39. Aplinkos projektine temperatūra reikia laikyti:
39.1. vidutinę metinę temperatūrą, kai izoliuojami paviršiai yra atvirame ore, o izoliacijos storis skaičiuojamas pagal norminius šilumos nuostolius;
39.2. šilčiausio mėnesio vidutinę didžiausią temperatūrą, kai izoliuojami paviršiai yra atvirame ore, o izoliacijos storis skaičiuojamas pagal norminę izoliuoto paviršiaus temperatūrą arba kai izoliuojamų paviršių temperatūra yra neigiama;
39.3. vidutinę šalčiausio penkiadienio temperatūrą, kai izoliuojami paviršiai yra atvirame ore, jų temperatūra teigiama ir jie izoliuojami siekiant išvengti vandens garų kondensacijos ant jų vidinių paviršių arba terpės užšalimo ar jos neleistino klampio atsiradimo;
39.4. techninėje užduotyje nurodytą projektavimui reikalingą temperatūrą, kai įrenginiai yra patalpose arba +20 °C, jeigu temperatūra nenurodyta, ir +40 °C, kai vamzdynai pakloti pereinamuosiuose kanaluose.
40. Aplinkos projektinė temperatūra šių Taisyklių 39.1-39.3 punktuose nurodytais atvejais nustatoma iš respublikinių statybos normų RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (1 priedo 15 p.).
41. Projektine terpės temperatūra reikia laikyti jos vidutinę metinę temperatūrą, kai šilumos izoliacijos storis skaičiuojamas pagal norminius šilumos nuostolius, o visais kitais atvejais tokią, kokia nurodyta techninėje projektavimo užduotyje.
42. Šilumos nuostoliai per įrenginių atramas įvertinami padidinus apskaičiuotus šilumos nuostolius 10 %, todėl įrenginių apskaičiuoti šilumos nuostoliai dauginami iš pataisos koeficiento K = 1,1.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Šiose Taisyklėse nurodomi norminiai šilumos nuostolių srautai pateikti vadovaujantis šilumos nuostolių srautais, nustatytais pagal statybos techninį reglamentą STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“ (1 priedo 1 p.).
44. Šiose Taisyklėse pateiktos formulės, pagal kurias apskaičiuojamas šilumos izoliacijos pagrindinio sluoksnio storis izoliuojant plokščius ir kreivinės formos paviršius. Izoliacijos storis iš pastariesiems paviršiams skirtų formulių randamas iteracijos būdu.
45. Šių Taisyklių 2, 3 ir 4 prieduose nurodytas izoliacijos storis apskaičiuotas, kai pagrindinį izoliacijos sluoksnį sudarančios medžiagos šilumos laidžio koeficientas 0,05 W/(m·oC). Jei izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas kitoks, izoliacinio sluoksnio storį reikia atitinkamai perskaičiuoti.
______________
Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo
taisyklių
1 priedas

NUORODOS

Šiose Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
1. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 365 (Žin., 1999, Nr. 98-2833);
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 187 (Žin., 2002, Nr. 54-2140);
3. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin., 1999, Nr. 80-2372);
4. Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424);
5. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (BPST-01-97), patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1997 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 59 (Žin., 1997, Nr. 16-358, Nr. 102-2577);
6. Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 80/121 (Žin., 1999, Nr. 22-631);
7. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81- 3504);
8. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 55- 2203);
9. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);
10. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.01:1998 „Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 57 ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1998, Nr. 34-923);
11. Techninių statybos reikalavimų reglamentas STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 1999, Nr. 13-333);
12. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 199 (Žin., 2002, Nr. 54-2144);
13. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165);
14. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363);
15. Respublikinės statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394).
______________
Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo
taisyklių
2 priedas

Patalpose įrengtų įrenginių ar vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai

Įrenginio skersmuo			Izoliacijos storis	Norminiai šilumos nuostoliai W/m, esant nurodytai terpės temperatūrai
D sut.	D iš.	izoliuoto D
mm	mm	mm	mm	150		130		120		110		100		90		80		70		60	50		40			30
25	32	112	40	30,5		25,8		23,5		21,1		18,8		16,4		14,1		11,7		9,4	7,0		4,7			2,3
32	38	118	40	33,6		28,4		25,9		23,3		20,7		18,1		15,5		12,9		10,3	7,8		5,2			2,6
40	45	125	40	37,2		31,4		28,6		25,7		22,9		20,0		17,1		14,3		11,4	8,6		5,7			2,9
50	57	137	40	43,1		36,5		33,2		29,8		26,5		23,2		19,9		16,6		13,3	9,9		6,6			3,3
65	73	193	60	39,9		33,8		30,7		27,7		24,6		21,5		18,4		15,4		12,3	9,2		6,1			3,1
70	76	196	60	41,0		34,7		31,5		28,4		25,2		22,1		18,9		15,8		12,6	9,5		6,3			3,2
80	89	209	60	45,4		38,4		34,9		31,4		27,9		24,4		20,9		17,5		14,0	10,5		7,0			3,5
100	108	228	60	51,7		43,8		39,8		35,8		31,8		27,8		23,9		19,9		15,9	11,9		8,0			4,0
125	133	253	60	59,9		50,7		46,1		41,5		36,9		32,3		27,7		23,1		18,4	13,8		9,2			4,6
150	159	279	60	68,4		57,9		52,6		47,4		42,1		36,8		31,6		26,3		21,0	15,8		10,5			5,3
200	219	339	60	87,7		74,2		67,5		60,7		54,0		47,2		40,5		33,7		27,0	20,2		13,5			6,7
250	273	393	60	105,0		88,8		80,8		72,7		64,6		56,5		48,5		40,4		32,3	24,2		16,2			8,1
300	325	445	60	121,5		102,8		93,5		84,1		74,8		65,4		56,1		46,7		37,4	28,0		18,7			9,3
350	377	537	80	109,8		92,9		84,5		76,0		67,6		59,1		50,7		42,2		33,8	25,3		16,9			8,4
400	426	586	80	121,7		103,0		93,7		84,3		74,9		65,6		56,2		46,8		37,5	28,1		18,7			9,4
450	478	638	80	134,4		113,7		103,4		93,0		82,7		72,4		62,0		51,7		41,3	31,0		20,7			10,3
500	529	689	80	146,7		124,2		112,9		101,6		90,3		79,0		67,7		56,4		45,1	33,9		22,6			11,3
600	630	830	100	142,1		120,2		109,3		98,4		87,4		76,5		65,6		54,6		43,7	32,8		21,9			10,9
700	720	920	100	159,7		135,1		122,9		110,6		98,3		86,0		73,7		61,4		49,1	36,9		24,6			12,3
800	820	1020	100	179,3		151,7		137,9		124,1		110,3		96,5		82,7		69,0		55,2	41,4		27,6			13,8
900	920	1120	100	198,8		168,2		153,0		137,7		122,4		107,1		91,8		76,5		61,2	45,9		30,6			15,3
1000	1020	1220	100	218,4		184,8		168,0		151,2		134,4		117,6		100,8		84,0		67,2	50,4		33,6			16,8
1200	1224	1424	100	258,2		218,5		198,6		178,7		158,9		139,0		119,2		99,3		79,4	59,6		39,7			19,9
1400	1420	1620	100	296,4		250,8		228,0		205,2		182,4		159,6		136,8		114,0		91,2	68,4		45,6			22,8
2000	2032	2272	120	352,3		298,1		271,0		243,9		216,8		189,7		162,6		135,5		108,4	81,3		54,2			27,1
Norminis šilumos srautas nuo plokščio paviršiaus arba nuo kreivinio paviršiaus, kurio tikrasis ar ekvivalentinis skersmuo D>2,0 m, W/m2.
					55,2		46,7		42,4		38,2		34,0		29,7		25,5		21,2	17,0		12,7		8,5			4,2
Pastabos:
1. Izoliacijos storis apskaičiuotas pagal (3) formulę ir šioje lentelėje pateiktus norminius šilumos nuostolius.
2. Izoliacijos storis apskaičiuotas, kai pagrindinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidžio koeficientas 0,05 W/m.

______________
Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo
taisyklių
3 priedas

Atvirame ore įrengtų įrenginių ar vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai

Įrenginio skersmuo			Izoliacijos storis mm, kai terpės					Norminiai šilumos nuostoliai W/m, esant nurodytai terpės temperatūrai
D sut.	D iš.		temperatūra
mm	mm		350-200		199-100		99-50	350	300		250		200		150		130		100		80		70		60		50
25	32		80		60		40	59,8	51,1		42,5		33,8		28,7		24,8		18,8		18,3		15,9		13,4		11,0
32	38		80		60		40	64,9	55,5		46,1		36,7		31,4		27,1		20,6		20,2		17,5		14,8		12,1
40	45		80		60		40	70,6	60,3		50,1		39,9		34,4		29,7		22,5		22,4		19,4		16,4		13,4
50	57		100		60		40	71,2	60,9		50,6		40,3		39,4		34,0		25,8		26,0		22,5		19,1		15,6
70	76		100		80		60	83,1	71,0		59,0		47,0		39,6		34,1		25,9		24,3		21,1		17,9		14,6
80	89		100		80		60	90,9	77,8		64,6		51,4		43,6		37,6		28,6		27,0		23,4		19,8		16,2
100	108		140		100		60	84,0	71,9		59,7		47,5		42,9		37,0		28,1		30,8		26,7		22,6		18,5
125	133		140		100		60	94,8	81,1		67,3		53,6		49,0		42,2		32,1		35,8		31,0		26,2		21,5
150	159		140		120		60	105,7	90,4		75,1		59,8		49,0		42,2		32,1		40,9		35,4		30,0		24,5
200	219		180		120		60	110,7	94,6		78,6		62,5		60,8		52,4		39,9		52,5		45,5		38,5		31,5
250	273		180		120		60	127,9	109,3		90,8		72,3		71,3		61,5		46,7		62,9		54,5		46,1		37,8
300	325		180		120		60	144,2	123,3		102,4		81,5		81,3		70,1		53,3		72,9		63,2		53,5		43,7
350	377		180		140		80	160,3	137,1		113,9		90,6		81,1		69,9		53,1		65,2		56,5		47,8		39,1
400	426		200		140		80	162,4	138,9		115,4		91,8		89,2		76,9		58,4		72,3		62,7		53,0		43,4
450	478		200		140		80	176,9	151,2		125,6		100,0		97,7		84,2		64,0		79,9		69,2		58,6		47,9
500	529		220		140		80	177,8	152,0		126,3		100,5		106,0		91,4		69,4		87,2		75,6		64,0		52,3
600	630		220		140		100	203,1	173,7		144,2		114,8		122,4		105,5		80,2		84,0		72,8		61,6		50,4
700	720		220		140		100	225,6	192,9		160,2		127,5		137,0		118,1		89,7		94,4		81,8		69,3		56,7
800	820		220		140		100	250,4	214,1		177,8		141,5		153,1		132,0		100,3		106,0		91,9		77,8		63,6
900	920		240		140		100	256,3	219,2		182,0		144,9		169,3		145,9		110,9		117,6		101,9		86,3		70,6
1000	1020		240		140		100	279,0	238,6		198,1		157,7		185,4		159,8		121,5		129,2		112,0		94,8		77,5
1200	1224		260		160		100	304,0	260,0		215,9		171,9		193,9		167,2		127,1		152,8		132,5		112,1		91,7
1400	1420		260		160		100	345,0	295,0		245,0		195,0		221,6		191,0		145,2		175,5		152,1		128,7		105,3
2000	2032		260		160		120	472,3	403,8		335,4		266,9		307,8		265,4		201,7		207,7		180,0		152,3		124,6
Norminis šilumos srautas nuo plokščio paviršiaus arba nuo kreivainio paviršiaus, kurio tikrasis ar ekvivalentinis skersmuo D>2,0 m, W/m2.
								74,0		63,3		52,5		41,8		48,2		41,6		31,6		32,5		28,2		23,9		19,5
Pastabos:
1. Izoliacijos storis apskaičiuotas pagal (3) formulę ir šioje lentelėje pateiktus norminius šilumos nuostolius.
2. Izoliacijos storis apskaičiuotas, kai pagrindinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidžio koeficientas 0,05 W/m.

______________
Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo
taisyklių
4 priedas

Patalpose ir atvirame ore įrengtų įrenginių ar vamzdynų, kuriais tiekiama neigiamos temperatūros terpė, norminiai šilumos srautai

Įrenginio ar vamzdyno skersmuo		Izoliacijos storis, mm, kai temperatūra				Skersmuo su izoliacija, kai temperatūra				Norminiai šilumos nuostoliai W/m, esant nurodytai terpės temperatūrai, ºC, kai:
D sut. / mm	D iš. / mm	nuo -30oC / iki + 19oC		žemiau / – 30oC		Nuo -30oC / iki + 19oC		žemesnė kaip / – 30oC		įrenginiai ar vamzdynai įrengti patalpose					įrenginiai ar vamzdynai įrengti atvirame ore
										0		-10		-20		-30		-40		-60		0		-10		-20		-30		-40		-60
25	32	60		100		152		232		3,9		5,8		7,7		9,7		9,3		12,4		1,0		3,0		5,0		6,9		7,1		10,2
32	38	60		100		158		238		4,2		6,3		8,5		10,6		10,0		13,4		1,1		3,2		5,4		7,6		7,6		11,0
40	45	60		100		165		245		4,6		6,9		9,3		11,6		10,9		14,5		1,2		3,6		5,9		8,3		8,3		11,9
50	57	80		120		217		297		4,5		6,8		9,1		11,4		11,2		14,9		1,2		3,5		5,8		8,1		8,5		12,3
65	73	80		120		233		313		5,2		7,8		10,5		13,1		12,7		16,9		1,3		4,0		6,7		9,3		9,6		13,9
70	76	80		120		236		316		5,3		8,0		10,7		13,4		12,9		17,3		1,4		4,1		6,8		9,6		9,8		14,2
80	89	80		120		249		329		5,9		8,8		11,8		14,7		14,1		18,8		1,5		4,5		7,5		10,5		10,7		15,5
100	108	100		160		308		428		5,8		8,7		11,6		14,5		13,5		17,9		1,5		4,4		7,4		10,4		10,2		14,7
125	133	100		160		333		453		6,6		10,0		13,3		16,6		15,1		20,1		1,7		5,1		8,4		11,8		11,4		16,5
150	159	100		160		359		479		7,5		11,2		14,9		18,7		16,8		22,4		1,9		5,7		9,5		13,3		12,7		18,4
200	219	120		160		459		539		8,3		12,4		16,5		20,6		20,5		27,3		2,1		6,3		10,5		14,7		15,6		22,5
250	273	120		160		513		593		9,7		14,5		19,3		24,2		23,8		31,7		2,5		7,4		12,3		17,2		18,1		26,1
300	325	140		200		605		725		9,9		14,8		19,7		24,6		23,1		30,8		2,5		7,5		12,5		17,5		17,5		25,3
350	377	140		200		657		777		11,0		16,5		22,0		27,5		25,6		34,2		2,8		8,4		14,0		19,6		19,4		28,0
400	426	160		200		746		826		11,0		16,4		21,9		27,4		28,0		37,3		2,8		8,3		13,9		19,4		21,2		30,6
450	478	160		240		798		958		12,0		18,0		23,9		29,9		26,7		35,6		3,0		9,1		15,2		21,2		20,2		29,2
500	529	160		240		849		1009		13,0		19,4		25,9		32,4		28,8		38,3		3,3		9,9		16,4		23,0		21,8		31,4
Norminis šilumos srautas nuo plokščio paviršiaus arba nuo kreivinio paviršiaus, kurio tikrasis ar ekvivalentinis skersmuo D>0,5 m, W/m2.
											7,8		11,7		15,6		19,5		21,4		23,1		2,0		5,9		9,9		13,8		15,6		18,9
Pastabos:
1. Izoliacijos storis apskaičiuotas pagal (3) formulę ir šioje lentelėje pateiktus norminius šilumos nuostolius.
2. Izoliacijos storis apskaičiuotas, kai pagrindinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidžio koeficientas 0,05 W/m.

______________
Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo
taisyklių
5 priedas

1 lentelė. Izoliacija ir jos danga

Medžiaga	Lakšto storis mm, kai izoliuojamo paviršiaus skersmuo, mm
	D≤ 350	350 < D ≤ 600	600 < D ≤ 1600	D > 1600 ir plokšti paviršiai
Plonalakštis plienas	0,35–0,5	0,5–0,8	0,8	1,0
Lakštai iš aliuminio	0,35–0,5	0,5–0,8	0,8	1,0
Juostos iš aliuminio	0,25–0,3	0,3–0,8	0,8	1,0

2 lentelė. Aplinkos ir izoliuoto paviršiaus temperatūros

Aplinkos oro temperatūra, °C	Aplinkos ir izoliuoto paviršiaus temperatūrų skirtumas , kai aplinkos oro santykinis drėgnis, %
	50	60	70	80	90
10	10,0	7,4	5,2	3,3	1,6
15	10,3	7,7	5,4	3,4	1,6
20	10,7	8,0	5,6	3,6	1,7
25	11,1	8,4	5,9	3,7	1,8
30	11,6	8,6	6,1	3,8	1,8

______________