LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL RSN 134-92 „VISUOMENINIAI PASTATAI IR STATINIAI. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI“ IR RSN 138-92* „PASTATŲ IR STATINIŲ PRIEŠGAISRINĖ AUTOMATIKA“ DALINIO PAKEITIMO

2000 m. lapkričio 27 d. Nr. 505
Vilnius

Atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasiūlymą ir vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1999, Nr. 84-2353):
1. Iš dalies keičiu Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1992 06 18 įsakymu Nr. 118 patvirtintas respublikines statybos normas RSN 134-92 „Visuomeniniai pastatai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai“:
1.1. keičiu 2.1 punkto 3 lentelę, išdėstydamas ją taip:

„Parduotuvės
3 lentelė
Pastato atsparumas ugniai	Maksimalus aukš- tų skaičius	Plotas tarp ugniasienių (m2)
		1 aukšto pastate	2 aukštų pastate	3-5 aukštų pastate
I, II	5	6 000	5 000	4 000
III	2	3 500	2 000	-
IIIa, IIIb	2	2 000	1 000	-
IV, IVa, V	1	1 000	-	-

Pastabos:
1) IIIa ir IIIb atsparumo ugniai pastatuose, maisto produktų parduotuvėse plotas tarp ugniasienių, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 2,5 val., gali būti padidintas dvigubai, jeigu prekybos salė bus atskirta nuo kitų patalpų 0,75 val. atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis;
2) nustatant IIIa atsparumo ugniai pastatų, kurių tūris viršija 5 tūkst. m3, didžiausius leistinus atstumus iki artimiausių išėjimų bei evakuacinių išėjimų plotį, būtina vadovautis 4.13 ir 4.15 punktų 8 ir 10 lentelių 3 skiltimis, o IIIb atsparumo ugniai pastatų, kurių tūris viršija 10 tūkst. m3, – 4.13 ir 4.15 punktų 8 ir 10 lentelių 4 skiltimis.“;
1.2. keičiu 4.17 punktą, jį išdėstydamas taip:
„4.17. Prekybos įmonės lankytojų evakuacijos keliai projektuojami įvertinus tai, kad vienam pirkėjui ar lankytojui būtų skiriama:
2,5 m2 – miesto parduotuvėse (prekybos salių ploto) ir turgavietės salėse, įskaitant ir plotą, kurį užima įrenginiai;
4 m2 – miestelių ir kaimų parduotuvėse (prekybos salių ploto), įskaitant ir plotą, kurį užima įrenginiai.“;
1.3. papildau 4.48 punktu, išdėstydamas jį taip:
„4.48. Durys, atidaromos į nedidelių parduotuvių bei kitų panašios paskirties patalpų vidų, gali būti projektuojamos, jei šių patalpų plotas ne didesnis kaip 50 m2 ir jose vienu metu būna ne daugiau kaip 20 žmonių.“
2. Keičiu Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1995 03 03 įsakymu Nr. 64 (Žin., 1995, Nr. 20-488) patvirtintų respublikinių statybos normų RSN 138-92* „Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika“ 1 būtinojo priedo „Automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai“ 2 ir 21 eil. Nr. pažymėtus punktus, išdėstydamas juos taip:

1	2	3	4
„2.	Gaisro atžvilgiu pavojingos C kategorijos patalpos	2 000
21	Degių ir nedegių gaminių su degia pakuote parduotuvės	1 500	3 ir daugiau aukštų, / kai prekybos salės plotas viename aukšte didesnis kaip 750 (m2)“

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS	HENRIKAS ŽUKAUSKAS