LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 702 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.08.01: 2004 „DUJŲ SISTEMOS PASTATUOSE“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2007 m. spalio 30 d. Nr. D1-551
Vilnius

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.08.01: 2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (toliau – Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 702 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.08.01: 2004 „Dujų sistemos pastatuose“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 21-653):
1. Papildau 127 punktą ir išdėstau jį taip:
„127. Leidžiama įrengti infraraudonųjų spindulių šildytuvus (toliau – IRSŠ), kurių naudojimas yra įteisintas nustatytąja tvarka [8.27]. IRSŠ įrengiami pagal šio Reglamento, normatyvinių dokumentų, standartų, įmonių statybos taisyklių reikalavimus ir šių dujinių prietaisų gamintojų rekomendacijas.“
2. Išdėstau 130 punktą taip:
„130. Draudžiama įrengti šviesaus spinduliavimo IRSŠ:
– gyvenamosios, mokslo, gydymo paskirties pastatuose [8.4];
– patalpose, kurios priskiriamos Asg, Bsg, Cg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų [8.2];
– rūsiuose.
Draudžiama įrengti tamsaus spinduliavimo IRSŠ patalpose, kurios priskiriamos Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų [8.2].
Tamsaus spinduliavimo šildytuvai gali būti įrengiami C kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose [8.2], kuriose laikomos (sandėliuojamos), naudojamos, gaminamos, perdirbamos ar kitaip apdorojamos sunkiai degios medžiagos, jei šiose patalpose neišsiskiria arba nesusidaro sprogimui pavojingi dujų, garų, miglos ar dulkių su oru mišiniai.“
3. Papildau Reglamentą 1311 punktu ir išdėstau jį taip:
„1311. Oras iš patalpų, kuriose įrengti suskystintas dujas naudojantys IRSŠ, turi būti šalinamas taip: 2/3 iš apatinės patalpos dalies ne aukščiau kaip 0,3 m aukštyje nuo grindų ir 1/3 iš viršutinės patalpos dalies, užtikrinant ne mažesnę kaip vienkartinę oro kaitą per valandą.“

SUSISIEKIMO MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ	ALGIRDAS BUTKEVIČIUS