VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS
SAUGOS INSPEKCIJOS
VIRŠININKO
ĮSAKYMAS

DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.9.1-2011 „radionuklidų išmetimo į aplinką iš BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ normOs IR REIKALAVIMAI RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ PLANui“ PATVIRTINIMO

2011 m. rugsėjo 27 d. Nr. 22.3-89
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314) 22 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 32 straipsnio 13 dalimi:
1. Tvirtinu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.9.1-2011 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“ (pridedama).
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

Radiacinės apsaugos departamento direktorius,
laikinai vykdantis viršininko funkcijas	Vidas Paulikas
PATVIRTINTA
Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko
2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-89

BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
bsr-1.9.1-2011
RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ IŠ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ NORMOS iR REIKALAVIMAI RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ PLANUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2011 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“ (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) ribojimą, nustato radionuklidų išmetimo į aplinką iš BEO normas bei reikalavimus radionuklidų išmetimo į aplinką planui ir į aplinką išmetamų radionuklidų kontrolei.

2. Reikalavimų nuostatos netaikomos branduolinių ir radiologinių avarijų BEO atvejais.

II. SĄVOKOS

3. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Dozės daugiklis – gyventojų kritinės grupės nario didžiausios galimos metinės efektinės dozės santykis su išmetamų radionuklidų metiniu aktyvumu (Sv/Bq).
Normuotoji tarša – vienerių metų radionuklidų, išmestų į aplinkos orą ar vandenį, aktyvumo santykis su jų ribiniu aktyvumu. Jei išmetami skirtingi radionuklidai ir yra keli taršos šaltiniai, normuotoji tarša N apibrėžiama taip:

;

čia:
– per metus į aplinkos orą ar vandenį išmesto j-tojo radionuklido metinis aktyvumas (Bq/metus), Aij – į aplinkos orą ar vandenį išmetamo j-tojo radionuklido ribinis aktyvumas (Bq/metus), i – taršos šaltinis.

Ribinis išmetamų į aplinką radionuklidų aktyvumas (toliau – Ribinis aktyvumas) – nustatytas leistinas per metus iš BEO į aplinkos orą ir vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumas, sąlygojantis ne didesnę už apribotąją kritinių grupių narių apšvitos dozę (Bq/metus).
Taršos monitoringas – veiklos subjekto vykdomas sistemingas ir nuolatinis radionuklidų, išmetamų iš BEO, aktyvumo matavimas ir vertinimas.

Veiklos subjektas (toliau – subjektas) – juridinis asmuo, planuojantis vykdyti ar vykdantis branduolinės energetikos srities veiklas, kurių vykdymui reikalingos Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 22 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose ir 22 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos licencijos ir leidimai (toliau – licencijos ir leidimai).

Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314), Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 11-239), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 5-75) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

III. RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ IŠ BEO RIBOJIMAS

4. Siekiant apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, iš BEO į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas turi būti ribojamas taip, kad BEO veiklos, įskaitant kontroliuojamus trumpalaikius aplinkos taršos padidėjimus, sąlygota gyventojų kritinės grupės nario metinė efektinė dozė neviršytų apribotosios dozės.
5. Gyventojų apribotoji metinė efektinė dozė taikoma projektuojant, eksploatuojant (normalaus eksploatavimo ir tikėtinų eksploatavimo įvykių metu) ir nutraukiant BEO eksploatavimą, yra 0,2 mSv. Jeigu gyventojų gaunamą apšvitą gali lemti daugiau kaip vieno BEO veikla, tai bendra metinė gyventojų efektinė dozė, nulemta visų apšvitą lemiančių BEO veiklos, negali viršyti nustatytos apribotosios metinės efektinės dozės.
6. Gyventojų apribotoji metinė efektinė dozė, nustatyta Reikalavimų 5 punkte, taikoma gyventojams, gyvenantiems ir vykdantiems ūkinę veiklą už BEO sanitarinės apsaugos zonos ribų bei nevykdantiems darbinės veiklos BEO sanitarinėje apsaugos zonoje, tačiau galintiems kartais patekti į BEO sanitarinę apsaugos zoną (atsižvelgiant į statistinius duomenis apie vietinių gyventojų gyvensenos ir mitybos ypatumus bei įpročius), taip pat BEO lankytojams.
7. Gyventojų apribotoji metinė efektinė dozė, nustatyta Reikalavimų 5 punkte, netaikoma asmenims, nuolat arba laikinai dirbantiems BEO ar kituose su BEO eksploatavimu ar priežiūra susijusiuose objektuose, esančiuose BEO sanitarinėje apsaugos zonoje, ir nepriskiriamiems nei A, nei B kategorijų darbuotojams. Jiems taikomos ribinės dozės gyventojams.
8. Skirtingų radionuklidų išmetimo į aplinką būdų (į aplinkos orą ir vandenį) ir skirtingų radionuklidų atveju dozės vertinimas gali būti atliekamas skirtingų gyventojų kritinių grupių nariams. Jei, vadovaujantis Reikalavimų 6 punkto nuostatomis, nustatytoje teritorijoje gyventojų kritinės grupės nėra, BEO radiologiniam poveikiui vertinti turi būti sudaryta menama gyventojų kritinė grupė, kurios narys potencialiai galėtų gyventi toje teritorijoje.
9. Kai radionuklidai į aplinką patenka iš kelių BEO ir skirtingais būdais (į aplinkos orą ir vandenį) ir jų poveikį patiria ta pati arba skirtingos gyventojų kritinės grupės, kiekvienam BEO ir kiekvienam radionuklidų srautui apribotoji dozė turi būti paskirstyta taip, kad apribotoji dozė gyventojų kritinėms grupėms, veikiamoms toje pačioje teritorijoje esančių kelių BEO, nebūtų viršyta.
10. Ribojant radionuklidų išmetimus į aplinką, turi būti atsižvelgta į visas kritinės grupės nario metinę efektinę dozę nulemiančios jonizuojančiosios spinduliuotės sudedamąsias dalis, t. y. tiek į vidinę, tiek ir į išorinę apšvitą. Suminė (dėl išmetamų į aplinką radionuklidų ir tiesioginės išorinės jonizuojančiosios spinduliuotės) kritinės grupės nario metinė efektinė dozė turi neviršyti apribotosios dozės.

IV. RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ IŠ BEO NORMOS

11. Subjektas turi užtikrinti, kad BEO eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu, įskaitant ir kontroliuojamus trumpalaikius aplinkos taršos padidėjimus, nebus viršijama gyventojų kritinės grupės nario apribotoji dozė.
12. Prieš pradėdamas BEO eksploatavimą ar eksploatavimo nutraukimą, subjektas turi įvertinti ribinius į aplinkos orą ir vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumus. Ribiniai aktyvumai nustatomi kiekvienam reikšmingam radionuklidui atskirai arba jų grupėms (pavyzdžiui, inertinėms radioaktyviosioms dujoms). Kai radionuklidai grupuojami, turi būti taikomi radiacinės saugos požiūriu pavojingiausio radionuklido rodikliai.
13. Kai greta jau veikiančio BEO Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu planuojama pradėti projektuoti naują BEO, kurio poveikį gali patirti ta pati gyventojų kritinė grupė, subjektas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, parengtoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965) nuostatomis, turi parodyti, kad visų BEO sąlygota dozė neviršys apribotosios dozės.
14. Radionuklidų ribinių aktyvumų vertės apskaičiuojamos atsižvelgiant į vidinę (sąlygotą įkvepiamų ir su maistu patenkančių radionuklidų) ir išorinę (sąlygotą aplinkos ore esančių ir iškritusių ant žemės paviršiaus radionuklidų) apšvitos dozes bei į tai, kad radionuklidai išmetami į aplinkos orą ir vandenį.
15. Apšvitos dozėms vertinti taikomi matematiniai radionuklidų sklaidos aplinkoje modeliai. Vertinant gyventojų kritinės grupės nario metinę efektinę dozę, turi būti atsižvelgiama į visus reikšmingus iš taršos šaltinio įvairiais būdais į aplinką patenkančius radionuklidus.
16. Vertinant apšvitos dozes visų pirma taikomas itin konservatyvus vertinimo modelis, neįvertinantis radionuklidų sklaidos aplinkoje. Jei tokiu būdu įvertintos dozės viršija apribotąją dozę, taikomi bendrieji modeliai, kuriuose naudojami visuotinai pripažinti radionuklidų sklaidos, žmonių gyvensenos ir mitybos parametrai. Jei ir tada apskaičiuotos dozės viršija apribotąją dozę, taikomi vietovei būdingi modeliai, kai atsižvelgiama į realias radionuklidų sklaidos bei apšvitos sąlygas ir realios gyventojų kritinės grupės gyvensenos bei mitybos ypatumus ir naudojami realūs, vietovei būdingi radionuklidų sklaidos atmosferoje, hidrosferoje ir litosferoje parametrai.
17. Kiekvieno veiklos metu planuojamo išmesti radionuklido arba jų grupės ribinis aktyvumas Aij turi būti apskaičiuojami pagal formulę:

;	(1)

čia:
Aij – j-tojo radionuklido, išmetamo į aplinkos orą arba vandenį, ribinis aktyvumas (Bq/metus), i – radionuklidų srautas (į aplinkos orą arba į vandenį), DL – apribotosios dozės vertė radionuklidų srautui i (Sv/metus) Fij – j-tojo radionuklido, išmetamo į aplinkos orą arba vandenį dozės daugiklis (Sv/Bq).

18. Tais atvejais, kai iš to paties BEO į aplinką keliais būdais išmetami keli radionuklidai, jų poveikis turi būti vertinamas kartu ir turi tenkinti sąlygą:

;	(2)

čia:
N – normuotoji tarša, iš i-tojo šaltinio per metus į aplinkos orą ir vandenį išmestas j-tojo radionuklido aktyvumas (Bq/metus), Aij – atitinkamo radionuklido ribinis aktyvumas (Bq/metus). Ši sąlyga turi būti taikoma radionuklidų srautams į aplinkos orą ir į vandenį atskirai.

19. Skaičiuojant radionuklidų dozės daugiklių ir ribinių aktyvumų Fij ir Aij vertes, daroma prielaida, kad radionuklidai į aplinką patenka tolygiai. Esant kontroliuojamiems trumpalaikiams aplinkos taršos padidėjimams, per vieną parą turi būti išmetama ne daugiau kaip 1 %, o per mėnesį – ne daugiau kaip 25 % metinio radionuklidų ribinio aktyvumo:

;	(3)
;	(4)

čia:
 – j-tojo radionuklido, išmetamo per parą, aktyvumas (Bq); – j-tojo radionuklido, išmetamo per mėnesį, aktyvumas (Bq); Aij – j-tojo radionuklido ribinis aktyvumas (Bq/metus), i – radionuklidų srautas.

20. Radionuklidų išmetimo iš Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) ribojimo ypatumai, radionuklidų dozės daugikliai ir ribiniai aktyvumai iš Ignalinos AE išmetamiems radionuklidams yra nustatyti Reikalavimų 1 priede.

V. REIKALAVIMAI RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ PLANUI

21. Į aplinką išmesti radionuklidus iš BEO Subjektas gali tik Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo nustatyta tvarka parengęs ir suderinęs radionuklidų išmetimo į aplinką planą (toliau – Planas).
22. Plane turi būti nurodyta ši informacija:
22.1. į aplinką per metus planuojamų išmesti radionuklidų turinčių medžiagų kiekis, fizinės ir cheminės savybės, radionuklidinė sudėtis ir aktyvumas;
22.2. išmetimo taškų, kelių, būdų aprašymas ir jų išdėstymo schema;
22.3. radionuklidų išmetimo kaita ir trumpalaikių išmetimų tikimybė ir priežastys, dėl kurių gali padidėti išmetamų radionuklidų aktyvumas;
22.4. visų reikšmingų radionuklidų pernašos kelių, kuriais radionuklidai gali pasiekti gyventojus ir didinti jų apšvitos dozę, analizė, paremta pirminių foninių stebėjimų rezultatais, eksploatavimo metu sukaupta patirtimi ar analogais;
22.5. gyventojų kritinių grupių, sudarytų BEO poveikiui vertinti, apibūdinimas;
22.6. dėl planuojamos vykdyti veiklos įvertintos gyventojų kritinių grupių narių metinės efektinės dozės ir vertinimo metodai;
22.7. įvertinti į aplinkos orą ir vandenį numatomų išmesti radionuklidų ribiniai aktyvumai ir dozės daugikliai.
23. Jei planuojamos veiklos metu tikėtina, kad radionuklidai į aplinką nebus išmetami, Plane turi būti pateikta tai įrodanti informacija.
24. Kai greta subjekto esamo BEO kitas subjektas planuoja pradėti eksploatuoti naują BEO, kurio poveikį gali patirti ta pati gyventojų kritinė grupė, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) turi informuoti subjektą, greta kurio esamo BEO kitas subjektas planuoja pradėti eksploatuoti naują BEO, apie esamo BEO Plano atnaujinimą.
25. Kai tas pats subjektas greta esamo BEO planuoja pradėti eksploatuoti naują BEO, kurio poveikį gali patirti ta pati gyventojų kritinė grupė, subjektas gali parengti ir pateikti derinimui bendrą Planą esamam ir planuojamam BEO.

VI. Į APLINKĄ IŠMETAMŲ RADIONUKLIDŲ KONTROLĖ

26. Į aplinką išmetamų radionuklidų kontrolę subjektas turi užtikrinti vykdydamas taršos monitoringą.
27. BEO taršos monitoringas vykdomas Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025) nustatyta tvarka, maisto produktų, jų žaliavų bei geriamojo vandens stebėsena – Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
28. Taršos monitoringo duomenis subjektas turi kaupti ir saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų dokumentų tvarkymą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Subjektas, eksploatuodamas ar nutraukdamas BEO eksploatavimą, privalo siekti, kad išmetamų į aplinką radionuklidų aktyvumas būtų kiek įmanoma mažesnis. Jei taršos monitoringo vykdymo metu nustatoma, kad išmetamų į aplinką radionuklidų aktyvumas didėja, subjektas turi atlikti analizę ir, išsiaiškinęs didėjimo priežastis, jas pašalinti.
30. Per parą išmetus daugiau kaip 1 % metinio radionuklidų ribinio aktyvumo, subjektas turi per 3 darbo dienas informuoti VATESI, Aplinkos apsaugos agentūrą ir Sveikatos apsaugos ministeriją pateikdamas taršos kaitos prognozę, nurodydamas taršos suintensyvėjimo priežastis ir veiksmus, kurių ėmėsi arba ketina imtis taršai sumažinti.
31. Per mėnesį išmetus daugiau kaip 25 % metinio radionuklidų ribinio aktyvumo, subjektas privalo imtis radionuklidų išmetimą mažinančių priemonių ir per 5 darbo dienas pateikti išsamią informaciją apie išmetimo priežastis ir priemones, kurių ėmėsi išmetimui sumažinti, VATESI, Aplinkos apsaugos agentūrai ir Sveikatos apsaugos ministerijai.
32. Subjektas, nustatęs Plane nurodytų radionuklidų ribinio aktyvumo viršijimą arba Plane nenurodytus radionuklidus, privalo:
32.1. ištirti Plane nurodytų radionuklidų ribinio aktyvumo viršijimo arba Plane nenurodytų radionuklidų išmetimo priežastis ir pasekmes;
32.2. imtis veiksmų pašalinti Plane nurodytų radionuklidų ribinio aktyvumo viršijimą arba Plane nenurodytų radionuklidų išmetimą sukėlusias priežastis ir užtikrinti, kad situacija nepasikartos;
32.3. per 5 darbo dienas pranešti VATESI, Aplinkos apsaugos agentūrai ir Sveikatos apsaugos ministerijai apie Plane nurodytų radionuklidų ribinio aktyvumo viršijimo arba Plane nenurodytų radionuklidų išmetimo priežastis, jų šalinimą ir prevencinius veiksmus, kurių imamasi ar bus imtasi.
33. Gavusi Reikalavimų 30–32 punktuose nurodytą informaciją, VATESI nustato terminą, per kurį būtina pašalinti priežastis, nulėmusias Plane nurodytų radionuklidų ribinio aktyvumo viršijimą arba Plane nenurodytų radionuklidų išmetimą, ir apie tai informuoja subjektą, Aplinkos apsaugos agentūrą ir Sveikatos apsaugos ministeriją. Terminas nustatomas atsižvelgiant į taršos padidėjimo priežastis ir negali būti trumpesnis kaip 14 dienų. 14 dienų terminas skaičiuojamas nuo šiame punkte nurodytos informacijos išsiuntimo subjektui dienos.
34. Subjektui per nustatytą terminą nepašalinus Plane nurodytų radionuklidų ribinio aktyvumo viršijimo ir Plane nenurodytų radionuklidų išmetimo, VATESI turi teisę taikyti poveikio priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme ir kituose įstatymuose.
35. Kai subjektas, atlikęs Plane nenurodytų radionuklidų išmetimo į aplinką analizę ir ištyręs šio išmetimo priežastis, pateikia VATESI dokumentus, įrodančius, kad Plane nenurodytų radionuklidų išmetimas nėra sąlygotas BEO veiklos, Reikalavimų 32.2, 32.3, 33 ir 34 punktų nuostatos netaikomos. Subjektas informaciją apie Plane nenurodytų radionuklidų išmetimą, kuris nėra sąlygotas BEO veiklos, bei šio išmetimo analizės rezultatus taip pat pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai ir Sveikatos apsaugos ministerijai.
36. Tais atvejais, kai subjektas, atlikęs Plane nenurodytų radionuklidų išmetimo į aplinką analizę ir ištyręs šio išmetimo priežastis, pateikia VATESI dokumentus, įrodančius, kad Plane nenurodytų radionuklidų išmetimas galimas ir ateityje, subjektas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo nustatyta tvarka atnaujina Planą ir pateikia derinti atnaujintą Reikalavimų 22 punkte nurodytą informaciją.

VII. SUBJEKTO VYKDOMOS IŠMETIMŲ KONTROLĖS PRIEŽIŪRA

37. VATESI atlieka patikrinimus, kaip subjektas vykdo į aplinką išmetamų radionuklidų kontrolę.
38. Pasibaigus mėnesiui, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, subjektas turi pateikti VATESI, Aplinkos apsaugos agentūrai ir Sveikatos apsaugos ministerijai duomenis apie per mėnesį į aplinką išmestų radionuklidų aktyvumus, išskyrus 3H ir 14C, apie kuriuos duomenys pateikiami kas trys mėnesiai.
39. Subjektas iki kitų kalendorinių metų kovo 1 dienos turi pateikti VATESI ir Sveikatos apsaugos ministerijai metinę ataskaitą apie į aplinką išmestų radionuklidų aktyvumus.
40. Metinėje ataskaitoje apie į aplinką išmestų radionuklidų aktyvumus turi būti nurodoma:
40.1. į aplinkos orą ir vandenį išmestų radionuklidų aktyvumas (mėnesiais) ir bendras metinis radionuklidų aktyvumas;
40.2. į aplinką išmestų radionuklidų aktyvumo palyginimas su ribiniu aktyvumu, normuotosios taršos vertė;
40.3. taršos ir užterštumo kaitos tendencijos ir jų analizė;
40.4. įvertintos per metus išmestų radionuklidų sąlygotos gyventojų kritinių grupių narių efektinės dozės (kiekvienam radionuklidui, radionuklidų srautui, radionuklidų grupėms, bendra BEO), jų palyginimas su apribotąja doze;
40.5. neplanuotų radionuklidų išmetimų į aplinką priežastys, išmetimų analizė, jei nustatoma, kad į aplinką išmetami Plane nenurodyti radionuklidai;
40.6. gyventojų kritinių grupių narių apšvitos dozės viršijimo priežastys, jei gyventojų kritinių grupių narių apšvitos dozė viršija arba gali viršyti apribotąją dozę;
40.7. kita svarbi informacija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Subjektas, pažeidęs Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_________________
Branduolinės saugos reikalavimų
BSR-1.9.1-2011 „Radionuklidų išmetimo į
aplinką iš branduolinės energetikos objektų
normos bei radionuklidų išmetimo į aplinką
plano rengimo ir atnaujinimo reikalavimai“
1 priedas

RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO IŠ IGNALINOS AE RIBOJIMO YPATUMAI

1. Iš Ignalinos AE išmetamų radionuklidų dozės daugikliai Fij bei ribiniai aktyvumai Aij pateikti šio priedo 1 ir 2 lentelėje. Vertinant šių dydžių vertes buvo daromos konservatyvios prielaidos ir atsižvelgta į Ignalinos AE aplinkai būdingus radionuklidų sklaidos ir žmonių gyvensenos ypatumus.
2. Parenkant gyventojų kritines grupes, nustatyta, kad didžiausią neigiamą radionuklidų, išmetamų į aplinkos orą, poveikį jaus ūkininkai, o radionuklidų, išmetamų į vandenį, – žvejai arba sodininkai (transuraninių radionuklidų atveju). Tam, kad nebūtų viršijama apribotoji dozė, priimta, kad kiekvieno radionuklidų srauto (į aplinkos orą ir vandenį) sąlygojama metinė efektinė dozė neturi viršyti 0,1 mSv per metus.
3. Radionuklidų sklaidai aplinkos ore įvertinti buvo taikytas pusiau empirinis Gauso modelis ir naudoti vidutiniai temperatūros, vėjo krypties ir greičio, debesuotumo, kritulių ir žemės paviršiaus ypatumų duomenys. Radionuklidų sklaida vandens ekosistemoje buvo modeliuojama, atsižvelgiant į atskiedimą, sedimentaciją, bioakumuliaciją ir radionuklidų kaupimąsi priekrantės dirvožemyje.
4. Modeliuojant radionuklidų sklaidą vandens ekosistemoje, žvejų apšvitą, skaičiuota išorinė apšvitos dozė, sąlygota ežero.
5. Vertinant kritinių grupių narių dozę, atsižvelgta:
5.1. ūkininkų atveju – į išorinę apšvitą, sąlygotą ore esančių ir iškritusių ant žemės paviršiaus radionuklidų, ir vidinę apšvitą dėl įkvepiamo radionuklidais užteršto oro ir radionuklidais užteršto maisto;
5.2. žvejų atveju – į išorinę apšvitą, sąlygotą vandenyje ir priekrantės dirvožemyje esančių radionuklidų, ir vidinę apšvitą dėl maitinimosi žuvimi;
5.3. sodininkų atveju – į išorinę apšvitą nuo ežero vandeniu laistomos žemės paviršiaus, vidinę apšvitą dėl maitinimosi laistomoje žemėje išaugintais maisto produktas ir į orą pakeltų dirvožemio dalelių įkvėpimo.

1 lentelė. Radionuklidų, išmetamų į aplinkos orą iš Ignalinos AE, dozės daugikliai ir ribiniai aktyvumai

Nuklidas	Dozės daugiklis Fj, / Sv/Bq	Ribinis aktyvumas Aj, / Bq/metus	Nuklidas	Dozės daugiklis Fj, / Sv/Bq	Ribinis aktyvumas Aj, / Bq/metus
3H	1,8•10-21	5,5•1016	131I	5,6•10-17	1,8•1012
14C	4,4•10-19	2,3•1014	132I	2,4•10-20	4,2•1015
24Na	1,3•10-19	7,7•1014	133I	1,9•10-18	5,3•1013
41Ar	1,0•10-21	1,0•1017	134I	7,1•10-21	1,4•1016
51Cr	1,6•10-20	6,3•1015	135I	1,5•10-19	6,7•1014
54Mn	3,2•10-18	3,1•1013	131mXe	6,5•10-24	1,5•1019
59Fe	1,3•10-18	7,7•1013	133mXe	2,2•10-23	4,5•1018
58Co	1,1•10-18	9,1•1013	133Xe	2,4•10-23	4,2•1018
60Co	5,7•10-17	1,8•1012	135mXe	2,5•10-22	4,0•1017
65Zn	8,2•10-17	1,2•1012	135Xe	1,8•10-22	1,6 •1018
85mKr	1,2•10-22	8,3•1017	137Xe	8,8•10-23	1,1•1018
85Kr	4,5•10-23	2,2•1018	138Xe	6,9•10-22	1,4•1017
87Kr	6,5•10-22	1,5•1017	134Cs	8,3•10-17	1,2•1012
88Kr	1,7•10-21	5,9•1016	136Cs	4,2•10-18	2,3•1013
89Kr	8,2•10-22	1,2•1017	137Cs	1,2•10-16	8,3•1011
88Rb	7,8•10-22	1,3•1017	138Cs	2,9•10-21	3,4•1016
89Rb	1,8•10-21	5,6•1016	140Ba	9,5•10-19	1,1•1014
89Sr	1,2•10-18	8,3•1013	140La	6,0•10-20	1,7•1015
90Sr	7,0•10-17	1,4•1012	141Ce	7,3•10-20	1,4•1015
91Sr	1,7•10-20	5,9•1015	144Pr	1,3•10-22	7,7•1017
95Zr	6,4•10-19	1,6•1014	152Eu	3,7•10-19	2,7•1014
95Nb	3,6•10-19	2,8•1014	154Eu	4,4•10-17	2,3•1012
99Mo	4,3•10-20	2,3•1015	155Eu	1,6•10-18	6,3•1013
103Ru	7,7•10-19	1,3•1014	239Np	1,7•10-20	5,9•1015
106Ru	7,8•10-18	1,3•1013	239Pu	3,8•10-16	2,6•1011
132Te	2,9•10-19	3,4•1014	240Pu	3,8•10-16	2,6•1011
129I	1,2•10-15	8,3•1010

Pastaba. Kadangi radionuklidai iš Ignalinos AE į aplinkos orą gali patekti pro energijos blokų ventiliacijos vamzdžius (150 m aukščio) ir pro radioaktyviųjų atliekų perdirbimo įrenginių patalpų ventiliacijos vamzdžius (8–13 ir 75 m aukščio), skaičiavimai atlikti trijų skirtingų aukščių atvejais: 150, 75 ir 10 m. Lentelėje pateikti skaičiavimų rezultatai radionuklidų išmetimo 150 m aukštyje atveju. Išmetimo 75 m aukštyje atveju Fij vertė dauginama, o Aij vertė dalijama iš koeficiento 3,4. Išlakų iki 13 m aukštyje atveju šis koeficientas yra 37.

2 lentelė. Radionuklidų, išmetamų į vandenį iš Ignalinos AE, dozės daugikliai ir ribiniai aktyvumai

Nuklidas	Dozės daugiklis Fj, Sv/Bq	Ribinis aktyvumas Aj, Bq/metus	Nuklidas	Dozės daugiklis Fj, Sv/Bq	Ribinis aktyvumas Aj, Bq/metus
3H	3,5•10-20	2,9•1015	133I	1,5•10-18	6,7•1013
14C	3,1•10-15	3,3•1010	134I	1,7•10-20	5,9•1015
22Na	9,0•10-17	1,1•1012	135I	1,8•10-19	5,6•1014
24Na	4,4•10-19	2,3•1014	134Cs	7,4•10-15	1,4•1010
42K	9,8•10-18	1,0•1013	136Cs	2,0•10-16	5,0•1011
51Cr	1,2•10-19	8,3•1014	137Cs	2,4•10-15	4,3•1010
54Mn	8,2•10-17	1,2•1012	140Ba	7,7•10-18	1,3•1013
56Mn	1,0•10-19	1,0•1015	140La	1,7•10-18	5,9•1013
59Fe	1,7•10-17	5,9•1012	141Ce	1,6•10-18	6,3•1013
58Co	2,6•10-17	3,8•1012	144Ce	3,5•10-17	2,9•1012
60Co	1,2•10-15	8,3•1010	143Pr	1,9•10-18	5,3•1013
65Zn	1,4•10-15	7,1•1010	147Pm	2,5•10-18	4,0•1013
89Sr	1,5•10-17	6,7•1012	154Eu	7,2•10-16	1,4•1011
90Sr	1,9•10-15	5,3•1010	239Np	2,6•10-19	3,8•1014
91Y	6,1•10-18	1,6•1013	238Pu	8,5•10-17	1,2•1012
95Zr	5,3•10-18	1,9•1013	239Pu	5,2•10-16	1,9•1011
95Nb	1,4•10-15	7,1•1010	240Pu	5,3•10-16	1,9•1011
99Mo	3,3•10-19	3,0•1014	241Pu	1,4•10-16	7,1•1011
103Ru	8,6•10-19	1,2•1014	242Pu	2,6•10-15	3,8•1010
106Ru	3,2•10-17	3,1•1012	244Pu	2,9•10-15	3,4•1010
110mAg	2,5•10-17	4,0•1012	241Am	1,1•10-15	9,0•1010
125Sb	3,2•10-17	3,1•1012	242Am	1,0•10-19	1,0•1015
127Sb	2,0•10-19	5,0•1014	242mAm	9,6•10-16	1,0•1011
129Sb	3,9•10-20	2,6•1015	242Cm	2,4•10-17	4,2•1012
127mTe	1,4•10-16	7,1•1011	243Cm	6,8•10-16	1,5•1011
132Te	4,6•10-16	2,2•1011	244Cm	4,7•10-16	2,1•1011
129I	3,6•10-15	2,8•1010	245Cm	6,1•10-16	1,6•1011
130I	5,7•10-19	1,8•1014	246Cm	9,1•10-16	1,1•1011
131I	2,0•10-17	5,0•1012	247Cm	7,7•10-16	1,3•1011
132I	4,7•10-20	2,1•1015	248Cm	2,2•10-15	1,4•1011

Pastaba. Vertinant radionuklidų poveikį, daryta prielaida, kad radionuklidai iš Ignalinos AE išmetami su techniniu vandeniu.
_________________