VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2021 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-104 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ BST-3.1.1-2021 „RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. liepos 21 d. Nr. 22.3-114
Vilnius

1.	P a k e i č i u Branduolinės saugos taisykles BST-3.1.1-2021 „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“, patvirtintas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-3.1.1-2021“ „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“:
1.1.	Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys turi būti suprojektuotas taip, kad deginant radioaktyviąsias atliekas, kuriose yra mažiau 1% halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu, išsiskyrusių dujų temperatūra ne mažiau kaip dvi sekundes būtų ne mažesnė kaip 850°C, o deginant radioaktyviąsias atliekas, kuriose yra daugiau kaip 1% halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu, temperatūra ne mažiau kaip dvi sekundes būtų ne mažesnė kaip 1100°C.“
1.2.	Pakeičiu 18.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.1. užtikrintas radioaktyviųjų atliekų sudeginimo efektyvumas palaikant Taisyklių 15 punkte nurodytas temperatūras, pagal kurias nustatomas reikalingas oro (palaikant deguonies perteklių 6÷12% tūrio ribose, išskyrus pereinamuosius deginimo procesus) padavimas ir jo paskirstymas, dujų srauto turbulencija, kad būtų užtikrintas degančios kietos medžiagos ir dujinės frakcijos sistemoje išlaikymo laikas ne trumpesnis negu dvi sekundės, kaip nurodyta Taisyklių 15 punkte;“.
1.3.	Papildau 281 punktu:
„281. Licencijos turėtojas turi savo vadybos sistemos dokumentuose aprašyti, kaip jis užtikrina Taisyklių 26, 27 ir 28 punktų nuostatas.“
1.4.	Papildau 282 punktu“:
„282. Paruoštos deginimui radioaktyviųjų atliekų partijos turi būti apibūdinamos, nurodant jų sudėtyje esantį halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu procentinį kiekį. Toks radioaktyviųjų atliekų apibūdinimas turi būti dokumentuojamas licencijos turėtojo nustatyta tvarka.“
1.5.	Pakeičiu 31.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„31.6. radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio vietos, kuriose yra atliekama projektiniuose dokumentuose ir teisės aktuose numatytų parametrų kontrolė, matavimo prietaisai, kuriais matuojami šie parametrai, nurodant jų techninį ženklinimą, ir šių parametrų kontrolės atlikimo tvarka;“.
1.6.	Pakeičiu 32.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„32.1. kol temperatūra galutinio deginimo kameroje nepasiekia 850°C, deginant radioaktyviąsias atliekas, kuriose yra mažiau 1% halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu, ir nepasiekia 1100°C, deginant radioaktyviąsias atliekas, kuriose yra daugiau kaip 1% halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu;“.
1.7.	Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:
„36. Eksploatuojant radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį, jis turi būti tikrinamas, siekiant išvengti įvykių, dėl kurių gali kilti gaisras su sprogimu ar be jo, tokių kaip:“.
1.8.	Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:
„40. Darbų vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi supažindinti radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį eksploatuojančius darbuotojus su radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimu (veikimu) ir juos instruktuoti pagal radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio instrukcijoje nustatytus reikalavimus prieš pradedant jiems dirbti. Darbuotojų instruktavimas įforminamas instruktavimo registravimo žurnale. Susipažinimą su radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio naudojimu darbuotojas patvirtina savo parašu.“
1.9.	Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:
„62. Remonto metu draudžiama eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį.“
1.10.	Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:
„65. Suremontavus radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį, patikrinamas suremontuoto radioaktyviųjų atliekų deginimo komponento funkcionavimas, patikrinamas saugos sistemų veikimas. Jeigu nenustatoma neatitikimų ar gedimų, radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį toliau galima eksploatuoti po to, kai radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techniniame pase įrašoma, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys po remonto yra tinkamas ir saugus eksploatuoti, nurodant remonto laiką ir datą. Šis įrašas turi būti patvirtinamas darbų vadovo parašu.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko