LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo nr. 1-162 „Dėl SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ ĮRENGIMO taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2022 m. gruodžio 12 d. Nr. 1-459
Vilnius

P a k e i č i u Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:
„48. Siekiant nustatyti dujų srauto dydį buitiniams vartotojams, reikia įvertinti naudojamų dujinių prietaisų skaičių ir tipą.“
2. Papildau 481 punktu:
„481. Buitiniams vartotojams dujų poreikio dydis apskaičiuojamas:
481.1. Dujinių viryklių veikimo sutapimo koeficientai apskaičiuojami pagal laipsninę funkciją:

čia:
 – dujinių viryklių skaičius.

Pastabos:
1.	Apskaičiuoti buitinių vartotojų dujinių viryklių veikimo sutapimo koeficientai iki 5000 vartotojų pateikiami Taisyklių 10 priedo lentelėje;
2.	Dujinių viryklių veikimo sutapimo koeficiento reikšmei, viršijant 5000 prietaisų skaičių – naudoti 0,015.

481.2. Skaičiuojamasis reikalingas dujų srautas turi būti apskaičiuojamas pagal formulę:

čia:
 – dujinių viryklių veikimo sutapimo koeficientas, kurio dydis buitinių vartotojų dujinėms viryklėms nustatomas pagal Taisyklių 10 priedo lentelę;
 – dujinės viryklės nominali galia (apkrova).

481.3. Visiems dujiniams prietaisams skaičiavimams taikoma nominali galia (apkrova).
481.4. Dujinių prietaisų nominalių galių suma apskaičiuojama pagal formulę:

, kW
čia:
 – dujinio prietaiso nominali galia (apkrova), kW;
 – dujinių prietaisų nominalių galių (apkrovų) suma, kW.

481.5. Dujinių prietaisų didžiausia galia (apkrova) skaičiuojama pagal formulę:

, kW

čia:
 – dujinių prietaisų didžiausia galia (apkrova), kW;
 – didžiausia prijungto dujinio prietaiso nominali galia (apkrova), kW;
 – dujinių prietaisų nominalių galių (apkrovų) suma, kW.

Pastabos:
1.	Jeigu prie vamzdyno atkarpos prijungtas tik vienas dujinis prietaisas, skaičiuotina dujinio prietaiso didžiausia galia (apkrova) yra tokia pati kaip prijungto dujinio prietaiso nominali galia (apkrova) ;
2.	Skaičiuojamų dujinių prietaisų nominaliai galiai (apkrovai) renkamasi dujinio prietaiso gamintojo nurodoma nominali galia (apkrova).

481.6. Jeigu yra žinomos dujinių prietaisų nominalios galios (apkrovos), dujų srautas , kuris turi būti esantis vamzdyne esančio slėgio nuostoliams apskaičiuoti esant didžiausiai apkrovai, apskaičiuojamas:

, m³/h,

čia:
H – gamtinių dujų šiluminė vertė (jei nėra tikslai žinoma, naudojama 10 kWh/m³);
 – dujinių prietaisų didžiausia galia (apkrova), kW;
 – dujų srautas, m3/h.“

3. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:
„50. Nebuitiniams vartotojams dujų poreikio dydį reikia analizuoti pagal vartotojų kategorijas, priklausomas nuo veiklos pobūdžio. Didžiausias momentinis dujų poreikis daugiau nei vienam vartotojui visada yra mažesnis nei kiekvieno atskiro vartotojo didžiausių momentinių suvartojimų suma. Didėjant vartotojų skaičiui grupėje, mažėja tikimybė, kad dujiniai prietaisai bus naudojami vienu metu. Naudojantis asmenų ir grupių paklausos modelių tyrimais reikia įvertinti šią tikimybę ir gauti statistinius modelius, pagal kuriuos galima parengti projektines kreives.
Naujiems nebuitiniams vartotojams taikomas dujinių prietaisų veikimo sutapimo koeficientas lygus 1 (vienetui), t. y. skaičiuotina dujinio prietaiso didžiausia galia (apkrova) lygi 100 %.“
4. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Taisyklių 481 ir 50 punktuose neaprašytais atvejais sprendimus dėl vartotojams dujų srauto dydžio apskaičiavimą priima dujų skirstymo sistemos operatorius.“
5. Pakeičiu 209 punktą ir jį išdėstau taip:
„209. Nepriklausomai nuo dujų MOP dujotiekiuose, jiems kertant valstybinės reikšmės (magistralinius, krašto, rajoninius), vietinės reikšmės (Iv–IIv kategorijos) automobilių kelius ir A, B, C kategorijų gatves, turi būti įrengtas PE dujotiekio apsauginis dėklas, o plieniniam dujotiekiui įrengiamas plieninis su apsaugine PE danga apsauginis dėklas. Kitais atvejais apsauginio dėklo įrengimo būtinybę numato dujotiekio statybos užsakovas (statytojas).“
6. Papildau 10 priedu (pridedama).

Energetikos ministras	Dainius Kreivys

Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių
10 priedas

DUJINIŲ VIRYKLIŲ VEIKIMO SUTAPIMO KOEFICIENTAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS IR DUJŲ POREIKIO DYDŽIO APSKAIČIAVIAVIMO PAVYZDŽIAI

Lentelė. Apskaičiuoti dujinių viryklių veikimo sutapimo koeficientai iki 5000 vartotojų.

Vartotojų skaičius / (dujinių viryklių skaičius), / vnt.	Dujinių viryklių sutapimo koeficientai

1	0,590
2	0,439
3	0,369
4	0,326
5	0,296
6	0,274
7	0,257
8	0,242
9	0,230
10	0,220
11	0,211
12	0,204
13	0,197
14	0,191
15	0,185
16	0,180
17	0,175
18	0,171
19	0,167
20	0,164
21	0,160
22	0,157
23	0,154
24	0,151
25	0,149
26-30	0,146
31-35	0,136
36-40	0,127
41-45	0,120
46-50	0,115
51-55	0,110
56-65	0,105
66-80	0,098
81-100	0,090
101-120	0,082
121-150	0,076
151-200	0,069
201-250	0,061
251-300	0,055
301-350	0,051
351-400	0,048
401-450	0,045
451-500	0,043
501-600	0,041
601-700	0,038
701-800	0,036
801-900	0,034
901-1000	0,032
1001-2000	0,031
2001-5000	0,023

DUJŲ POREIKIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI:

1 pavyzdys:

Jei yra 3 vnt. 15 kW galios dujinių prietaisų prijungtų vienu vamzdžiu, tuomet:
 = 3 × 15 = 45 kW;
 = 15 kW;
 = 15 + 0,5×(45 - 15) = 30 kW.

2 pavyzdys:

Jei yra 1 vnt. 28 kW KWH dujinis prietaisas, 1 vnt. 21 kW CHP dujinis prietaisas ir 2 vnt. 15 kW galios dujinių prietaisų, prijungti prie tos pačios vamzdyno atkarpos, tuomet:
 = 28 + 21 + 2 × 15 = 79 kW;
 = 28 + 21 = 49 kW;
 = 49 + 0,5 × (79 - 49) = 64 kW.
(Čia kombinuoto vandens šildymo katilo ir kogeneracinio prietaiso nominalios galios priskirtos prie ).

3 pavyzdys:

Jei yra prijungti 3 dujiniai prietaisai, kurių nominalios galios yra 24 kW, 9 kW ir 6 kW, tuomet:
 = 24 kW + 0,5 × (24 + 9 +6 - 24) kW = 31,5 kW = 32 kW.
______________________