LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo nr. 1-194 „dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. 1-420
Vilnius

P a k e i č i u Gamtinių dujų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“:
1.	Papildau 61 punktu ir jį išdėstau taip:
„61. Vykdant energetikos inovacijų projektus į Lietuvos Respublikos dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas gali būti tiekiamos vandenilio dujos. Galutiniams vartotojams patiektų dujų atitikimą kokybės reikalavimams, nustatytiems 1, 2 lentelėje, turi užtikrinti sistemų operatoriai.“
2.	Pakeičiu 2 lentelę ir ją išdėstau taip:
„2 lentelė. Dujų kokybės parametrai

Eil. / Nr.	Rodiklis	Vertė
1.	Metanas CH4, % mol	≥ 901
2.	Azotas N2, % mol	≤ 3
3.	Anglies dioksidas CO2, % mol	≤ 2,5
4.	Deguonis O2, % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa	≤ 0,53 / ≤ 0,022,3
5.	Metano skaičius	≥ 65
6.	Santykinis tankis	0,55–0,70
7.	Sieros vandenilis H2S, g / m3	≤ 0,007
8.	Merkaptaninė siera (be odoranto), g / m3	≤ 0,016
9.	Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis	neleistinas
10.	Mechaninių priemaišų kiekis, g / m3	≤ 0,001
11.	Vandens rasos taško temperatūra4, °C (4 MPa)	˂ -10
12.	Angliavandenilių rasos taško temperatūra °C (0,1–7,0 MPa)	˂ -2
13.	Bendras sieros kiekis (be odoranto), g / m3	˂ 0,03
14.	Vandenilis H2 % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa	≤ 21 / ≤ 0,11,2

PASTABOS:
1. 1Vykdant energetikos inovacijų projektus perdavimo ir / ar skirstymo sistemų operatoriai turi teisę padidinti ribinę vandenilio (H2) vertę, o metano (CH4) ribinę vertę sumažinti. Šiuo atveju turi būti vertinami įrenginių prijungimo prie perdavimo ir /ar skirstymo sistemų vietose konkretūs techninės saugos kriterijai bei galiojančių dujų apskaitos standartų reikalavimai. Taip pat būtina įvertinti galutinių vartotojų įrangą bei vartotojų, naudojančių dujas kaip žaliavą, technologinius poreikius tuose išleidimo taškuose, į kuriuos gali patekti į perdavimo ir / ar skirstymo sistemas pateikto vandenilio ir gamtinių dujų mišinys.
2. 2 Perdavimo sistemos operatorius, išduodamas biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos sąlygas, turi teisę deguonies (O2) ribinę vertę padidinti iki 0,5 molio procentų, o vandenilio (H2) – iki 2 molio procentų. Šiuo atveju turi būti vertinami biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos vietoje konkretūs perdavimo sistemos techninės saugos kriterijai bei galiojančių apskaitos standartų reikalavimai.
3. 3Po dujotiekio remonto darbų atliekant dujotiekių prapūtimą dujomis, momentinė leistina deguonies (O2) ribinė vertė gali būti iki 2 molio procentų, tačiau paros vidutinė deguonies vertė negali viršyti nurodytos 2 lentelėje.
4. 4Vandens rasos taško temperatūra dujų sistemose gali būti aukštesnė už nurodytąją, tačiau neturi būti aukštesnė už dujų temperatūrą.“

Energetikos ministras	Dainius Kreivys