VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2014 m. BALANDŽIO 10 d. įsakymO Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „SAUGAI SVARBIŲ branduolinės energetikos objektO KONSTRUKCIJŲ, SISTEMŲ ir Komponentų PRIEŠGAISRINĖ SAUGA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. liepos 3 d. Nr. 22.3-143
Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. BEO projekte turi būti nustatyti sprogaus mišinio ore kontrolės, gaisro aptikimo, perspėjimo, plitimo ribojimo ir gesinimo KSK, kurie užtikrintų ir (ar) padėtų užtikrinti Reikalavimų 4 punkte nurodytas saugos funkcijas. Šie KSK turi būti klasifikuojami kaip SS KSK. SS KSK priešgaisrinę saugą užtikrinantys SS KSK turi būti projektuojami, gaminami, montuojami, modifikuojami ir vykdoma jų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai taip, kad jų kokybė ir patikimumas atitiktų jų klasifikaciją.“
1.2. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. BEO projektavimo metu, taip pat BEO saugos analizės ataskaitų, kurios turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 2–7 ir 9 dalimis, rengimo metu turi būti atlikta GPA ir jos rezultatai turi būti pateikti šiose ataskaitose.“
1.3. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:
„60. Priešgaisrinės užtvaros, ugniai atsparios apdailos, vėdinimo sistemos, dūmų sulaikymo ir dūmų, šilumos pašalinimo sistemos ir kitos priešgaisrinės priemonės turi būti įrengtos, kaip numatyta BEO projekte ir jų tinkamumas turi būti pagrįstas GPA metu, ir vykdoma jų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu.“
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko