VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2010 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-59 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-3.1.1-2016 „PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO TVARKYMAS SAUSOJO TIPO SAUGYKLOJE“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2020 m. sausio 13 d. Nr. 22.3-9
Vilnius

1. Pakeičiu branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“, patvirtintų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“, 75 punktą ir jį išdėstau taip:
„75. PBK tvarkymo įranga, skirta PBK tvarkymo technologinėms operacijoms, išskyrus kėlimo įrenginius ir jų įrangą, turi būti suprojektuota taip, kad:
75.1. galėtų užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, palengvinti jų techninę priežiūrą, sumažinti tikėtinų eksploatavimo įvykių ir avarijų bei jų pasekmių tikimybę šių operacijų metu;
75.2. joje nebūtų aštrių kampų ar galų, kurie galėtų pažeisti PBK komponentus;
75.3. jos užraktai (fiksatoriai) apsaugotų PBK nuo atsitiktinio atsikabinimo. Dingus elektros tiekimui, PBK tvarkymo įranga turi apsaugoti PBK nuo kritimo;
75.4. būtų nustatyti judančios įrangos judėjimo zonos ir greičio jose apribojimai PBK tvarkymo operacijų metu;
75.5. būtų numatytas jos rankinis valdymas normalaus eksploatavimo metu, projektinių ir neprojektinių avarijų atvejais;
75.6. jos apkrovos neviršytų saugyklos projekte nustatytų ribų;
75.7. operacijos su PBK būtų atliekamos ir kontroliuojamos nuotoliniu būdu, išskyrus, jei saugyklos projekte yra pagrįstas kitokio nei nuotolinio būdo taikymas, atitinkantis branduolinės, radiacinės saugos reikalavimus ir radiacinės saugos optimizavimo principą;
75.8. išliktų veiksminga bei nepažeistų PBK sandarumo tikėtino eksploatavimo įvykio ar avarijų atvejais (pavyzdžiui, atsitiktinis PBK kritimas);
75.9. nebūtų galimybės atsitiktiniam ar neteisėtam jos panaudojimui;
75.10. būtų užtikrintas toks PBK tvarkymo įrangos išdėstymas, išmatavimai, judėjimo kryptis, kad jos eksploatavimas neturėtų neigiamos įtakos PBK ir SS KSK;
75.11. būtų užtikrintas PBK tvarkymo įrangos naudojimas tik esant saugyklos projekte numatytoms saugyklos būsenoms.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko